岳阳县铁山库区污水处理厂设施更新项目                                
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第一章 谈判邀请
（被邀请供应商）：
岳阳县铁山水资源保护中心（采购人名称）的 岳阳县铁山库区污水处理厂设施更新项目（项目名称）进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
[bookmark: _Toc5989][bookmark: _Toc11998][bookmark: _Toc22201055][bookmark: _Toc8033]一、采购项目名称、编号
[bookmark: _Toc22201056][bookmark: _Toc1129][bookmark: _Toc3619][bookmark: _Toc23076]1、采购项目名称：岳阳县铁山库区污水处理厂设施更新项目
2、政府采购计划编号：(2026)430621000070-1
3、委托代理编号：YYJY-2026-1008001
4、采购项目预算：1769800.00元
支持预付款，预付比例：        
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法：最低评标价法
7、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
8、合同履行期限：签订合同后30个日历日内完成。
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的     %；
履约保证金：中标金额的    %；
预付款保证金：预付款的    %；
质量保证金：合同金额的    %；
二、采购人的采购需求
	包号
	项目名称
	简要技术要求
	数量
	项目预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	岳阳县铁山库区污水处理厂设施更新项目
	为持续提升铁山库区污水处理能力，保障毛田、月田集镇污水处理厂稳定运行，实现出水水质达标排放。根据岳阳县铁山库区污水处理厂设施更新项目建设需要，我中心拟实施项目设备采购工作，本次采购主要包括提升泵站、污泥泵站、压滤机、紫外线消毒系统等关键设备。详细设备和参数要求见谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”
	1批
	1769800.00元
	1769800.00元
	
	


[bookmark: _Toc5258][bookmark: _Toc22201057][bookmark: _Toc5125][bookmark: _Toc1142]说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：
（1）提交“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单截图、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn网站政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）严重失信违法名单查询截图（须提供带日期的上述记录查询截图且查询日期在发布公告之后）。
（2）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分，本项目属于“工业”.
（3）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件。格式见湖南省财政厅关于《政府采购促进中小企业发展有关措施》的通知湘财购【2022】17号文
注：（1）资格审查合格供应商超过10家，谈判小组从合格供应商名单中随机抽取10家供应商参与谈判；资格审查合格供应商未超过10家，则全部合格供应商参与谈判。
（2）本文件所指公章是供应商在公安机关依法备案且带防伪码的公章，否则视为无效文件。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。（被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。）
[bookmark: _Toc22201058]7、联合体投标。本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：/。
[bookmark: _Toc26413][bookmark: _Toc14519][bookmark: _Toc3847]五、获取谈判文件的时间、地点及方式
[bookmark: _Toc2449][bookmark: _Toc22201059][bookmark: _Toc25632][bookmark: _Toc26853]1、时间：2026年10月21日至2026年10月27日，每天上午09:00至12:00，下午15:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：湖南洁翊项目管理咨询有限公司（湖南省岳阳经济技术开发区屈原路中富行集团1号楼108号房间）
3、方式：线下获取
4、售价：0元
六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
[bookmark: _Toc22201060]1、提交首次响应文件的截止时间为2026年10月28日10时00分（北京时间） 在湖南洁翊项目管理咨询有限公司，地点为：湖南省岳阳经济技术开发区屈原路中富行集团1号楼108号房间。
2、逾期送达或者不按谈判文件要求密封或者不按谈判文件的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
[bookmark: _Toc21732][bookmark: _Toc30814][bookmark: _Toc26636]七、确认
你单位收到本采购邀请后，请于2026年10月27日17时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。
八、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
[bookmark: _Toc6147][bookmark: _Toc27992][bookmark: _Toc14641][bookmark: _Toc22201061]九、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十、其他补充事宜
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件，格式见湘财购〔2022〕17号；（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料。     
2、资格审查证明材料及说明（即资格审查文件）应装订成册，左侧胶装，一式三份，并在文件封面写明供应商单位联系人（即法定代表人或委托代理人）的姓名、电话号码及邮箱号码。
3、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年10月20日 17:00（北京时间），地点为湖南洁翊项目管理咨询有限公司（湖南省岳阳经济技术开发区屈原路中富行集团1号楼108号房间），逾期送达的，不予受理。
[bookmark: _Toc22201062][bookmark: _Toc17608][bookmark: _Toc23033][bookmark: _Toc24621][bookmark: _Toc22201063]十一、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：岳阳县铁山水资源保护中心
（2）地 址：岳阳县荣家湾镇团结路2号
（3）联系人：祝勇
（4）邮  编：414100
（5）电话：0730-7665282
采购代理机构信息
（1）名  称：湖南洁翊项目管理咨询有限公司
（2）地  址：湖南省岳阳经济技术开发区屈原路中富行集团1号楼108号房间    
（3）联系人：周强
[bookmark: _Toc22201065]（4）邮  编：414100
（5）电  话：0730-8288618

[bookmark: _Toc18562][bookmark: _Toc31146][bookmark: _Toc16984]附件：确认通知
[bookmark: _Toc5604][bookmark: _Toc2981][bookmark: _Toc11473]确认通知
（采购人、采购代理机构）：
我单位已于2026年   月    日收到你单位2026年   月    日发出的                     （项目名称）谈判邀请，确认（参加/不参加）谈判采购。
特此确认。




单位名称（盖单位公章）：
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：
年    月    日


[bookmark: _Toc18541]第二章 谈判须知
[bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc31410][bookmark: _Toc7379]第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目名称
	岳阳县铁山库区污水处理厂设施更新项目

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：周强
电话：(0730) 828 8618

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名  称：岳阳县铁山水资源保护中心
地  址：岳阳县荣家湾镇团结路2号
联系人：祝勇
电话：0730-7665282

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名  称：湖南洁翊项目管理咨询有限公司
地  址：湖南省岳阳经济技术开发区屈原路中富行集团1号楼108号房间
联系人：周强
电话：(0730) 828 8618

	第3.1款
	供应商资格条件
	详见第一章谈判邀请

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	☑ 不接受
□ 接受，联合体应当具备下列条件：

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	采用下列方式之一：
☑（1）发布邀请公告
□（2）采购人和评审专家分别以书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商
□（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	第5.1款
	现场勘察
	☑ 不接受
□ 接受，时间：     地点：     联系人：     

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	无

	三、响应文件的编写

	第10.3款
	采购项目预算
	预算：1769800.00元；最高限价：1769800.00元

	第10.6款
	报价的其他要求
	报价不得超过本项目最高限价：1769800.00元
1、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：　
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第11.1款
	保证金
	■不要求提供
□要求提供

	第12.1款
	响应文件有效期
	 120 日（日历日）

	第13.1款
	分包
	□允许分包。
分包内容：      分包金额      和资质要求     等。
☑不允许分包

	第14.2款
	响应文件份数
	纸质档投标文件壹正贰副，盖章扫描的电子档文件（U盘形式）一份，正本和副本分别密封包装（电子档投标文件装入响应文件正本密封袋中）；响应文件封面上注明“正本”或“副本”，正副本内容如不一致，以正本为准。

	四、响应文件的递交

	第15.2款
	封套上应载明的信息
	（项目名称）响应文件  
政府采购编号：
包或品目名：
在2026年   月    日   时   分之前不得启封 
供应商名称：

	第17.1款
	响应文件的递交
	时间：2026年10月28日10时00分（北京时间）
地点：湖南洁翊项目管理咨询有限公司，地点为：湖南省岳阳经济技术开发区屈原路中富行集团1号楼108号房间，逾期送达或不符合要求的投标文件恕不接收。

	五、响应文件的评审与谈判

	第21.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	采购需求

	第27.2款
	最后报价的算术修正
	最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。

	六、成交结果信息公布与合同授予

	第33.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第35.3款
	履约担保
	☑ 不要求提供
□ 要求提供

	七、政府采购政策

	第37.2（1）项
	节能产品的价格折扣比例
	给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为/，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的/，则扣除比例为/）。

	
	环境标志产品的价格折扣比例
	给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为/，按所投产品金额占总投标报价的比重同比折算（如所投产品金额占总投标报价的/，则扣除比例为/）。
供应商应在投标文件中提供《环境标志产品政府采购清单》，显著标注出清单中所投产品，并将该部分产品单独列表且计算该部分产品占总投标报价的比重，否则本项不予价格扣除。

	第37.3（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	☑ 专门面向中小企业采购
□ 非专门面向中小企业采购 
给予小型和微型企业的价格给予10%-20%（工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。注：供应商应按要求填写《中小企业声明函》且符合《建筑业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）相关规定，否则不予价格扣除。

	第37.3（2）项
	小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例
	给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

	第37.7款
	进口产品
	☑ 本项目拒绝采购进口产品
□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	八、其他规定

	第38.1款
	代理服务费
	1、本项目招标代理服务费：按《湖南省招标采购行业规范收取代理服务费倡议书》收费标准文件收取。
2、招标代理服务费的支付方式及支付时间：发出中标（成交）通知书前以转账方式支付。
3、本项目完成后向采购人收取代理服务费23900元。
4、代理服务费收费方式：采购人支付代理服务费。



资格性审查表

	序号
	评审内容
	评审标准
	投标人

	1
	（法人参加谈判）法定代表人身份证或（委托人参加谈判）法人授权委托书及被委托人身份证
	真实有效。
	

	2
	营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（“三证合一或五证合一”只提供营业执照副本）。
	查验响应文件中证书复印件并加盖公章，要求：真实有效。
	

	3
	（1）提交“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单截图、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn网站政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）严重失信违法名单查询截图（须提供带日期的上述记录查询截图且查询日期在发布公告之后）。
	查验响应文件中查询结果截图打印件加盖公章。要求：真实有效。
	

	4
	《湖南省政府采购供应商资格承诺函》
	要求：真实有效。
	

	5
	本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文；本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
	要求：真实有效。
	

	查验结论（合格/不合格）
	

	说明：①供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”等级制度改革的新政，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一或五证合一”等，请自行说明。
②根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2023〕17 号）文件要求，供应商财务状况、缴纳税收和社保等证明材料可以提供书面承诺，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。如发现伪造、篡改、提供虚假证明材料等行为，有关行政监督部门将依法给予行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，将依法承担法律责任。





符合性审查表
	序号
	评审内容
	响应人
	响应人
	响应人

	1
	响应文件有授权代表签字或者加盖公章
	
	
	

	2
	报价未超过采购项目预算
	
	
	

	3
	响应文件按规定格式填写，内容无不全或无关键字迹模糊、无法辨认的
	
	
	

	4
	响应范围可以满足谈判文件要求
	
	
	

	5
	供货时间满足谈判文件要求
	
	
	

	6
	响应文件有效期满足谈判文件要求
	
	
	

	7
	响应文件符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定及要求
	
	
	

	结论（填写合格与不合格）
	
	
	


注：各单项填写：合格记为“√”、不合格记为“×”（其中有一项及以上评价为“×”，其结论为不合格）；结论合格的响应人进入下一步评审阶段。
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1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性谈判邀请公告（附录1）或竞争性谈判邀请函（附录2）邀请供应商参与谈判。供应商邀请方式见【谈判须知前附表】
3.4采购人、采购代理机构负责对参与谈判的供应商进行资格审查，并按照第一章的格式向通过资格审查的供应商发出“谈判邀请”。
4.参与谈判的费用 
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
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6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 采购需求
第四章 合同草案条款
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc9546][bookmark: _Toc13163][bookmark: _Toc26959]
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）谈判响应声明（格式）
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）
（3）授权委托书（格式）
（4）保证金（本项目不要求提供）
（5）首次报价表及报价文件（格式）
（6）采购需求的响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策优惠的证明资料
（10）关于资格的声明（格式）
（11）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价要求
10.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
10.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商缴纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已报价工程量清单总报价一致。
10.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【谈判须知前附表】。
10.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
11.保证金
11.1谈判文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
11.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
11.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
11.4保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
11.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
（5）谈判文件规定的其他情形。
12.响应文件有效期
12.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
13.分包
13.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【谈判须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
13.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。
13.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
13.4不符合谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.响应文件的签署及规定
14.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人（非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人）；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。
14.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致时，以正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
14.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
14.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价（或者重新提交的响应文件和最后报价），可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
14.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
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15.响应文件的密封和标记
15.1响应文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。
15.2响应文件封套或外包装上应载明的内容见谈判文件前附表。
15.3响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。
16.响应文件的补充、修改或者撤回
16.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
16.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
17.响应文件的递交与接收
17.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
17.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
17.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
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18.供应商资格复核
18.1被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
18.2除上款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.谈判小组
19.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
19.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
20.谈判程序
20.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
20.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
20.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
21.响应文件审查
21.1谈判小组对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
21.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
21.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
21.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
22.澄清
22.1谈判小组在对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.谈判的规定
23.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
23.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
23.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面《通知》提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
24.退出谈判
24.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第11.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
24.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
25.最后报价
25.1谈判结束后，谈判小组按本章第21.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
25.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
25.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
26.不合理报价
26．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
27.提出成交供应商
27.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
27.2最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
27.3最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第37条等相关规定进行价格扣除。
28.确定成交供应商
28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
28.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
29.谈判的特殊情形
29.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
29.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
30.谈判终止
30.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31.重新评审
31.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
32.保密及串通行为
32.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
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33.成交信息的公布
33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【谈判须知前附表】指定的媒体上公布。
34.询问及质疑
34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
34.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67号）文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。
35.成交通知
35.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
35.2成交通知书是合同文件的组成部分。
35.3谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体牵头人的名义提交。
35.4成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
36.签订合同
36.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
36.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
36.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
36.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
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37.政府采购政策
37.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
37.2优先采购：
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
37.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
37.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
37.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
37.6响应文件符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》（财库[2020]46号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
37.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
37.8供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
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38.代理服务费
38.1本项目完成后向采购人收取代理服务费23900元。
39.其他规定
[bookmark: _Toc17631]39.1谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
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第一节 采购清单一览表
	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	一、毛田镇提升泵站

	1
	提升泵
	流量65m³/H，扬程≥15m，功率≥4KW，IPX8潜水电机
	项
	1
	含进水、出水、通风、冲洗预埋套管及止水环

	2
	304不锈钢爬梯+检修平台
	含安全扶手、固定支架、防滑花纹板.304不锈钢爬梯2.6M φ1.2m圆井下检修平台
	套
	1
	井下检修使用

	3
	溢流导流组件
	玻璃钢一体成型，超高液位溢流防护
	套
	1
	污泥溢流导流

	4
	粉碎机
	3kW，380V IP68潜水电机；双轴差速，17-4PH合金刀盘，破碎粒径6-10mm；碳化硅双端面密封，过载反转、漏水过热保护；配套304支架、起吊链条、前置提篮格栅
	台
	1
	污泥专用，信号接入PLC控制柜

	5
	水泵自耦耦合装置
	底座铸铁材质、出水弯管、304双导轨、起吊链.池体深度4.6M
	套
	1
	免下井吊装检修

	6
	池底高压冲洗系统
	DN32 UPVC管路、多孔喷头、球阀、高压冲洗软管
	套
	1
	筒内积泥定期冲洗

	7
	筒体排空管路阀门
	衬塑钢管、污泥专用刀型排空闸阀
	套
	1
	检修排空筒内污泥

	8
	出水压力管路阀门组
	304不锈钢管件、衬胶刀闸阀、橡胶瓣止回阀、软接头、排气阀、压力表
	批
	1
	PN1.0MPa，耐污泥腐蚀

	9
	通风除臭设备
	防腐风管.轴流风机，服务面积40m2，房间高度3.5m。进行空气置换
	套
	1
	臭气外排

	10
	户外PLC智能控制柜
	304不锈钢IP65双层柜体，触摸屏远程监控，配套配电元器件
	台
	1
	联动全系统设备

	11
	检修起重照明配件
	顶部起重吊点、IP68防水LED检修灯、井下工具托架
	套
	1
	井下检修配套设施

	12
	整机一年易损备件
	水泵机械密封、搅拌油封、、全套密封件
	套
	1
	成套供货，维保使用

	13
	动力电力电缆
	YJV3×4/3×6电缆，设备动力供电
	m
	60
	含敷设、绑扎、裁切

	14
	屏蔽信号电缆
	YJV2*1.0双芯屏蔽控制线，仪表、故障信号传输
	m
	80
	抗干扰，接入PLC

	15
	电缆保护穿线管
	热镀锌钢管、PVC防腐管、管卡、固定支架
	批
	1
	地面、基坑预埋防护

	16
	电气防水密封配件
	电缆格兰头、防水接线盒、铜鼻子、绝缘胶带、线号管
	批
	1
	水下设备线缆密封

	17
	接地成套系统
	镀锌扁钢、垂直接地极、接地铜排、黄绿接地线
	套
	1
	整机安全接地防漏电

	18
	全套安装紧固件耗材
	304不锈钢螺栓、垫片、四氟法兰垫、耐腐密封胶
	批
	1
	全部设备安装密封耗材

	19
	防腐防渗材料
	环氧富锌底漆、防腐缠绕带、堵漏王、遇水膨胀止水条
	批
	1
	金属构件、穿墙管防腐封堵

	20
	基坑级配砂石回填
	砂石分层夯实，压实度≥93%，筒体滤水垫层
	m³
	15
	设备周边回填

	21
	渣土淤泥外运
	弃土运距5km，装车、运输、场地平整
	m³
	65
	施工现场多余土方清运

	22
	C20商品砼垫层
	100mm厚找平垫层，模板制安拆除
	m³
	6
	筒体底部基础垫层

	23
	井口检修平台砼
	C30混凝土，防滑面层，内置钢筋
	m³
	4
	人员操作检修平台

	24
	基坑底板侧壁防水
	水泥砂浆找平+聚合物水泥涂膜防水+保护层
	m²
	50
	基坑整体防渗

	25
	穿墙套管防水封堵
	止水条、防水油膏、堵漏王封堵所有预埋管口
	项
	1
	防止地下水倒渗基坑

	26
	预埋铁件、地脚螺栓
	Q235碳钢构件，环氧富锌防腐处理
	t
	0.8
	筒体、控制柜固定预埋

	27
	井口安全防护栏杆
	60×60镀锌方钢，高度1.2m，防腐喷涂
	m
	24
	井筒四周安全防护

	28
	重型球墨铸铁井盖
	D400承重井圈井盖，车行路面适用
	套
	1
	井口封闭防护

	29
	模板方木支护措施
	基坑、砼平台模板制安、拆除、清理
	项
	1
	措施费包干使用

	30
	施工降水排水
	基坑降水潜水泵、管路、临时沉淀池
	项
	1
	保证干地施工条件

	31
	户外PLC电控柜体
	304不锈钢双层防水柜，IP65，带触摸屏、观察窗、散热风扇，柜内安装导轨、接地铜排
	台
	1
	整机联动控制：泵、粉碎机、搅拌、风机、UV消毒、高压清洗

	32
	PLC可编程控制器
	标准模块，数字量输入输出，支持液位、浓度、故障信号采集，带通讯端口
	套
	1
	远程上传运行数据

	33
	总电源塑壳断路器
	三相四线，额定电流100A，短路、过载保护
	只
	1
	系统总进线保护

	34
	泵专用断路器
	三相，40A，配热继电器过载保护
	只
	3
	一泵一路独立保护

	35
	粉碎机回路断路器
	三相，16A
	只
	1
	粉碎机单独配电保护

	36
	潜水搅拌器断路器
	三相，16A
	只
	2
	两台搅拌器分路控制

	37
	除臭风机、UV消毒器断路器
	单相/三相小型断路器
	只
	2
	通风、消毒设备分控

	38
	交流接触器
	适配各电机功率，380V线圈
	只
	7
	泵、粉碎机、搅拌、风机启停控制

	39
	电机热过载继电器
	电流可调，缺相、过载停机保护
	只
	6
	保护水下电机烧毁

	40
	变频调速器
	4kW，380V，适配污泥泵，恒压供水、软启动
	台
	1
	节能平稳启停，减少管路冲击

	41
	中间继电器
	DC24V，用于信号转换、报警回路
	只
	12
	逻辑信号中转

	42
	接线端子排
	动力端子、信号端子、接地端子，配套端子标识
	批
	1
	柜内线缆分线整理

	43
	转换开关
	手动/自动切换、就地/远程模式切换
	只
	2
	检修手动调试、正常自动运行

	44
	启停按钮、指示灯
	防水型，运行、故障、超高液位指示
	套
	1
	柜体面板操作指示

	45
	24V直流开关电源
	给PLC、触摸屏、传感器供电
	台
	1
	仪表弱电供电

	46
	柜体辅材
	线槽、扎带、线号管、绝缘套管、门锁、防尘密封条
	批
	1
	柜内布线配套耗材

	47
	投入式液位变送器
	4-20mA输出，防腐探头，0-5m量程
	台
	1
	实时连续监测筒内液位

	48
	浮球液位开关组
	低液位停泵、正常启泵、超高报警三点浮球
	套
	1
	泵启停、溢流报警控制

	49
	设备漏水、过热探头
	配套泵、粉碎机、搅拌器原厂检测元件
	套
	6
	电机浸水、超温提前报警停机

	50
	压力传感器
	管道压力监测，接入PLC显示
	个
	1
	出水压力实时监测

	二、毛田镇污泥泵站

	1
	304不锈钢爬梯+检修平台
	含安全扶手、固定支架、防滑花纹板.304不锈钢爬梯2.6M φ1.2m圆井下检修平台
	套
	1
	井下检修使用

	2
	溢流导流组件
	玻璃钢一体成型，超高液位溢流防护
	套
	1
	污泥溢流导流

	3
	污泥粉碎机
	处理设计流量：120-150m³/h，适配内径2500mm GRP污泥筒体
配套电机功率：2.2-3.0kW，三相AC380V/50Hz
电机防护等级：IP68全潜水，24h连续水下运行
电机绝缘等级：F级，耐温155℃
破碎颗粒粒径：6～10mm，布条、湿巾、纤维、塑料、树枝全部撕碎
刀轴形式：双轴差速相向旋转，低转速大扭矩防缠绕
运行噪音：≤72dB
适用介质：市政污泥、污水，介质温度0～40℃，污泥含固率≤3%
过流水头损失：≤300mm，不影响泵站进水过流
减速机速比：29:1行星减速，输出扭矩大、不易卡堵.泵站的进出口尺寸100N.泵站高度4.3M.电机带液压油防水
	台
	1
	污泥专用，信号接入PLC控制柜

	4
	潜水污泥泵
	配套电机功率：流量10m³/H，扬程12m，功率0.75KW电机防护等级：IPx8全潜水，24h连续水下运行.
	台
	1
	2用1备，配15米原厂防水电缆

	5
	水泵自耦耦合装置
	底座铸铁材质、出水弯管、304双导轨、起吊链.池体深度4.6M
	套
	1
	免下井吊装检修

	6
	池底高压冲洗系统
	破碎颗粒粒径：6～10mm，布条、湿巾、纤维、塑料、树枝全部撕碎
	套
	1
	筒内积泥定期冲洗

	7
	筒体排空管路阀门
	刀轴形式：双轴差速相向旋转，低转速大扭矩防缠绕
	套
	1
	检修排空筒内污泥

	8
	出水压力管路阀门组
	运行噪音：≤72dB
	批
	1
	PN1.0MPa，耐污泥腐蚀

	9
	户外PLC智能控制柜
	304不锈钢IP65双层柜体，触摸屏远程监控，配套配电元器件
	台
	1
	联动全系统设备

	10
	检修起重照明配件
	顶部起重吊点、IP68防水LED检修灯、井下工具托架
	套
	1
	井下检修配套设施

	11
	整机一年易损备件
	水泵机械密封、搅拌油封、、全套密封件
	套
	1
	成套供货，维保使用

	12
	动力电力电缆
	YJVYJV3×4/3×6YJV电缆，设备动力供电
	m
	65
	含敷设、绑扎、裁切

	13
	屏蔽信号电缆
	YJV2*1.0双芯屏蔽控制线，仪表、故障信号传输
	m
	70
	抗干扰，接入PLC

	14
	电缆保护穿线管
	热镀锌钢管、PVC防腐管、管卡、固定支架
	批
	1
	地面、基坑预埋防护

	15
	电气防水密封配件
	电缆格兰头、防水接线盒、铜鼻子、绝缘胶带、线号管
	批
	1
	水下设备线缆密封

	16
	接地成套系统
	镀锌扁钢、垂直接地极、接地铜排、黄绿接地线
	套
	1
	整机安全接地防漏电

	17
	全套安装紧固件耗材
	304不锈钢螺栓、垫片、四氟法兰垫、耐腐密封胶
	批
	1
	全部设备安装密封耗材

	18
	防腐防渗材料
	环氧富锌底漆、防腐缠绕带、堵漏王、遇水膨胀止水条
	批
	1
	金属构件、穿墙管防腐封堵

	19
	基坑级配砂石回填
	砂石分层夯实，压实度≥93%，筒体滤水垫层
	m³
	10
	设备周边回填

	20
	渣土淤泥外运
	弃土运距5km，装车、运输、场地平整
	m³
	65
	施工现场多余土方清运

	21
	P8抗渗C30砼基础底板
	抗渗商品混凝土，预埋固定钢板
	m³
	8
	泵站承重基础

	22
	基坑底板侧壁防水
	水泥砂浆找平+聚合物水泥涂膜防水+保护层
	m²
	22
	基坑整体防渗

	23
	穿墙套管防水封堵
	止水条、防水油膏、堵漏王封堵所有预埋管口
	项
	1
	防止地下水倒渗基坑

	24
	井口安全防护栏杆
	60×60镀锌方钢，高度1.2m，防腐喷涂
	m
	24
	井筒四周安全防护

	25
	重型球墨铸铁井盖
	D400承重井圈井盖，车行路面适用
	套
	1
	井口封闭防护

	26
	模板方木支护措施
	基坑、砼平台模板制安、拆除、清理
	项
	1
	措施费包干使用

	27
	施工降水排水
	基坑降水潜水泵、管路、临时沉淀池
	项
	1
	保证干地施工条件

	28
	户外PLC电控柜体
	304不锈钢双层防水柜，IP65，观察窗、散热风扇，柜内安装导轨、接地铜排
	台
	1
	整机联动控制：泵、粉碎机、搅拌、风机、UV消毒、高压清洗

	29
	PLC可编程控制器
	标准模块，数字量输入输出，支持液位、浓度、故障信号采集，带通讯端口
	套
	1
	远程上传运行数据

	30
	总电源塑壳断路器
	三相四线，额定电流100A，短路、过载保护
	只
	1
	系统总进线保护

	31
	污泥泵专用断路器
	三相，40A，配热继电器过载保护
	只
	3
	一泵一路独立保护

	32
	粉碎机回路断路器
	三相，16A
	只
	1
	粉碎机单独配电保护

	33
	潜水搅拌器断路器
	三相，16A
	只
	2
	两台搅拌器分路控制

	34
	除臭风机、消毒器断路器
	单相/三相小型断路器
	只
	2
	通风、消毒设备分控

	35
	交流接触器
	适配各电机功率，380V线圈
	只
	7
	泵、粉碎机、搅拌、风机启停控制

	36
	电机热过载继电器
	电流可调，缺相、过载停机保护
	只
	6
	保护水下电机烧毁

	37
	中间继电器
	DC24V，用于信号转换、报警回路
	只
	12
	逻辑信号中转

	38
	接线端子排
	动力端子、信号端子、接地端子，配套端子标识
	批
	1
	柜内线缆分线整理

	39
	转换开关
	手动/自动切换、就地/远程模式切换
	只
	2
	检修手动调试、正常自动运行

	40
	24V直流开关电源
	给PLC、触摸屏、传感器供电
	台
	1
	仪表弱电供电

	41
	柜体辅材
	线槽、扎带、线号管、绝缘套管、门锁、防尘密封条
	批
	1
	柜内布线配套耗材

	42
	浮球液位开关组
	低液位停泵、正常启泵、超高报警三点浮球
	套
	1
	泵启停、溢流报警控制

	43
	设备漏水、过热探头
	配套泵、粉碎机、搅拌器原厂检测元件
	套
	6
	电机浸水、超温提前报警停机

	44
	压力传感器
	管道压力监测，接入PLC显示
	个
	1
	出水压力实时监测

	三、毛田镇污水处理站压滤机

	1
	压滤机
	过滤面积20㎡，过滤压力≤0.6MPa，功率7.5KW    1. 配套气动隔膜泵：0-12m³/h，2-7bar,进出口径50mm，吸程0-5m，扬程0-70m  2.自动拉板厢式压滤机-XMZFP（自动拉板，自动压紧/保压，滤板870*870mm） 3.不锈钢自动翻板（双侧碳钢集液槽）.4.皮带输送机（双侧304不锈钢挡泥板，碳钢骨架）5.PLC控制柜
	台
	1
	

	2
	明流接液槽及承重台自制
	承重台按需定制预埋钢板2块1000X300X20mm.承重台宽度1200mm高650mm长3000mm，按需求施工。
	项
	1
	

	3
	304不锈钢电控柜体
	IP54户外防水，双层门，散热风机，接地铜排，安装导轨
	台
	1
	

	4
	PLC控制器和控制软件
	IO模块，采集限位、压力、故障信号，自动压滤程序等
	套
	1
	

	5
	触摸显示屏
	参数设定、压力曲线、故障记录、运行计时
	台
	1
	

	6
	总进线塑壳断路器
	3P 63A，整机总电源过载短路保护
	只
	1
	

	7
	液压站电机断路器
	3P 32A，配套热继过载保护
	只
	1
	

	8
	拉板小车电机断路器
	3P 16A，带热继保护
	只
	5
	

	9
	进料、清洗水泵断路器
	3P 25A独立分路
	只
	2
	

	10
	气动阀控制单相空开
	1P C10电磁阀供电
	只
	1
	

	11
	交流接触器380V
	适配油泵、拉板、进料泵电机功率
	只
	4
	

	12
	电机热过载继电器
	电流可调，缺相、过载停机保护
	只
	3
	

	13
	DC24V中间继电器
	信号转换、电磁阀、报警回路
	只
	10
	

	14
	24V直流开关电源
	PLC、触摸屏、传感器供电
	台
	1
	

	15
	压力数显仪表
	液压站油压实时显示，超压报警
	台
	1
	

	16
	就地操作按钮、指示灯
	启动、停止、急停、运行、故障灯
	套
	1
	

	17
	高分贝声光报警器
	超压、拉板卡滞、故障声光提醒
	套
	1
	

	18
	手动/自动转换开关
	就地检修手动、全自动循环切换
	只
	1
	

	19
	柜内布线辅材
	线槽、线号管、扎带、绝缘套管、铜端子
	批
	1
	

	20
	拉板到位接近开关
	DC24V，拉板前进、后退限位
	套
	4
	

	21
	压紧到位限位开关
	检测滤板压紧到位信号
	个
	2
	

	22
	液压压力变送器
	4-20mA，油压远程上传PLC
	台
	1
	

	23
	滤布清洗液位浮球开关
	清洗水箱高低液位控制
	套
	1
	

	24
	气路电磁阀
	DC24V，进料、压榨、排水气动阀门控制
	只
	6
	

	25
	动力电缆YJV3×4/3×6
	油泵、拉板、进料泵动力供电
	m
	180
	

	26
	多芯控制电缆KVV7×1.5
	控制柜至现场限位、电磁阀信号线
	m
	200
	

	27
	双芯屏蔽信号线2×1.0
	压力变送器模拟信号传输
	m
	80
	

	28
	DN20/DN25热镀锌穿线管
	电缆预埋、管沟防护
	m
	120
	

	29
	不锈钢防水格兰头
	设备电机、传感器出线密封
	批
	1
	

	30
	户外防水分线接线盒
	埋地线缆中间转接
	个
	6
	

	31
	电缆固定支架、管卡抱箍
	304不锈钢材质
	批
	1
	

	32
	接地成套系统
	40×4镀锌扁钢、垂直接地极、黄绿接地线
	套
	1
	

	33
	渣土外运
	弃土运距5km，装车、运输、场地平整
	项
	1
	

	34
	接线辅材
	铜鼻子、热缩管、绝缘胶带、标识扎带
	批
	1
	

	35
	气动隔膜泵
	流量:0~12mh气压:2-7bam吸程:0-5.m杨程:0-70m进出口径:50mm
	台
	1
	

	四、毛田镇紫外线消毒系统

	1
	紫外线消毒
	包含电线电缆改造.控制系统，电控系统，控制箱体等.紫外线消毒灯管输入电源：AC220V 50HZ 额定功率2800W 额定电流13A 配成套控制系统组件.现场为2组成为1套
	组
	4
	

	2
	管道紫外线消毒器主机
	配套自动机械刮垢清洗装置；适配泵站出水流量，紫外杀菌效率≥99%，内置紫外强度监测探头
	台
	1
	污泥出水末端杀菌，防污泥结垢堵塞套管

	3
	高透石英套管
	高纯透紫外石英，耐酸碱污泥腐蚀，配套密封压盖、硅胶密封圈.套管应与紫外灯管数量一致
	套
	4
	隔绝污水，保护紫外灯管

	4
	紫外线杀菌灯管
	污水处理专用低压汞齐灯，使用寿命8000h
	支
	8
	整机标配灯管，配套1套备用灯管

	5
	紫外专用电子镇流器
	防水驱动电源，单灯独立镇流，故障单路报警
	套
	8
	稳定灯管电压，延长使用寿命

	6
	就地不锈钢控制箱
	304不锈钢防水箱体IP65，带运行指示灯、故障声光报警、灯管计时功能
	台
	2
	本地启停，无源干接点接入泵站PLC

	7
	设备进出口配对法兰
	304不锈钢法兰，法兰DN100.配套四氟密封垫片
	套
	2
	与出水管道对接

	8
	耐腐橡胶减震软接头
	PN10，抗污泥腐蚀，消减水泵震动
	个
	2
	防止震动损坏消毒器筒体

	9
	前后检修球阀
	衬胶污泥专用刀闸阀，检修切断水路.球阀DN150
	台
	2
	设备检修、更换灯管时关断水流

	10
	管路排空小阀门
	小型不锈钢排污阀，排空筒内污泥积水
	个
	1
	停机排空，防止污泥淤积结垢

	11
	自动刮垢驱动组件
	气动/电动清洗拉杆，定时自动刮除套管污泥垢层
	套
	1
	无需人工频繁拆解清洗

	12
	紫外强度在线监测仪
	4-20mA模拟信号输出，实时监测紫外衰减
	套
	1
	信号上传控制柜，强度过低报警

	13
	设备固定支架
	304不锈钢落地支架，可调高度
	套
	1
	消毒器落地稳固安装

	14
	信号线
	多芯控制电缆KVV7×1.5
	m
	60
	连接控制柜与消毒主机、探头

	15
	双芯屏蔽信号线2×1.0
	紫外强度传感器模拟信号传输
	M
	60
	紫外强度传感器模拟信号传输

	16
	管DN20热镀锌穿线
	电缆管沟预埋防护，防腐
	m
	200
	电缆管沟预埋防护，防腐

	17
	不锈钢防水格兰
	设备出线密封，防水汽、污水渗入
	批
	1
	设备出线密封，防水汽

	18
	就地控制系统
	配电、操作系统
	项
	1
	配电、操作系统

	19
	成套备品备件
	备用灯管、石英套管、全套密封胶圈、镇流器2台
	套
	3
	质保期内更换配件

	20
	304不锈钢就地控制箱
	IP65户外防水，双层门，带散热风扇、观察窗、门锁、接地铜排
	台
	3
	独立控制紫外消毒设备，可上传信号至泵站总PLC

	21
	总进线小型断路器
	2P C16，过载、短路保护
	只
	6
	整套UV系统总电源保护

	22
	电缆YJV3×4/3×2
	紫外线消毒供电
	m
	240
	系统供电

	23
	灯管分路断路器
	1P C10，单路灯管独立保护
	只
	9
	6根灯管六路独立配电

	24
	风机/清洗电机断路器
	2P C10小型空开
	只
	5
	自动刮垢清洗机构供电保护

	25
	交流接触器
	AC220V线圈，匹配灯管总功率
	只
	6
	灯管主回路、清洗机构启停控制

	26
	中间继电器DC24V
	用于故障、强度报警信号转换
	只
	4
	无源干接点对接总控PLC

	27
	24V直流开关电源
	给紫外强度探头、计时模块供电
	台
	1
	弱电仪表供电

	28
	灯管累计计时控制器
	记录灯管运行时长，到期提醒更换
	套
	1
	面板数字显示

	29
	运行/故障指示灯
	红绿双色防水指示灯
	套
	1
	柜体面板状态显示

	30
	手动/自动转换开关
	就地手动、远程自动模式切换
	只
	1
	检修手动调试，正常联动泵站自动运行

	31
	高分贝声光报警器
	220V，灯管故障、紫外强度不足报警
	套
	1
	现场声光预警

	32
	柜内布线辅材
	行线槽、线号管、绝缘扎带、绝缘套管、铜端子
	批
	1
	柜内成套布线耗材

	33
	设备安装调试
	
	项
	1
	

	五、毛田镇PAM.PAC加药系统

	1
	PAC加药桶
	PE:2000L，圆桶，配套底板和支架
	个
	2
	

	2
	PAC搅拌机
	0.75KW含固定支架
	台
	2
	

	3
	PAC加药泵
	GM0330(315L/H 0.7MPA)功率250W,380V
	台
	2
	

	4
	PAC控制箱体
	箱体材料用不锈钢，满足控制PAC加药系统使用要求
	套
	1
	

	5
	PAM加药桶
	PE:2000L，圆桶，配套底板和支架
	个
	2
	

	6
	PAM搅拌机
	0.75KW含固定支架
	台
	1
	

	7
	PAM加药泵
	GM0330(315L/H 0.7MPA)功率250W,380V
	台
	2
	

	8
	PAM控制箱体
	箱体材料用不锈钢，满足控制PAM加药系统使用要求
	套
	1
	

	9
	管网改道
	地上地下管网DN100-DN150)改道.管道按实际要求提供
	项
	1
	按实际要求

	10
	304不锈钢防水控制柜
	IP65双层户外柜体，带散热风扇、门锁、接地铜排、安装导轨
	台
	1
	

	11
	控制系统
	数字量输入输出模块，自动补水、搅拌定时、计量泵变频联动、低液位停机保护.控制软件
	套
	1
	

	12
	液晶触摸屏
	手动/自动切换、药剂投加量调节、液位显示、故障记录、运行计时
	台
	1
	

	13
	总进线塑壳断路器
	3P40A，整机总电源短路、过载保护
	只
	1
	

	14
	PAC搅拌电机断路器
	3P16A，配热继电器过载保护
	只
	4
	

	15
	PAM搅拌电机断路器
	3P16A，配热继电器过载保护
	只
	4
	

	16
	PAC计量泵变频断路器
	1P C10单相保护
	只
	3
	

	17
	PAM计量泵变频断路器
	1P C10单相保护
	只
	3
	

	18
	补水电磁阀回路空开
	1P C6小型断路器
	只
	2
	

	19
	三相交流接触器380V
	适配两台搅拌电机启停控制
	只
	2
	

	20
	电机热过载继电器
	电流可调，缺相、堵转、过载停机报警
	只
	2
	

	21
	计量泵变频调速器
	0-220V单相，4-20mA模拟量调节投加流量
	台
	2
	

	22
	DC24V中间继电器
	液位信号、电磁阀、故障报警信号转换
	只
	8
	

	23
	24V直流开关电源
	PLC、触摸屏、液位传感器供电
	台
	1
	

	24
	就地操作按钮指示灯
	启动、停止、急停、运行、故障双色指示灯
	套
	1
	

	25
	手动/自动转换开关
	就地手动调试、全自动循环运行切换
	只
	1
	

	26
	声光故障报警器220V
	低液位、搅拌故障、泵过载声光报警
	套
	1
	

	27
	柜内布线配套辅材
	行线槽、线号管、绝缘扎带、绝缘套管、铜接线端子
	批
	1
	

	28
	PAC药箱浮球液位开关组
	高液位停补水、低液位停计量泵，防腐塑料浮球
	套
	1
	

	29
	PAM药箱浮球液位开关组
	高液位停补水、低液位停计量泵，防腐塑料浮球
	套
	1
	

	30
	进水补水防腐电磁阀DN25
	DC24V，PLC联动自动补水，耐酸碱腐蚀
	只
	2
	

	31
	搅拌电机过热检测探头
	内置温控，超温报警停机
	套
	2
	

	32
	动力电缆YJV3×2.5
	两台搅拌电机三相供电主线
	m
	190
	

	33
	动力电缆YJV2×1.5
	计量泵、电磁阀单相供电电缆
	m
	170
	

	34
	双芯屏蔽信号线2×1.0
	液位开关、泵4-20mA流量反馈信号传输
	m
	80
	

	35
	多芯控制电缆KVV7×1.5
	加药柜至泵站总PLC远程联动信号线
	m
	80
	

	36
	DN20热镀锌穿线管
	户外管沟预埋，防腐防锈保护线缆
	m
	362
	

	37
	不锈钢防水格兰头
	电机、液位传感器出线密封，防药剂水汽渗入
	批
	1
	

	38
	户外防水接线盒
	线缆中间分线、转接使用
	个
	8
	

	39
	电缆、线管固定支架抱箍
	304不锈钢防腐固定件
	批
	1
	

	40
	整机接地成套系统
	40×4镀锌扁钢、垂直接地极、黄绿双色接地线、接地铜排
	套
	1
	

	41
	全套接线辅材
	铜鼻子、热缩管、绝缘胶带、标识扎带、线号标识
	批
	1
	

	42
	备用DC24V中间继电器
	柜内通用信号回路备件
	套
	4
	

	43
	备用浮球液位开关
	防腐通用款，药箱液位备件
	套
	2
	

	44
	补水电磁阀备用线圈DC24V
	适配进水阀通用线圈
	个
	2
	

	45
	小型空开、指示灯备用件
	匹配柜内各回路规格
	批
	1
	

	46
	电动高压清洗主机
	380V工业柱塞泵，工作压力120bar，流量12L/min，IP55防水电机，调压阀、压力表、溢流泄压保护
	台
	1
	

	47
	高压双层钢丝软管
	DN8耐酸碱高压管，长度10m，两端快速快插接头
	根
	3
	

	48
	多功能清洗枪柄+喷头组
	枪柄带自锁停机；0°直射、40°扇形、旋转360°罐内清洗喷头
	套
	1
	

	49
	不锈钢加长喷杆
	1.8m伸缩喷杆，304不锈钢材质，伸入药箱内部
	根
	1
	

	50
	304不锈钢喷淋主管支管
	DN20不锈钢无缝管，沿药箱内壁环绕布置
	批
	1
	

	51
	广角高压雾化喷淋喷嘴
	耐酸碱不锈钢喷嘴，均匀冲刷箱壁，防堵塞
	套
	8
	

	52
	不锈钢手动球阀
	DN20防腐球阀，控制喷淋管路通断
	个
	1
	

	53
	管路固定支架、抱箍
	304不锈钢防腐支架，防震动脱落
	批
	1
	

	54
	进水精密过滤器
	不锈钢篮式过滤器，40目滤网，保护高压泵柱塞
	个
	1
	

	55
	进水稳压减压阀
	DN20，稳定进水压力，防止高压泵过载
	个
	1
	

	56
	药箱底部排污阀
	UPVC衬胶刀闸阀，DN50，清洗后排污泥絮渣
	个
	1
	

	57
	排污导流软管+快速接头
	耐腐PVC软管，长度5m
	根
	1
	

	58
	独立控制回路元器件
	小型断路器、交流接触器、热过载继电器、启停按钮
	批
	1
	

	59
	手动/自动转换开关
	自动定时喷淋、手持枪手动清洗模式切换
	只
	1
	

	60
	定时时间继电器
	可设定每日自动喷淋周期，定时启停
	套
	1
	

	61
	动力电缆、控制线
	YJV3×2.5动力电缆、KVV控制线
	m
	145
	

	62
	穿线管、防水格兰头、接线盒
	DN20镀锌线管，防水密封配件
	批
	1
	

	63
	备用高压喷头、密封O型圈
	全套喷嘴密封件，耐药剂腐蚀
	套
	1
	

	64
	高压泵柱塞、水封密封套件
	原厂泵头易损备件
	套
	1
	

	65
	管路安装
	管路安装.密封耗材
	批
	1
	

	66
	污泥暂存桶
	PE:6000L.圆桶，配套底板和支架
	个
	1
	

	67
	进泥螺杆泵
	流量8m³/H，功率4KW,电压380v，口径DN50
	台
	4
	

	68
	手动闸阀
	DN100，配套螺栓垫片
	台
	5
	

	69
	止回阀
	DN100
	台
	4
	

	70
	钢制法兰
	DN100
	块
	10
	

	71
	钢制法兰
	DN50
	块
	4
	

	72
	钢制大小头
	DN100*DN50
	个
	4
	

	73
	场地土方开挖
	开挖深度1.5m，含基底清理、场内倒运
	m³
	130
	

	74
	场地配砂石回填
	砂石分层夯实，压实度≥93%，垫层
	m³
	86
	

	75
	渣土外运
	弃土运距5km，装车、运输、场地平整
	m³
	53
	

	76
	C20商品砼垫层
	100mm厚找平垫层，模板制安拆除
	m³
	25
	

	77
	施工和设备安装调试
	设备安装调试
	项
	1
	

	六、月田镇提升泵站

	1
	提升泵
	流量65m³/H，扬程≥15m，功率≥4KW，IPX8潜水电机
	项
	1
	含进水、出水、通风、冲洗预埋套管及止水环

	2
	304不锈钢爬梯+检修平台
	含安全扶手、固定支架、防滑花纹板.304不锈钢爬梯2.6M φ1.2m圆井下检修平
	套
	1
	井下检修使用

	3
	溢流导流组件
	玻璃钢一体成型，超高液位溢流防护
	套
	1
	污泥溢流导流

	4
	粉碎机
	3kW，380V IP68潜水电机；双轴差速，17-4PH合金刀盘，破碎粒径6-10mm；碳化硅双端面密封，过载反转、漏水过热保护；配套304支架、起吊链条、前置提篮格栅.宽度1.2M.高度4.6M
	台
	1
	污泥专用，信号接入PLC控制柜

	5
	水泵自耦耦合装置
	底座铸铁材质、出水弯管、304双导轨、起吊链.池体高度4.6M
	套
	1
	免下井吊装检修

	6
	池底高压冲洗系统
	DN32 UPVC管路、多孔喷头、球阀、高压冲洗软管
	套
	1
	筒内积泥定期冲洗

	7
	筒体排空管路阀门
	衬塑钢管、污泥专用刀型排空闸阀
	套
	1
	检修排空筒内污泥

	8
	出水压力管路阀门组
	304不锈钢管件、衬胶刀闸阀、橡胶瓣止回阀、软接头、排气阀、压力表
	批
	1
	PN1.0MPa，耐污泥腐蚀

	9
	通风除臭设备
	防腐风管、 轴流风机，服务面积40m2，房间高度3.5m。进行空气置换
	套
	1
	臭气外排

	10
	户外PLC智能控制柜
	304不锈钢IP65双层柜体，触摸屏远程监控，配套配电元器件
	台
	1
	联动全系统设备

	11
	检修起重照明配件
	顶部起重吊点、IP68防水LED检修灯、井下工具托架
	套
	1
	井下检修配套设施

	12
	整机一年易损备件
	水泵机械密封、搅拌油封、、全套密封件
	套
	1
	成套供货，维保使用

	13
	动力电力电缆
	YJVYJV3×4/3×6YJV电缆，设备动力供电
	m
	60
	含敷设、绑扎、裁切

	14
	屏蔽信号电缆
	YJV2*1.0双芯屏蔽控制线，仪表、故障信号传输
	m
	80
	抗干扰，接入PLC

	15
	电缆保护穿线管
	热镀锌钢管、PVC防腐管、管卡、固定支架
	批
	1
	地面、基坑预埋防护

	16
	电气防水密封配件
	电缆格兰头、防水接线盒、铜鼻子、绝缘胶带、线号管
	批
	1
	水下设备线缆密封

	17
	接地成套系统
	镀锌扁钢、垂直接地极、接地铜排、黄绿接地线
	套
	1
	整机安全接地防漏电

	18
	全套安装紧固件耗材
	304不锈钢螺栓、垫片、四氟法兰垫、耐腐密封胶
	批
	1
	全部设备安装密封耗材

	19
	防腐防渗材料
	环氧富锌底漆、防腐缠绕带、堵漏王、遇水膨胀止水条
	批
	1
	金属构件、穿墙管防腐封堵

	20
	基坑级配砂石回填
	砂石分层夯实，压实度≥93%，筒体滤水垫层
	m³
	15
	设备周边回填

	21
	渣土淤泥外运
	弃土运距5km，装车、运输、场地平整
	m³
	65
	施工现场多余土方清运

	22
	C20商品砼垫层
	100mm厚找平垫层，模板制安拆除
	m³
	6
	筒体底部基础垫层

	23
	井口检修平台砼
	C30混凝土，防滑面层，内置钢筋
	m³
	4
	人员操作检修平台

	24
	基坑底板侧壁防水
	水泥砂浆找平+聚合物水泥涂膜防水+保护层
	m²
	50
	基坑整体防渗

	25
	穿墙套管防水封堵
	止水条、防水油膏、堵漏王封堵所有预埋管口
	项
	1
	防止地下水倒渗基坑

	26
	预埋铁件、地脚螺栓
	Q235碳钢构件，环氧富锌防腐处理
	t
	0.8
	筒体、控制柜固定预埋

	27
	井口安全防护栏杆
	60×60镀锌方钢，高度1.2m，防腐喷涂
	m
	24
	井筒四周安全防护

	28
	重型球墨铸铁井盖
	D400承重井圈井盖，车行路面适用
	套
	1
	井口封闭防护

	29
	模板方木支护措施
	基坑、砼平台模板制安、拆除、清理
	项
	1
	措施费包干使用

	30
	施工降水排水
	基坑降水潜水泵、管路、临时沉淀池
	项
	1
	保证干地施工条件

	31
	户外PLC电控柜体
	304不锈钢双层防水柜，IP65，带触摸屏、观察窗、散热风扇，柜内安装导轨、接地铜排
	台
	1
	整机联动控制：泵、粉碎机、搅拌、风机、UV消毒、高压清洗

	32
	PLC可编程控制器
	标准模块，数字量输入输出，支持液位、浓度、故障信号采集，带通讯端口
	套
	1
	远程上传运行数据

	33
	总电源塑壳断路器
	三相四线，额定电流100A，短路、过载保护
	只
	1
	系统总进线保护

	34
	泵专用断路器
	三相，40A，配热继电器过载保护
	只
	3
	一泵一路独立保护

	35
	粉碎机回路断路器
	三相，16A
	只
	1
	粉碎机单独配电保护

	36
	潜水搅拌器断路器
	三相，16A
	只
	2
	两台搅拌器分路控制

	37
	除臭风机、UV消毒器断路器
	单相/三相小型断路器
	只
	2
	通风、消毒设备分控

	38
	交流接触器
	适配各电机功率，380V线圈
	只
	7
	泵、粉碎机、搅拌、风机启停控制

	39
	电机热过载继电器
	电流可调，缺相、过载停机保护
	只
	6
	保护水下电机烧毁

	40
	变频调速器
	4kW，380V，适配污泥泵，恒压供水、软启动
	台
	1
	节能平稳启停，减少管路冲击

	41
	中间继电器
	DC24V，用于信号转换、报警回路
	只
	12
	逻辑信号中转

	42
	接线端子排
	动力端子、信号端子、接地端子，配套端子标识
	批
	1
	柜内线缆分线整理

	43
	转换开关
	手动/自动切换、就地/远程模式切换
	只
	2
	检修手动调试、正常自动运行

	44
	启停按钮、指示灯
	防水型，运行、故障、超高液位指示
	套
	1
	柜体面板操作指示

	45
	24V直流开关电源
	给PLC、触摸屏、传感器供电
	台
	1
	仪表弱电供电

	46
	柜体辅材
	线槽、扎带、线号管、绝缘套管、门锁、防尘密封条
	批
	1
	柜内布线配套耗材

	47
	投入式液位变送器
	4-20mA输出，防腐探头，0-5m量程
	台
	1
	实时连续监测筒内液位

	48
	浮球液位开关组
	低液位停泵、正常启泵、超高报警三点浮球
	套
	1
	泵启停、溢流报警控制

	49
	设备漏水、过热探头
	配套泵、粉碎机、搅拌器原厂检测元件
	套
	6
	电机浸水、超温提前报警停机

	50
	压力传感器
	管道压力监测，接入PLC显示
	个
	1
	出水压力实时监测

	七、月田镇污泥泵站

	1
	304不锈钢爬梯+检修平台
	含安全扶手、固定支架、防滑花纹板
	套
	1
	井下检修使用

	2
	溢流导流组件
	玻璃钢一体成型，超高液位溢流防护
	套
	1
	污泥溢流导流

	3
	污泥粉碎机
	处理设计流量：120-150m³/h，适配内径2500mm GRP污泥筒体
配套电机功率：2.2-3.0kW，三相AC380V/50Hz
电机防护等级：IP68全潜水，24h连续水下运行
电机绝缘等级：F级，耐温155℃
破碎颗粒粒径：6～10mm，布条、湿巾、纤维、塑料、树枝全部撕碎
刀轴形式：双轴差速相向旋转，低转速大扭矩防缠绕
运行噪音：≤72dB
适用介质：市政污泥、污水，介质温度0～40℃，污泥含固率≤3%
过流水头损失：≤300mm，不影响泵站进水过流
减速机速比：29:1行星减速，输出扭矩大、不易卡堵.泵站的进出口尺寸100N.泵站高度4.3M.电机带液压油防水
	台
	1
	污泥专用，信号接入PLC控制柜

	4
	潜水污泥泵
	配套电机功率：流量10m³/H，扬程12m，功率0.75K电机防护等级：IPX8全潜水，24h连续水下运行.
	台
	1
	2用1备，配15米原厂防水电缆

	5
	水泵自耦耦合装置
	底座铸铁材质、出水弯管、304双导轨、起吊链.池体池体高度4.6M
	套
	1
	免下井吊装检修

	6
	池底高压冲洗系统
	破碎颗粒粒径：6～10mm，布条、湿巾、纤维、塑料、树枝全部撕碎
	套
	1
	筒内积泥定期冲洗

	7
	筒体排空管路阀门
	刀轴形式：双轴差速相向旋转，低转速大扭矩防缠绕
	套
	1
	检修排空筒内污泥

	8
	出水压力管路阀门组
	运行噪音：≤72dB
	批
	1
	PN1.0MPa，耐污泥腐蚀

	9
	户外PLC智能控制柜
	304不锈钢IP65双层柜体，触摸屏远程监控，配套配电元器件
	台
	1
	联动全系统设备

	10
	检修起重照明配件
	顶部起重吊点、IP68防水LED检修灯、井下工具托架
	套
	1
	井下检修配套设施

	11
	整机一年易损备件
	水泵机械密封、搅拌油封、、全套密封件
	套
	1
	成套供货，维保使用

	12
	动力电力电缆
	YJV3×4/3×6，YJV电缆，设备动力供电
	m
	65
	含敷设、绑扎、裁切

	13
	屏蔽信号电缆
	YJV2*1.0双芯屏蔽控制线，仪表、故障信号传输
	m
	70
	抗干扰，接入PLC

	14
	电缆保护穿线管
	热镀锌钢管、PVC防腐管、管卡、固定支架
	批
	1
	地面、基坑预埋防护

	15
	电气防水密封配件
	电缆格兰头、防水接线盒、铜鼻子、绝缘胶带、线号管
	批
	1
	水下设备线缆密封

	16
	接地成套系统
	镀锌扁钢、垂直接地极、接地铜排、黄绿接地线
	套
	1
	整机安全接地防漏电

	17
	全套安装紧固件耗材
	304不锈钢螺栓、垫片、四氟法兰垫、耐腐密封胶
	批
	1
	全部设备安装密封耗材

	18
	防腐防渗材料
	环氧富锌底漆、防腐缠绕带、堵漏王、遇水膨胀止水条
	批
	1
	金属构件、穿墙管防腐封堵

	19
	基坑级配砂石回填
	砂石分层夯实，压实度≥93%，筒体滤水垫层
	m³
	10
	设备周边回填

	20
	渣土淤泥外运
	弃土运距5km，装车、运输、场地平整
	m³
	65
	施工现场多余土方清运

	21
	P8抗渗C30砼基础底板
	抗渗商品混凝土，预埋固定钢板
	m³
	8
	泵站承重基础

	22
	基坑底板侧壁防水
	水泥砂浆找平+聚合物水泥涂膜防水+保护层
	m²
	22
	基坑整体防渗

	23
	穿墙套管防水封堵
	止水条、防水油膏、堵漏王封堵所有预埋管口
	项
	1
	防止地下水倒渗基坑

	24
	井口安全防护栏杆
	60×60镀锌方钢，高度1.2m，防腐喷涂
	m
	24
	井筒四周安全防护

	25
	重型球墨铸铁井盖
	D400承重井圈井盖，车行路面适用
	套
	1
	井口封闭防护

	26
	模板方木支护措施
	基坑、砼平台模板制安、拆除、清理
	项
	1
	措施费包干使用

	27
	施工降水排水
	基坑降水潜水泵、管路、临时沉淀池
	项
	1
	保证干地施工条件

	28
	户外PLC电控柜体
	304不锈钢双层防水柜，IP65，观察窗、散热风扇，柜内安装导轨、接地铜排
	台
	1
	整机联动控制：泵、粉碎机、搅拌、风机、UV消毒、高压清洗

	29
	PLC可编程控制器
	标准模块，数字量输入输出，支持液位、浓度、故障信号采集，带通讯端口
	套
	1
	远程上传运行数据

	30
	总电源塑壳断路器
	三相四线，额定电流100A，短路、过载保护
	只
	1
	系统总进线保护

	31
	污泥泵专用断路器
	三相，40A，配热继电器过载保护
	只
	3
	一泵一路独立保护

	32
	粉碎机回路断路器
	三相，16A
	只
	1
	粉碎机单独配电保护

	33
	潜水搅拌器断路器
	三相，16A
	只
	2
	两台搅拌器分路控制

	34
	除臭风机、消毒器断路器
	单相/三相小型断路器
	只
	2
	通风、消毒设备分控

	35
	交流接触器
	适配各电机功率，380V线圈
	只
	7
	泵、粉碎机、搅拌、风机启停控制

	36
	电机热过载继电器
	电流可调，缺相、过载停机保护
	只
	6
	保护水下电机烧毁

	37
	中间继电器
	DC24V，用于信号转换、报警回路
	只
	12
	逻辑信号中转

	38
	接线端子排
	动力端子、信号端子、接地端子，配套端子标识
	批
	1
	柜内线缆分线整理

	39
	转换开关
	手动/自动切换、就地/远程模式切换
	只
	2
	检修手动调试、正常自动运行

	40
	24V直流开关电源
	给PLC、触摸屏、传感器供电
	台
	1
	仪表弱电供电

	41
	柜体辅材
	线槽、扎带、线号管、绝缘套管、门锁、防尘密封条
	批
	1
	柜内布线配套耗材

	42
	浮球液位开关组
	低液位停泵、正常启泵、超高报警三点浮球
	套
	1
	泵启停、溢流报警控制

	43
	设备漏水、过热探头
	配套泵、粉碎机、搅拌器原厂检测元件
	套
	6
	电机浸水、超温提前报警停机

	44
	压力传感器
	管道压力监测，接入PLC显示
	个
	1
	出水压力实时监测

	八、月田镇污水处理站紫外线消毒

	1
	紫外线消毒
	包含电线电缆改造.控制系统，电控系统，控制箱体等.紫外线消毒灯管输入电源：AC220V 50HZ 额定功率2800W 额定电流13A 配成套控制系统组件.现场为2组成为1套.紫外的主体结构材质不锈钢
	组
	4
	

	2
	管道紫外线消毒器主机
	配套自动机械刮垢清洗装置；适配泵站出水流量，紫外杀菌效率≥99%，内置紫外强度监测探头.
	台
	1
	污泥出水末端杀菌，防污泥结垢堵塞套管

	3
	高透石英套管
	高纯透紫外石英，耐酸碱污泥腐蚀，配套密封压盖、硅胶密封圈.套管应与紫外灯管数量一致
	套
	4
	隔绝污水，保护紫外灯管

	4
	紫外线杀菌灯管
	污水处理专用低压汞齐灯，使用寿命8000h
	支
	8
	整机标配灯管，配套1套备用灯管

	5
	紫外专用电子镇流器
	防水驱动电源，单灯独立镇流，故障单路报警
	套
	8
	稳定灯管电压，延长使用寿命

	6
	就地不锈钢控制箱
	304不锈钢防水箱体IP65，带运行指示灯、故障声光报警、灯管计时功能
	台
	2
	本地启停，无源干接点接入泵站PLC

	7
	设备进出口配对法兰
	304不锈钢法兰，DN100配套四氟密封垫片
	套
	2
	与出水管道对接

	8
	耐腐橡胶减震软接头
	PN10，抗污泥腐蚀，消减水泵震动
	个
	2
	防止震动损坏消毒器筒体

	9
	前后检修球阀
	衬胶污泥专用刀闸阀，检修切断水路
	台
	2
	设备检修、更换灯管时关断水流

	10
	管路排空小阀门
	小型不锈钢排污阀，排空筒内污泥积水
	个
	1
	停机排空，防止污泥淤积结垢

	11
	自动刮垢驱动组件
	气动/电动清洗拉杆，定时自动刮除套管污泥垢层
	套
	1
	无需人工频繁拆解清洗

	12
	紫外强度在线监测仪
	4-20mA模拟信号输出，实时监测紫外衰减
	套
	1
	信号上传控制柜，强度过低报警

	13
	设备固定支架
	304不锈钢落地支架，可调高度
	套
	1
	消毒器落地稳固安装

	14
	信号线
	多芯控制电缆KVV7×1.5
	m
	60
	连接控制柜与消毒主机、探头

	15
	双芯屏蔽信号线2×1.0
	紫外强度传感器模拟信号传输
	M
	60
	紫外强度传感器模拟信号传输

	16
	管DN20热镀锌穿线
	电缆管沟预埋防护，防腐
	m
	200
	电缆管沟预埋防护，防腐

	17
	不锈钢防水格兰
	设备出线密封，防水汽、污水渗入
	批
	1
	设备出线密封，防水汽

	18
	就地控制系统
	配电、操作系统
	项
	1
	配电、操作系统

	19
	成套备品备件
	备用灯管、石英套管、全套密封胶圈、镇流器2台
	套
	3
	质保期内更换配件

	20
	304不锈钢就地控制箱
	IP65户外防水，双层门，带散热风扇、观察窗、门锁、接地铜排
	台
	3
	独立控制紫外消毒设备，可上传信号至泵站总PLC

	21
	总进线小型断路器
	2P C16，过载、短路保护
	只
	6
	整套UV系统总电源保护

	22
	电缆YJV3×4/3×2
	紫外线消毒供电
	m
	240
	系统供电

	23
	灯管分路断路器
	1P C10，单路灯管独立保护
	只
	9
	6根灯管六路独立配电

	24
	风机/清洗电机断路器
	2P C10小型空开
	只
	5
	自动刮垢清洗机构供电保护

	25
	交流接触器
	AC220V线圈，匹配灯管总功率
	只
	6
	灯管主回路、清洗机构启停控制

	26
	中间继电器DC24V
	用于故障、强度报警信号转换
	只
	4
	无源干接点对接总控PLC

	27
	24V直流开关电源
	给紫外强度探头、计时模块供电
	台
	1
	弱电仪表供电

	28
	灯管累计计时控制器
	记录灯管运行时长，到期提醒更换
	套
	1
	面板数字显示

	29
	运行/故障指示灯
	红绿双色防水指示灯
	套
	1
	柜体面板状态显示

	30
	手动/自动转换开关
	就地手动、远程自动模式切换
	只
	1
	检修手动调试，正常联动泵站自动运行

	31
	高分贝声光报警器
	220V，灯管故障、紫外强度不足报警
	套
	1
	现场声光预警

	32
	柜内布线辅材
	行线槽、线号管、绝缘扎带、绝缘套管、铜端子
	批
	1
	柜内成套布线耗材

	33
	设备安装调试
	
	项
	1
	

	九、月田镇污水处理站压滤机

	1
	压滤机
	过滤面积20㎡，过滤压力≤0.6MPa，功率7.5KW    1. 配套气动隔膜泵：0-12m³/h，2-7bar,进出口径50mm，吸程0-5m，扬程0-70m  2.自动拉板厢式压滤机-XMZFP（自动拉板，自动压紧/保压，滤板870*870mm） 3.不锈钢自动翻板（双侧碳钢集液槽）.4.皮带输送机（双侧304不锈钢挡泥板，碳钢骨架）5.PLC控制柜
	台
	1
	

	2
	明流接液槽及承重台自制
	承重台按需定制预埋钢板2块1000X300X20mm.承重台宽度1200mm高650mm长3000mm，按需求施工
	项
	1
	

	3
	304不锈钢电控柜体
	IP54户外防水，双层门，散热风机，接地铜排，安装导轨
	台
	1
	

	4
	PLC控制器和控制软件
	IO模块，采集限位、压力、故障信号，自动压滤程序等
	套
	1
	

	5
	7寸触摸显示屏
	参数设定、压力曲线、故障记录、运行计时
	台
	1
	

	6
	总进线塑壳断路器
	3P 63A，整机总电源过载短路保护
	只
	1
	

	7
	液压站电机断路器
	3P 32A，配套热继过载保护
	只
	1
	

	8
	拉板小车电机断路器
	3P 16A，带热继保护
	只
	5
	

	9
	进料、清洗水泵断路器
	3P 25A独立分路
	只
	2
	

	10
	气动阀控制单相空开
	1P C10电磁阀供电
	只
	1
	

	11
	交流接触器380V
	适配油泵、拉板、进料泵电机功率
	只
	4
	

	12
	电机热过载继电器
	电流可调，缺相、过载停机保护
	只
	3
	

	13
	DC24V中间继电器
	信号转换、电磁阀、报警回路
	只
	10
	

	14
	24V直流开关电源
	PLC、触摸屏、传感器供电
	台
	1
	

	15
	压力数显仪表
	液压站油压实时显示，超压报警
	台
	1
	

	16
	就地操作按钮、指示灯
	启动、停止、急停、运行、故障灯
	套
	1
	

	17
	高分贝声光报警器
	超压、拉板卡滞、故障声光提醒
	套
	1
	

	18
	手动/自动转换开关
	就地检修手动、全自动循环切换
	只
	1
	

	19
	柜内布线辅材
	线槽、线号管、扎带、绝缘套管、铜端子
	批
	1
	

	20
	拉板到位接近开关
	DC24V，拉板前进、后退限位
	套
	4
	

	21
	压紧到位限位开关
	检测滤板压紧到位信号
	个
	2
	

	22
	液压压力变送器
	4-20mA，油压远程上传PLC
	台
	1
	

	23
	滤布清洗液位浮球开关
	清洗水箱高低液位控制
	套
	1
	

	24
	气路电磁阀
	DC24V，进料、压榨、排水气动阀门控制
	只
	6
	

	25
	动力电缆YJV3×4/3×6
	油泵、拉板、进料泵动力供电
	m
	180
	

	26
	多芯控制电缆KVV7×1.5
	控制柜至现场限位、电磁阀信号线
	m
	200
	

	27
	双芯屏蔽信号线2×1.0
	压力变送器模拟信号传输
	m
	80
	

	28
	DN20/DN25热镀锌穿线管
	电缆预埋、管沟防护
	m
	120
	

	29
	不锈钢防水格兰头
	设备电机、传感器出线密封
	批
	1
	

	30
	户外防水分线接线盒
	埋地线缆中间转接
	个
	6
	

	31
	电缆固定支架、管卡抱箍
	304不锈钢材质
	批
	1
	

	32
	接地成套系统
	40×4镀锌扁钢、垂直接地极、黄绿接地线
	套
	1
	

	33
	渣土外运
	弃土运距5km，装车、运输、场地平整
	项
	1
	

	34
	接线辅材
	铜鼻子、热缩管、绝缘胶带、标识扎带
	批
	1
	

	35
	气动隔膜泵
	流量:0-12mh气压:2-7bam吸程:0-5.m杨程:0-70m进出口径:50mm
	台
	1
	

	十、月田镇PAM.PAC加药系统

	1
	PAC加药桶
	PE:2000L，圆桶，配套底板和支架
	个
	2
	

	2
	PAC搅拌机
	0.75KW含固定支架
	台
	2
	

	3
	PAC加药泵
	GM0330(315L/H 0.7MPA)功率250W,380V
	台
	2
	

	4
	PAC控制箱体
	箱体材料用不锈钢，满足控制PAC加药系统使用要求
	套
	1
	

	5
	PAM加药桶
	PE:2000L，圆桶，配套底板和支架
	个
	2
	

	6
	PAM搅拌机
	0.75KW、含固定支架
	台
	1
	

	7
	PAM加药泵
	GM0240(300L/H 0.7MPA)功率250W,380V
	台
	2
	

	8
	PAM控制箱体
	箱体材料用不锈钢，满足控制PAM加药系统使用要求
	套
	1
	

	9
	管网改道
	地上地下管网改道.DN100-DN150管道按实际要求提供
	项
	1
	按实际要求

	10
	304不锈钢防水控制柜
	IP65双层户外柜体，带散热风扇、门锁、接地铜排、安装导轨
	台
	1
	

	11
	控制系统
	数字量输入输出模块，自动补水、搅拌定时、计量泵变频联动、低液位停机保护.控制软件
	套
	1
	

	12
	液晶触摸屏
	手动/自动切换、药剂投加量调节、液位显示、故障记录、运行计时
	台
	1
	

	13
	总进线塑壳断路器
	3P40A，整机总电源短路、过载保护
	只
	1
	

	14
	PAC搅拌电机断路器
	3P16A，配热继电器过载保护
	只
	4
	

	15
	PAM搅拌电机断路器
	3P16A，配热继电器过载保护
	只
	4
	

	16
	PAC计量泵变频断路器
	1P C10单相保护
	只
	3
	

	17
	PAM计量泵变频断路器
	1P C10单相保护
	只
	3
	

	18
	补水电磁阀回路空开
	1P C6小型断路器
	只
	2
	

	19
	三相交流接触器380V
	适配两台搅拌电机启停控制
	只
	2
	

	20
	电机热过载继电器
	电流可调，缺相、堵转、过载停机报警
	只
	2
	

	21
	计量泵变频调速器
	0-220V单相，4-20mA模拟量调节投加流量
	台
	2
	

	22
	DC24V中间继电器
	液位信号、电磁阀、故障报警信号转换
	只
	8
	

	23
	24V直流开关电源
	PLC、触摸屏、液位传感器供电
	台
	1
	

	24
	就地操作按钮指示灯
	启动、停止、急停、运行、故障双色指示灯
	套
	1
	

	25
	手动/自动转换开关
	就地手动调试、全自动循环运行切换
	只
	1
	

	26
	声光故障报警器220V
	低液位、搅拌故障、泵过载声光报警
	套
	1
	

	27
	柜内布线配套辅材
	行线槽、线号管、绝缘扎带、绝缘套管、铜接线端子
	批
	1
	

	28
	PAC药箱浮球液位开关组
	高液位停补水、低液位停计量泵，防腐塑料浮球
	套
	1
	

	29
	PAM药箱浮球液位开关组
	高液位停补水、低液位停计量泵，防腐塑料浮球
	套
	1
	

	30
	进水补水防腐电磁阀DN25
	DC24V，PLC联动自动补水，耐酸碱腐蚀
	只
	2
	

	31
	搅拌电机过热检测探头
	内置温控，超温报警停机
	套
	2
	

	32
	动力电缆YJV3×2.5
	两台搅拌电机三相供电主线
	m
	190
	

	33
	动力电缆YJV2×1.5
	计量泵、电磁阀单相供电电缆
	m
	170
	

	34
	双芯屏蔽信号线2×1.0
	液位开关、泵4-20mA流量反馈信号传输
	m
	80
	

	35
	多芯控制电缆KVV7×1.5
	加药柜至泵站总PLC远程联动信号线
	m
	80
	

	36
	DN20热镀锌穿线管
	户外管沟预埋，防腐防锈保护线缆
	m
	362
	

	37
	不锈钢防水格兰头
	电机、液位传感器出线密封，防药剂水汽渗入
	批
	1
	

	38
	户外防水接线盒
	线缆中间分线、转接使用
	个
	8
	

	39
	电缆、线管固定支架抱箍
	304不锈钢防腐固定件
	批
	1
	

	40
	整机接地成套系统
	40×4镀锌扁钢、垂直接地极、黄绿双色接地线、接地铜排
	套
	1
	

	41
	全套接线辅材
	铜鼻子、热缩管、绝缘胶带、标识扎带、线号标识
	批
	1
	

	42
	备用DC24V中间继电器
	柜内通用信号回路备件
	套
	4
	

	43
	备用浮球液位开关
	防腐通用款，药箱液位备件
	套
	2
	

	44
	补水电磁阀备用线圈DC24V
	适配进水阀通用线圈
	个
	2
	

	45
	小型空开、指示灯备用件
	匹配柜内各回路规格
	批
	1
	

	46
	电动高压清洗主机
	380V工业柱塞泵，工作压力120bar，流量12L/min，IP55防水电机，调压阀、压力表、溢流泄压保护
	台
	1
	

	47
	高压双层钢丝软管
	DN8耐酸碱高压管，长度10m，两端快速快插接头
	根
	3
	

	48
	多功能清洗枪柄+喷头组
	枪柄带自锁停机；0°直射、40°扇形、旋转360°罐内清洗喷头
	套
	1
	

	49
	不锈钢加长喷杆
	1.8m伸缩喷杆，304不锈钢材质，伸入药箱内部
	根
	1
	

	50
	304不锈钢喷淋主管支管
	DN20不锈钢无缝管，沿药箱内壁环绕布置
	批
	1
	

	51
	广角高压雾化喷淋喷嘴
	耐酸碱不锈钢喷嘴，均匀冲刷箱壁，防堵塞
	套
	8
	

	52
	不锈钢手动球阀
	DN20防腐球阀，控制喷淋管路通断
	个
	1
	

	53
	管路固定支架、抱箍
	304不锈钢防腐支架，防震动脱落
	批
	1
	

	54
	进水精密过滤器
	不锈钢篮式过滤器，40目滤网，保护高压泵柱塞
	个
	1
	

	55
	进水稳压减压阀
	DN20，稳定进水压力，防止高压泵过载
	个
	1
	

	56
	药箱底部排污阀
	UPVC衬胶刀闸阀，DN50，清洗后排污泥絮渣
	个
	1
	

	57
	排污导流软管+快速接头
	耐腐PVC软管，长度5m
	根
	1
	

	58
	独立控制回路元器件
	小型断路器、交流接触器、热过载继电器、启停按钮
	批
	1
	

	59
	手动/自动转换开关
	自动定时喷淋、手持枪手动清洗模式切换
	只
	1
	

	60
	定时时间继电器
	可设定每日自动喷淋周期，定时启停
	套
	1
	

	61
	动力电缆、控制线
	YJV3×2.5动力电缆、KVV控制线
	m
	145
	

	62
	穿线管、防水格兰头、接线盒
	DN20镀锌线管，防水密封配件
	批
	1
	

	63
	备用高压喷头、密封O型圈
	全套喷嘴密封件，耐药剂腐蚀
	套
	1
	

	64
	高压泵柱塞、水封密封套件
	原厂泵头易损备件
	套
	1
	

	65
	管路安装密封耗材
	管路安装密封耗材
	批
	1
	

	66
	污泥暂存桶
	PE:6000L.圆桶，配套底板和支架
	个
	1
	

	67
	进泥螺杆泵
	流量8m³/H，功率4KW,电压380v，口径DN50
	台
	4
	

	68
	手动闸阀
	DN100，配套螺栓垫片
	台
	5
	

	69
	止回阀
	DN100
	台
	4
	

	70
	钢制法兰
	DN100
	块
	10
	

	71
	钢制法兰
	DN50
	块
	4
	

	72
	钢制大小头
	DN100*DN50
	个
	4
	

	73
	场地土方开挖
	开挖深度1.5m，含基底清理、场内倒运
	m³
	130
	

	74
	场地配砂石回填
	砂石分层夯实，压实度≥93%，垫层
	m³
	86
	

	75
	渣土外运
	弃土运距5km，装车、运输、场地平整
	m³
	53
	

	76
	C20商品砼垫层
	100mm厚找平垫层，模板制安拆除
	m³
	25
	

	77
	施工和设备安装调试
	设备安装调试
	项
	1
	




1、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分物资投标，否则投标无效。
2、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按清单顺序逐项填写，如有缺项、漏项，或报价超过最高限价的其投标无效。

[bookmark: heading_27]第二节 项目概况和要求
[bookmark: _Toc128884461][bookmark: _Toc288468094][bookmark: _Toc402897600]一、项目概况　
1.项目名称：岳阳县铁山库区污水处理厂设施更新项目
2.项目预算：176.98万元；最高限价：176.98万元
3.项目概况：本项目为2025年超长期特别国债支持的环境基础设施提标改造项目，重点方向为水污染治理设施更新改造。项目对岳阳县毛田镇、月田镇2座乡镇污水处理厂进行设施更新改造，淘汰运行效率低下的老旧设备，更新高效、智能、绿色化的先进设备，保障铁山库区饮用水水源地水质安全
4.交货地点：岳阳市岳阳县毛田镇、月田镇2座污水处理厂厂区内。
5.供货期：30个日历日。

第三节技术要求
[bookmark: heading_8]一、总则
[bookmark: heading_9]（一）适用标准与规范
本次采购设备的设计、制造、检验、安装、调试和验收，除应符合本技术要求及采购清单所列参数外，还应不低于国家现行强制性标准和行业规范，包括但不限于：《室外排水设计标准》GB 50014、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB 50334、《一体化预制泵站》CJ/T 440、《潜水排污泵》CJ/T 308、《螺杆泵》、《板框压滤机》JB/T 4333、《城市排水 紫外线消毒设备》CJ/T 204、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB 50254～50259、《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208、《低压成套开关设备和控制设备》GB 7251等。上述标准如有新版本，按招标时现行有效版本执行。
[bookmark: heading_10]（二）供货范围
1.供货范围包括采购清单所列全部设备、随机配套阀门管件、电缆桥架、控制柜及电气仪表、安装紧固件、防腐防渗材料、随机专用工具和一年易损备件，并含设备运输、现场就位、安装、接线、调试、试运行配合、人员培训及质保期内服务。水下设备须含进水、出水、通风、冲洗预埋套管及止水环；泵站类设备须配套自耦安装、起重吊点、检修爬梯及平台。采购清单中"项""批""套"等计量单位的内容为交钥匙工程，投标人须结合现场实际完整配置，不得缺项漏项。
[bookmark: heading_11]（三）总体技术要求
1.设备应为全新、未使用过的定型合格产品，具有较高的自动化、智能化、绿色化水平，适用于乡镇污水处理厂24小时连续运行工况。所有与污水、污泥接触的过流部件及户外金属柜体应满足耐腐蚀要求；电气控制应具备就地手动/自动与远程自动切换、故障报警、运行数据上传至PLC及上级监控系统的能力。投标人所投设备参数不得低于本技术要求及采购清单规定，凡标注"≥""≤"的指标为强制性要求。
二、材料与设备
[bookmark: _Toc351203553][bookmark: _Toc296503059][bookmark: _Toc296346560][bookmark: _Toc337558777]1、发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前15天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照施工进度计划的修订，约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
[bookmark: _Toc351203554][bookmark: _Toc296346561][bookmark: _Toc337558778][bookmark: _Toc296503060]2、承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
[bookmark: _Toc351203555][bookmark: _Toc296503061][bookmark: _Toc296346562][bookmark: _Toc337558779]3、材料与工程设备的接收与拒收
1）发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约约定办理。
[bookmark: _Toc250655469]2）承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 3）承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
2.1主要设备技术指标要求
材料和工程设备技术要求 
承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下： 
上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备，需报招标人确认。除已列明的参考品外，其他材料设备品牌按中高档次考虑。所有材料设备在同质同价的原则下，优先考虑省内品牌。 
2.1紫外线消毒系统 
紫外线设备 需要满足污水处理水量：900吨-1200吨/天的要求.
2.2提升泵   
流量65m³/H，扬程≥15m，功率≥4KW，IPX8潜水电机 

2.3潜水污泥泵
流量10m³/H，扬程12m，功率≥0.75KW
电机防护等级：IPX8全潜水电机，可24h连续水下运行
[bookmark: _GoBack]
2.4压滤机
过滤面积20㎡，过滤压力≤0.6MPa，功率7.5KW    1. 配套气动隔膜泵：0-12m³/h，2-7bar,进出口径50mm，吸程0-5m，扬程0-70m  2.自动拉板厢式压滤机-XMZFP（自动拉板，自动压紧/保压，滤板870*870mm） 3.不锈钢自动翻板（双侧碳钢集液槽）.4.皮带输送机（双侧304不锈钢挡泥板，碳钢骨架）5.PLC控制柜304不锈钢电控柜体IP54户外防水，双层门，散热风机，接地铜排，安装导轨
2.5管道
（1）PVC-U管及配件：
1）管道外径壁厚符合GB/T5836.1-2018 要求；规格尺寸符合GB/T5836.1-2018要求；外观内外壁光滑、平整，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。    
2）承口中部内径符合GB/T5836.2-2018要求；承口深度壁厚大于或等于相同规格管材的最小壁厚；烘箱试验试样应无起泡、碎裂及开裂现象；坠落试验无破裂。
3）每根管材上应含有至少一处完整标志,标志间距应不大于2m,且管材上至少应有下列永久性标志:生产厂名(或简称)和商标；产品名称,至少应包含“建筑排水用PVC-U”)；产品规格；本部分标准编号；生产日期或批号。
2.5 PAC或PAM加药装置
（1）包括各种加药装置；压力等级按设计要求。
（2）各装置要求一体化成套，每套供货范围包括以下部件（但不限于）：Y型滤器、搅拌机、机座架、管道阀门、投加泵及控制系统等并成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件，形成一台整体撬装设备。
（3）成套设备主机、投加泵等应完整组合在一个框架内(含控制系统)，包括所有阀门、管线及控制等。所供设备应为溶解和投加的一体化交钥匙全自动设备。
（4）加药计量泵：
1）可实现手动及自动流量调节，流量控制：可在10~100%范围内连续调节，可手动调节冲程长度及自动调节频率。精度：±2%或更优。
2）驱动端，全冲程有效调节，冲程往复次数小于或等于144SPM, 禁止选用弹簧复位的机械式止动调节机构。
2.PLC自控系统技术要求
2.6.1系统设计要求及原则
采用“分散控制、集中管理、综合监控”的模式，实现污水处理和废气收集处理全过程控制，并对总排口的水质进行实时监测。控制系统采用PLC控制器对设备进行控制和数据采集，由CP网卡连接工业以太网交换机与动力能源管理系统的I/O服务器进行数据通讯，实现管理中心的工作站对污水处理站工艺设备进行远程监控，预留通信接口。整体控制系统结构清晰，网络层次分明。
[bookmark: heading_19]三、通用技术要求
1、材质与防腐。与污水、污泥、药剂接触法兰管件优先采用304不锈钢；紫外线消毒筒体采用不锈钢；水下电气接线采用防水格兰头、防水接线盒；户外金属构件表面做环氧富锌底漆防腐；穿墙管及基坑采用遇水膨胀止水条、防水油膏、堵漏王封堵，确保不渗不漏。
2、防护等级与绝缘。水下电机及传感器不低于IPX8、F级绝缘；户外控制柜不低于IP65；就地按钮、照明采用防水型。所有低压电器元件应采用国内知名品牌，具备3C认证。
3、配套土建。采购清单所列基坑开挖、级配砂石回填（压实度≥93%）、C20/C30混凝土垫层与检修平台、基坑防水、井口防护栏杆与井盖、施工降水排水、渣土外运（运距5km）等，由中标人结合现场实施，措施费包干；施工不得影响既有污水处理厂正常运行，确需停水接驳的须提前72小时报建设单位批准。


第四节商务要求
[bookmark: heading_21]一、交货与安装
1、交货及安装地点为岳阳县毛田镇、月田镇对应污水处理厂厂区内。合同签订后，中标人应在接到建设单位供货通知后按项目总体进度分镇交货、安装、调试，全部设备须于2026年11月底前完成安装调试并具备试运行条件，确保2026年12月通过竣工验收。交货期、安装工期应在投标文件中以自报计划的形式明确承诺，作为评标和履约考核依据。
2、安装工作包括设备就位、管路连接、电缆敷设接线、控制柜安装与系统联调，并负责旧设备拆除清运与新设备投运前的单机调试、无负荷联动试车和带负荷试运行配合。施工期间应服从建设单位统一协调，采取可靠的安全文明施工措施，因施工造成既有设施损坏、人员伤害的，由中标人负责赔偿。
[bookmark: heading_22]二、质量保证与售后服务
1、设备为全新原厂正品，质保期自项目整体竣工验收合格之日起不少于12个月（紫外线灯管等消耗件寿命不低于产品标称8000h）。质保期内因设备本身质量问题发生的损坏、故障，中标人应在接到通知后48小时内派员到场免费维修或更换；属易损件或非正常使用造成的损坏，应按成本价及时供应。质保期满后，中标人应承诺以优惠价格提供备品备件和技术服务，保证设备长期运行。
2、中标人应在湖南省岳阳市设有固定或可及时响应的售后服务机构，提供7×24小时技术支持；对泵站、加药、消毒等关键设备应提供完整的操作维护手册、电气原理图、易损件目录及备品备件推荐清单。
[bookmark: heading_23]三、备品备件与专用工具
1、中标人须随设备提供采购清单所列"整机一年易损备件"一套，含水泵机械密封、搅拌油封、全套密封件；紫外线系统随设备提供备用灯管、石英套管、全套密封胶圈及备用镇流器；加药系统提供备用中间继电器、浮球液位开关、补水电磁阀线圈及柜内回路备件。同时提供安装、调试、检修所需的专用工具和随机专用吊具。
[bookmark: heading_24]四、包装、运输与装卸
1、交货地点为岳阳县毛田镇、月田镇对应污水处理厂厂区内指定位置，运输方式、路线由卖方自定，但须保证设备按期、完好到场。
2、运输、装卸、现场二次搬运及现场保管由卖方负责，并承担相关费用和风险；设备运至现场经双方开箱验收前的一切毁损、灭失风险由卖方承担。
3、超长、超重大件卖方应提前勘察进场道路及吊装条件，自行办理超限运输手续并承担费用；如需夜间运输、占道作业，由卖方协调并负责安全。
[bookmark: heading_25]4、设备到场后，卖方应及时通知买方共同开箱验收；发现缺件、损件，卖方须在7 日内免费补足或更换。
五、技术资料与人员培训
中标人应随货提供产品合格证、出厂检验报告、装箱单、安装使用说明书、电气原理图、PLC程序及操作手册等竣工技术资料（纸质2套及电子版1套）。安装调试期间，中标人应对建设单位运行维护人员进行现场操作培训，内容包括设备启停、日常巡检、常见故障判断与处理、药剂配制投加、安全操作规程等，直至运行人员能独立操作。
[bookmark: heading_26]六、验收
一、履约验收程序
1、本项目履约验收由采购人（岳阳县铁山水资源保护中心）负责组织，成立验收小组，成员应包括采购人代表、使用单位代表及熟悉本项目的技术专家；大型或复杂设备可邀请监理、设计单位及相关行业专家参加。必要时可委托具备资质的第三方检测机构进行检测。
验收分三个阶段进行： 
（1）出厂验收：主要设备（提升泵站、污泥泵、压滤机、消毒系统、PLC 控制柜等）制造完成后，设备厂方需提请采购人赴厂见证检验，核查设备型号、材质、配置、出厂试验，合格后方可发货；
（2）到货开箱验收：设备运抵现场后，买卖双方共同开箱，核对名称、规格型号、数量、外观、随箱资料，签署开箱记录；
（3）最终验收（竣工验收）：全部设备安装、接线、单机调试、无负荷联动及带负荷试运行合格后组织，验收合格并出具验收报告后办理移交。
（4）试运行期一般不少于连续 72 小时（或按合同约定不少于 30 日）带负荷稳定运行；试运行期间出现的问题由卖方负责整改，整改合格后重新计算试运行期。
（5）验收合格后签署《履约验收书》，作为支付货款、办理资产移交和质保期起算的依据。
二、验收内容
1、设备实物核查：对照合同及采购清单，逐项核对设备名称、规格型号、数量、品牌产地、主要材质（304/316L 不锈钢、IP68/IP65 防护等级等）、随机备件、专用工具，确保与投标文件一致。
2、质量证明资料核查：产品合格证、出厂检验报告、3C 认证、压力容器 / 计量器具检定证书（如适用）、电气原理图、PLC 程序、操作维护手册、竣工图纸等是否齐全。
3、安装工程验收：设备就位、管路连接、电缆敷设接线、控制柜安装、接地防雷、防腐防渗、零星土建（基坑、垫层、井盖、栏杆等）是否符合设计及规范要求。
4、功能与性能验收： 
(1) 单机试运转：各水泵、粉碎机、搅拌机、风机、压滤机、加药泵等转向、电流、温升、振动、噪声正常；
(2) 联动调试：液位自动控制、泵交替运行、超高液位报警、过载 / 漏水 / 过热保护、变频恒压、PLC 远程监控及数据上传、就地 / 远程切换等动作正确；
(3) 工艺效果：杀菌率、加药计量精度、压滤机脱水效果、出水水质稳定达标；
(4) 安全环保：急停、联锁、接地电阻、绝缘电阻、臭气收集处理等满足要求。
(5) 培训与资料移交：确认买方人员已完成培训、技术资料已完整移交。
三、验收标准
1、执行现行国家及行业强制性标准，主要包括：《室外排水设计标准》GB 50014、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB 50334、《一体化预制泵站》CJ/T 440、《潜水排污泵》CJ/T 308、《城市排水 紫外线消毒设备》CJ/T 204、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB 50254~50259、《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《外壳防护等级》GB 4208 等。
2、设备参数不低于招标文件技术要求及采购清单规定；出水水质满足原设计排放标准（以环评批复及当地生态环境部门要求为准）。
3、节能指标：更新后设备年耗电量较淘汰设备明显下降，不高于报告测算的 576.32 万 kWh 口径；连续试运行期间无重大故障。验收资料不齐全、设备参数低于合同要求、带负荷试运行不合格或出水不达标的，不予通过验收。
四、其他事项
1.不合格处理：验收中发现缺件、损件、型号不符、性能不达标，卖方应在采购人规定期限内免费补足、更换或返工，由此产生的费用及工期延误责任由卖方承担；整改后重新组织验收。
2.异议与复检：卖方对验收结果有异议的，可在收到验收结论后 5 个工作日内书面提出，由双方共同委托具备资质的第三方检测机构复检，复检结论为最终结论；复检费用由责任方承担。
3.验收与付款挂钩：最终验收合格是支付至合同约定进度款的前提；预留不低于合同价 3% 的质量保证金，待质保期满且无质量问题后无息退还。
4.资产与旧设备处置：新设备验收合格后办理固定资产移交；淘汰的旧设备按国家有关规定回收利用，卖方不得擅自处置，回收处理须接受采购人及监管部门监督。
5.档案归档：验收报告、检测记录、试运行记录、竣工资料等按政府采购项目档案要求归档，接受审计、财政及国债资金监管部门检查。
七、付款方式
1、付款人：岳阳县铁山水资源保护中心
2、付款方式：所有设备安装完后，成交供应商提出申请，采购人组织相关人员验收，验收合格后支付至97%合同价款，预留3%质保金。
[bookmark: heading_28]八、履约保证与违约责任
1、设备参数达不到本技术要求或采购清单规定的，中标人应无条件免费更换至满足要求，由此延误工期的承担违约责任。中标人不得将中标项目主体分包，确需分包辅助性工作的须经建设单位书面同意。
2、卖方应办理设备自发货至现场验收（或至安装调试完成）期间的货物运输险、一切险，保险金额不低于合同设备价，投保范围覆盖运输、装卸、现场临时存放全过程，受益人可约定为买方。
3、保险费用由卖方承担并包含在投标报价中，不另行支付。运输或装卸途中发生保险责任范围内的损失，由卖方负责向保险公司索赔，买方可予以配合，但不因此免除卖方按时、完好交货的责任。
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九、其他
1、本项目为2025年超长期特别国债支持的环境基础设施提标改造项目，中标人应配合建设单位做好设备更新前后的能耗、减排数据核对及固定资产移交，淘汰的旧设备按国家有关规定回收利用，不得擅自处置。投标报价应为完成本采购清单全部内容的交钥匙总价，含设备、运输、安装、调试、土建配套、税金及质保期服务费用。

注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。


第四章 合同草案条款
[bookmark: _Toc22201110][bookmark: _Toc13904][bookmark: _Toc19628646]第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    


甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
账      号：                    
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第二节 政府采购合同通用条款
[bookmark: _Toc20313]1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。



第三节 政府采购合同专用条款
	第六章
第1.1（1）款
	甲方名称、地址
	采购人：岳阳县铁山水资源保护中心
地址：岳阳县荣家湾镇团结路2号

	第六章
第1.1（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	第六章
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	履行时间：签订合同后30个日历天内完成。
履行地点：岳阳县铁山水资源保护中心
履行方式：货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

	第六章
第9.2（1） 项
	质量保证期
	按采购需求执行

	第六章
第9.2（3） 项
	响应时间
	24小时内

	第六章
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	所有设备安装完后，成交供应商提出申请，采购人组织相关人员验收，验收合格后支付至97%合同价款，预留3%质保金。

	第六章
第14（5）项
	伴随服务
	详见采购需求

	第六章
第23.1款
	合同未尽事项
	由采购人和中标人在合同中具体约定。





[bookmark: _Toc1395]

第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、谈判响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权委托书
附件3：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件4：供应商基本情况表
二、保证金（本项目不要求提供）
三、报价一览表
附件3-1：报价一览表
附件3-2：分项价格表
四、货物说明
附件4-1：技术指标说明
附件4-2：采购需求响应
五、合同条款偏离表
六、采购需求偏离表
七、享受政府采购政策优惠的证明资料附件
附件8-1：中小企业声明函
附件8-2：残疾人福利性单位声明函
附件8-3：监狱企业证明资料
八、关于资格的说明
九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十、供应商认为需要提供的其他资料
十一、最后报价



政府采购
响 应 文 件


采购项目名称:
采   购   人：
政府采购编号:
采购代理编号:
采购代理机构：





供应商
年  月  日
[bookmark: _Toc2074][bookmark: _Toc6474][bookmark: _Toc22804][bookmark: _Toc22201151][bookmark: _Toc15357]
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc18118][bookmark: _Toc32686][bookmark: _Toc28668]
一、谈判响应声明（格式）
致 （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为              （项目名称）的谈判邀请（政府采购编号：             ，采购代理编号：           ），签字代表 （             姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本两份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定做出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：；邮编： ；电话：；电子邮箱： 。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
[bookmark: _Toc32365]日期：   年  月  日

附件1
法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

供应商名称：
统一社会信用代码：
注册地址：
姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称（盖单位公章）：
日期：年   月   日
[bookmark: _Toc11481][bookmark: _Toc8811][bookmark: _Toc20373]
附件2
授权委托书（格式）
本人         （姓名、职务）系        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出谈判（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年  月   日

附件3
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 湖南洁翊项目管理咨询有限公司（采购代理机构）：

我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚，或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！



供应商名称（单位章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期：  年   月    日


[bookmark: _Toc1342][bookmark: _Toc24119][bookmark: _Toc31310][bookmark: _Toc6938][bookmark: _Toc26470][bookmark: _Toc2790]


[bookmark: _Toc3114][bookmark: _Toc20851][bookmark: _Toc27386][bookmark: _Toc30962][bookmark: _Toc24694]附件4
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件




二、保证金（承诺书）格式
备注：根据岳阳市财政局文件《岳阳市财政局关于在政府采购领域进一步优化营商环境切实减轻企业负担的通知》，本项目免收投标保证金。

投标承诺

致（采购人或采购代理机构） ：
经慎重研究，我公司    供应商名称  （以下称“供应商”）决定于______年____月_____日参与你方组织的                       的项目，我方承诺严格按照《中华人民政府采购法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。
如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和谈判文件作出的处理。


供应商：                         （盖章）
 法定代表人：             （签字或盖章）
地址：                           
电话：                     
传真：                     

        年    月       

[bookmark: _Toc22201157]
三、报价一览表
附件3-1
报价一览表
  
	项目名称 
	  
	政府采购编号 
	  

	
	
	采购代理编号 
	    

	总报价 
	大写：             元人民币整
小写：             元人民币整

	供货期（日历天）
	  

	质保期
	

	备  注 
	  



供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：   年    月    日

注：对畸低的报价和报价异常情况、有可能影响质量或者不能诚信履约的，谈判小组将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料或说明，相关证明材料包括但不限于：提供能证明其报价合理性的成本计算清单或提供与本次类似的业绩合同复印件。

附件3-2
分项价格表

 分项报价明细表
 
政府采购计划编号：                    				项目名称：                         
包号：                                				包名称：                       
	
标的名称
	规格型号 
（或项目特征描述）
	
品牌/产地 
	
数量/单位
	金额（元） 
	
备注 

	
	
	
	
	单价
	小计 
	

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：1.本表应对应“报价一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。


投标人名称（盖单位章）： 
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日 期 ： 年   月   日
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[bookmark: _Toc22201164]四、货物说明
附件4-1
技术指标说明
包号
	序号
	货物名称
（品目分类）
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及编号
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc9137][bookmark: _Toc18936][bookmark: _Toc14919][bookmark: _Toc11328]供应商名称：                
[bookmark: _Toc11855][bookmark: _Toc30757][bookmark: _Toc25162][bookmark: _Toc8181]法定代表人或其委托代理人（签字）：              
日期：       年      月     日


[bookmark: _Toc11930][bookmark: _Toc26997][bookmark: _Toc8340][bookmark: _Toc5198]说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。



附件4-2
采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、供货安装及售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年  月  日

[bookmark: _Toc12584][bookmark: _Toc951][bookmark: _Toc22201159][bookmark: _Toc10597]五、合同条款偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：                
包           号：                                   包名称：                  
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其投标无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：    年    月    日
[bookmark: _Toc14535][bookmark: _Toc22201160][bookmark: _Toc17182][bookmark: _Toc5301]
六、采购需求偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：                
包           号：                                   包名称：                  
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其投标无效。



供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：  年  月  日
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七、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第二节第37条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
[bookmark: _Toc22201162][bookmark: _Toc11921][bookmark: _Toc31612][bookmark: _Toc31992][bookmark: _Toc27921][bookmark: _Toc6629]附件8-1中小企业声明函
中小企业声明函（货物类）
（不满足以下条件的无需填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：


注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标人应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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附件8-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

[bookmark: _Toc9234][bookmark: _Toc34637807][bookmark: _Toc21543]附件8-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。




强制采购或者优先采购产品的证明材料
（不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供）

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第二节第37条规定提供证明材料和本章本节“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2、节能产品、环境标志产品（强制采购或者优先采购产品）认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。


优先采购产品清单
采购代理编号：                                   项目名称：                      
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、（货物同时属于节能产品、环境标志产品只须填写一种）。



供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：     年    月    日
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八、关于资格的说明
附件 供应商的资格条件更新材料（如有提供）


供应商的资格条件更新材料
说明：根据谈判文件第二章第二节第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。



九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

备注：提供第三章规定的证明材料复印件。（如需提供）

十、供应商认为需要提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）谈判文件要求的其他相关资料；
（3）供货安装及售后方案等。



















十一、最后报价

	项目名称 
	  
	政府采购编号 
	  

	
	
	采购代理编号 
	    

	总报价 
	大写：             元人民币整
小写：             元人民币整

	供货期（日历天）
	  

	质保期
	

	备  注 
	  


说明：
1.开标时自行准备，不封装在投标文件中。
2.谈判文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价。 
 3.对畸低的报价和报价异常情况、有可能影响质量或者不能诚信履约的，谈判小组将要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料或说明，相关证明材料包括但不限于：提供能证明其报价合理性的成本计算清单或提供与本次类似的业绩合同复印件。
4.若供应商未在谈判小组规定的时间内提供最终报价，且未提出放弃或撤回投标，谈判小组将以第一次报价为准进行最终评定。

供应商名称：                               
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月   日



政府采购招标文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。
中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。
一、中标贷的特点
在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。
信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。
平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。
专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。
二、中标贷的操作
登录入口：
岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，
或https://hnyy.biddingloan.com
登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）
贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。
岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载
http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话
0730-2966626，张女士
16673063296，陈工




[bookmark: _Toc11352][bookmark: _Toc13596]岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507
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岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-81769232/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-81769232/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司
岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258
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