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第一章  磋商邀请
湖南格瑞工程建设集团有限公司（采购代理机构）受湘潭大学（采购人）的委托，对湘潭大学逸夫楼配电间改造项目 （项目名称）项目进行竞争性磋商采购，现采用公告邀请方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：湘潭大学逸夫楼配电间改造项目 
2、政府采购编号：CGXM2026430000000962
3、委托代理编号：HNGR-2026ZC084 
4、采购项目标的、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：详见第四章采购需求。

二、采购项目预算：780000元

最高投标限价：745000元
三、供应商资格条件：

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

（1）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；
（2）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（3）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：各提供下列材料之一：
①、缴纳税收证明资料:《税务登记证》（在有效期内）复印件，或者近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
②、缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》（在有效期内）复印件，或者近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月依法缴纳社会保险的证明复印件，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件；

（4）2025年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）复印件。公司成立时间不足一年半的，可提供2025年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件，也可提供银行资信证明。（如为事业单位的，可只提供本单位出具的资产负债表。）
（5）供应商具有实行了“三证合一”或者“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证等相关证件，符合基本资格条件的相关条款，未实行登记制度改革的证件在有效期内的继续有效使用。投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明，如未注明的视为“三证合一”。

（6）其他说明：非法人组织参与投标需提供的相关证明材料、如分公司或分支机构参与投标，则须提供相关授权证明文件。

2、供应商提供了有效的《湖南省政府采购供应商资格承诺函》的（格式见附件4-1），可无需再提供财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金资格证明材料，视同符合基本资格条件中的对应条款。
3、供应商特定资格条件：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、本项目不接受联合体投标。
8、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

四、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1、获取时间2026年7月 31日起至2026年8月7日(节假日除外)，每日上午09：00～12:00，下午14:00～17:00(北京时间)。

2、获取磋商文件须提供的报名资料及获取方式：法定代表人持单位介绍信、法定代表人身份证明、个人身份证；非法定代表人持单位介绍信、授权委托书并附法定代表人身份证明、被授权代表身份证，将以上资料的彩色扫描件，逐页加盖单位公章扫描至同一个PDF文件，如期发送至本项目招采专用邮箱（hngreatzhaobiao@163.com），邮件标题须注明内容“项目名称、投标人单位名称、联系人、联系方式”，否则不予办理。

3、磋商文件每份人民币0元，售后不退。

4、本磋商文件公告期为2026年7月 31日起至2026年8月7日。

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2026年8月12日9时30分（北京时间），地点为长沙市芙蓉区万家丽北路439号浏阳河畔1栋5楼539开标室(指定地点)。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

六、采购项目联系人姓名和电话

采购人：湘潭大学
联系电话：孙和龙  
地  址：湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘 27 号
联系人：0731-58292065 
采购代理机构：湖南格瑞工程建设集团有限公司
联系电话：0731-82882777-650 

地    址：长沙市芙蓉区万家丽北路439号浏阳河畔小区1栋5楼520室 

联 系 人：刘芳、马志、邱宇晴、刘闯、陈园
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湘潭大学逸夫楼配电间改造项目 

	第二章第2.1款
	采购人
	名   称：湘潭大学
联系电话：0731-58292065  
地  址：湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘 27 号 

联系人：孙和龙  

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南格瑞工程建设集团有限公司

地址：长沙市芙蓉区万家丽北路439号浏阳河畔1栋5楼520室 

电话：0731-82882777-650

联系人：刘芳、马志、邱宇晴、刘闯、陈园

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑ 发布公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款


	供应商资格条件


	基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：
（1）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；
（2）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（3）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：各提供下列材料之一：
①、缴纳税收证明资料:《税务登记证》（在有效期内）复印件，或者近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
②、缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》（在有效期内）复印件，或者近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月依法缴纳社会保险的证明复印件，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件；

（4）2025年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）复印件。公司成立时间不足一年半的，可提供2025年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件，也可提供银行资信证明。（如为事业单位的，可只提供本单位出具的资产负债表。）
（5）供应商具有实行了“三证合一”或者“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证等相关证件，符合基本资格条件的相关条款，未实行登记制度改革的证件在有效期内的继续有效使用。投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明，如未注明的视为“三证合一”。

（6）其他说明：非法人组织参与投标需提供的相关证明材料、如分公司或分支机构参与投标，则须提供相关授权证明文件。

2、供应商提供了有效的《湖南省政府采购供应商资格承诺函》的（格式见附件4-1），可无需再提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金资格证明材料，视同符合基本资格条件中的对应条款。

3、特定资格条件：无。
4、投标人有列情形之一的，视为无效投标：

(1)未按招标文件要求提交资格证明文件的；

(2)提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

(3)资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

(4)资格证明文件过了有效期的。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	☑ 不接受

□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	无。

	第二章第7.1款
	现场勘察
	☑ 采购人不组织

□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	☑本项目拒绝采购进口产品

□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	☑ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第    期) 内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、支持本国产品
5、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品的，应给予4%-8%的价格扣除，本项目具体扣除比例为4％。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的：应给予4%-8%的价格扣除，本项目具体扣除比例为4％。

3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。

（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

（3）给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

（4）本项目所属行业：工业。

4、残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

6、当采购项目或者采购包中仅有一个标的且在适用范围内时，应对供应商所投本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包有多个标的时，供应商所投本国产品成本之和占该供应商提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到80%以上，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。

本项目适用于本国产品的标的有：高压仓、高压进线柜、高压出线柜、直流屏、PT柜、高压电缆、高压电缆。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务、合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章 磋商邀请

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	详见第一章 磋商邀请

注：未按磋商公告和磋商文件要求进行报名的，其投标将被拒绝。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章 磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	项目预算：780000元

项目最高限价：745000元（投标人的投标报价不得超过本项目最高限价）

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	☑不要求提供

□要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）

经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	☑ 不要求提供

□ 要求提供，提交的样品:       ,提交的时间：      、地点:      。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供

□ 要求提供

1、保证金数额：大写：   元整，小写：   元(人民币)
2、缴纳方式：采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。

保证金汇至：/                  

开 户 行：/  

银行帐号：/  

3、缴纳时间：/

4、未按以上规定缴纳保证金的响应文件无效。

	第20.1款
	分包
	分包要求:除“施工、安装、调试、检测”外，其他项目不允许向外分包转包。
资质要求：供应商须具有输变电工程专业承包三级及以上资质和承装(修、试)三级（10千伏以下）及以上资质。

供应商须在响应文件分包协议中明确分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

如不分包，供应商在响应文件中提供自身相应资质证书复印件；如分包，供应商在响应文件中提供分包单位相应资质证书复印件及分包协议；未按要求提供的视为无效投标。

	第二章第21.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第22.1款
	响应文件副本份数
	正本壹份，副本贰份，电子文件一份（签字盖章后的投标文件正本扫描件，U盘密封包装，须注明电子文件和单位名称，与投标文件一起封存，未提交投标文件电子档，未按上述要求提交的视为无效投标）

	四、响应文件的递交

	第二章第23.2款
	封套上应载明的信息
	                       (项目名称) 响应文件  

委托代理编号：                             

投标人名称：                                                                   

在      年   月   日   时  分之前不得启封

	第二章第25.1款
	响应文件的递交地点
	长沙市芙蓉区万家丽北路439号浏阳河畔1栋5楼528开标室

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第32.2款
	评审因素和标准
	见附页1

	第二章第32.3款
	最后报价调整
	1、政府采购支持中小企业发展（货物类产品制造商应满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为10％；中型企业，最后报价扣除比例为/％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为/ %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

2、支持实施本国产品标准的产品的相关价格评审优惠：当采购项目或者采购包中仅有一个标的且在适用范围内时，应对供应商所投本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包有多个标的时，供应商所投本国产品成本之和占该供应商提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到80%以上，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。

	第二章第32.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：

节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第32.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第38.1款
	指定的媒体
	湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第二章第40.3款
	履约担保
	☑ 不要求提供

□ 要求提供，履约担保的金额为：    

	    七、其他规定

	第二章第42.1款
	采购代理服务费
	1.招标代理服务费由采购人支付，按照代理协议收取。

2.项目专家评审费按湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购项目评审劳务报酬管理办法》的通知（湘财购〔2017〕9号）文规定标准按实结算支付。

	第二章第43.1款
	其他规定
	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（1）信用信息查询的渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时间：至本项目投标截止时间止。

（3）信用信息记录查询的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息记录查询证据留存的具体方式：查询记录网上打印件。

（5）信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。
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评审因素和标准

	项目
	内容
	分值
	评分标准

	价格

（30分）
	投标

报价
	30分
	满足磋商文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价计分=（评标基准价/投标报价）×30
注1：给予小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注2：支持实施本国产品标准的产品的相关价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

注3：出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术

（40分）
	投标产品配置方案
	20分
	供应商须针对本项目需求制定投标产品配置方案，内容包括：①产品设计（含工作原理、设计标准、适用性设计等）；②产品性能（含产品科技性、稳定性、创新性及实用性等）；③原材料采用的环保型及安全性；④生产工艺流程（含工艺规范、生产环境等）；⑤生产能力（含生产计划、生产设备和生产线、产品库存等）。

配置优化情况合理、方案操作性强的计20分，缺漏项每处扣4分；欠合理、欠完整、不符合项目实际情况的每处扣2分，扣完为止，未提供不计分。

注：方案打分中“欠合理”是指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；“欠完整”是指内容具有明显缺陷,存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；“不符合项目实际情况”是指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目采购需求不一致等情形。

	
	项目实施方案
	20分
	供应商须针对本项目需求制定投标产品的配置优化情况，内容包括：①针对本项目特点和区域特点制定的供货计划、供货流程及整体进度规划；②人员设备资源投入；③施工组织方案；④安装调试及实验方案；⑤质量保障和应急预案。

项目实施方案包括以上内容且描述满足磋商文件要求且详细的计20分，缺漏项每处扣4分；欠合理、欠完整、不符合项目实际情况的每处扣2分，扣完为止，未提供不计分。

注：方案打分中“欠合理”是指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；“欠完整”是指内容具有明显缺陷,存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；“不符合项目实际情况”是指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目采购需求不一致等情形。

	商务

（30分）
	类似业绩
	9分
	供应商或产品制造商自2021年1月1日（以合同签订之日计算）以来具有同类同类投标产品或设备项目业绩，每提供1个业绩的计3分，满分9分。

注：须提供采购合同复印件并加盖投标人公章，如有印章不清晰，日期为空或未注明，均不予计分。

	
	售后服务1
	4分
	质保期在满足磋商文件要求的前提下，每增加一年，计2分，最高计4分。
注：提供承诺函，加盖投标人公章，否则不计分。

	
	售后服务2
	14分
	售后服务方案：内容至少包含：①免费质保期内售后质量保证计划、巡检周期、巡检内容；②售后服务体系及人员；③服务响应时间、应急补救措施；④易损件、备品备件清单。

方案完整合理、且满足项目建设需求、针对性强的计8分，每有一项缺漏的扣2分，每有一项欠合理或欠完整或不符合项目实际情况的每处扣1分，扣完为止。

2、培训方案：内容至少包含①培训计划；②培训内容；③培训技术力量；④培训资料。

方案完整合理、且满足项目建设需求、针对性强的计6分，每有一项缺漏的扣1.5分，每有一项欠合理或欠完整或不符合项目实际情况的每处扣1分，扣完为止。

注:方案打分中“欠合理”是指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；“欠完整”是指内容具有明显缺陷,存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；“不符合项目实际情况”是指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目采购需求不一致等情形。

	
	服务承诺
	3分
	供应商提供售后服务承诺函，承诺“我公司提供的所有投标产品均可以享受制造商原厂售后服务，且产生的费用我公司自行承担”的计3分；

注:须提供售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供的不计分。

	合计
	100分


注:
上述要求提供的复印件，均须加盖供应商单位公章。
供应商须对上述提交资料的真实性负责，如存在弄虚作假行为，视为无效投标，并报相关部门进行处理。

3、如证件正处于换证时期无法现场提供的，须提供发证单位出具的证明文件原件，否则不予以计分。

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.10“本国产品”要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到贰佰万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）联合体协议

（4）供应商的资格证明文件

（5）货物或服务方案说明

（6）技术/商务响应与偏离表

（7）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

（8）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料

（9）报价一览表及报价文件

（10）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第21.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20.分包

20.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【磋商须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

20.2成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

20.3不符合磋商文件中有关分包规定的，其投标无效。

21. 响应文件有效期
21.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

22.响应文件的签署及规定

22.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

22.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

22.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

23.响应文件的密封和标记

23.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

23.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
23.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

24.响应文件的补充、修改或者撤回
24.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

24.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
25.响应文件的递交与接收

25.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
25.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

26.磋商程序

26.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第31.1款或者第31.2款情形进行。

27. 响应文件审查 

27.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

27.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

27.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

28.实质性响应

28.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
28.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

29.无效响应 

29.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第28.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

30.澄清

30.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

30.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

31.磋商

31.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

31.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

31.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第22.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

31.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
31.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

31.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

32.响应文件评审
32.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

32.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
32.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分；支持实施本国产品标准的产品的相关价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审；具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
32.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

32.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

32.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

32.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

33.提出成交供应商

    33.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

34.确定成交供应商

34.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

35.磋商终止

35.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第38.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
36．重新评审

36.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

37.保密及串通行为

37.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

38.成交信息的公布

38.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

39.询问及质疑

39.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
39.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

40.成交通知

40.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

40.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

40.4 成交供应商没有按照本章第40.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
41.签订合同

41.1成交供应商应当在电子卖场与采购人签订政府采购合同。

41.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

41.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

41.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

42.1采购代理服务费

42.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

42.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

43. 其他规定

43.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

 政府采购合同格式

一、政府采购合同协议书（具体以甲乙双方签订为准）
               采购合同编号：        
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                          
（2）采购计划编号：                          
（3）项目内容：                              
（4）项目负责人：                            。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：                     。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：      年      月     日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款：

1、                                             。  
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执    份，供应商执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
             帐       号：                 
二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国合同法》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。
三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款
	第三章

第1.1款
	甲方名称、地址
	甲方名称：湘潭大学
地址：湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘 27 号

	第三章

第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定现场

	第三章

第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	详见第四章 采购需求

	第三章

第9.2(3) 项
	响应时间
	详见第四章 采购需求

	第三章

第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第四章 采购需求

	第三章

第14.2(6) 项
	伴随服务
	详见第四章“采购需求”

	第三章

第20.2款
	解决争议的方式
	■诉讼
□仲裁

	第三章

第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商解决


第四章 采购需求
一、项目名称及预算

1.项目名称：湘潭大学逸夫楼配电间改造项目 
2.项目预算：780000元；最高限价：745000元。

二、采购清单一览表
	序号
	设备名称
	型号/规格
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	用途
	核心产品
	备注

	1
	高压仓
	GYC-10/5400*3000*3300㎜
	座
	1
	158200
	158200
	供电
	
	质保1年

	2
	高压进线柜
	KYN28-12/800*1500*2300
	台
	1
	88500
	88500
	供电
	
	质保1年

	3
	高压出线柜
	KYN28-12/800*1500*2300
	台
	3
	83600
	250800
	供电
	
	质保1年

	4
	直流屏
	 GZDW/40AH
	台
	1
	55000
	55000
	供电
	
	质保1年

	5
	PT柜
	KYN28-12/800*1500*2300
	台
	1
	38500
	38500
	供电
	
	质保1年

	6
	高压电缆
	YJV22-/10KV 3*70
	米
	160
	900
	144000
	供电
	是
	质保1年

	7
	高压电缆
	YJV22-/10KV 3*240
	米
	30
	1500
	45000
	供电
	是
	质保1年

	预算合计：780000.00元（大写：柒拾捌万元圆整）

	备注：以上报价包含设备采购、施工、材料、运输、安装、拆除、调试、检测、质保、人工及税费等。


三、技术要求

	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	1
	高压仓

	1座
	一、主要执行规范

GB/T 17467-2020 高压 / 低压预装式变电站

GB 50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范

GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

国家有新的规定按照新的规定执行；如遇法律法规、标准变化，导致对同一问题的处理出现歧义或不一致时，一律就高不就低。

二、基础构造标准（砖混：砖壁 + 混凝土底板）

1.整体尺寸：5400㎜×3000㎜×3300㎜

2.底板钢筋混凝土

厚度：≥200mm

混凝土：C25

钢筋：Φ12@200 双层双向，保护层≥30mm。

垫层：C15、100mm 厚。

3.砖砌体侧壁（砖混核心）

材料：MU10 烧结普通砖 / 混凝土实心砖，M7.5 水泥砂浆砌筑。

厚度：240mm（一砖）；软弱地基或高冻土地区可用370mm。

高度：从底板上表面至基础顶面400～500mm。

内侧：20mm 厚 1:2 防水水泥砂浆抹灰，压光。

外侧：1:3 水泥砂浆勾缝、抹平，必要时做防水涂料（≥2mm）。

4.电缆沟（通常单侧 / 双侧砖砌沟）

净宽：600～800mm，深：500mm。

沟壁：240mm 砖，内侧防水抹灰。

底板：C15 混凝土 80～100mm 厚，找坡 ≥1%，坡向集水井。

集水井：一角设400×400×500mm集水井，配 φ100～φ200 PVC 排水管。

5.预埋件

底座槽钢：镀锌槽钢，开口向下；顶面高出混凝土面3～5mm；间距误差≤3mm。

电缆套管：进出线预埋PVC/MPP 管，内高外低、喇叭口、密封防水，严禁后凿。

接地：40×4mm 镀锌扁钢与底板钢筋、砖壁内预埋钢筋可靠焊接，引出接地网。

三、施工工艺流程

测量放线 → 基坑开挖 → 验槽、地基处理 → 垫层浇筑 → 底板钢筋绑扎 → 底板混凝土浇筑 → 砖侧壁砌筑 → 电缆沟施工 → 内侧防水抹灰 → 预埋件安装 → 回填夯实 → 接地施工 → 验收。

四、关键工序技术要求

1.基坑与地基

开挖：坑底每边宽出 ≥600mm工作面；坡度1:0.5～1:1。

排水：坑内严禁积水，雨季设明沟 + 集水井抽水。

地基：原状土夯实，压实系数 ≥0.94；软土换填级配砂石≥500mm，分层夯实至 ≥95%。

验槽：五方验槽，承载力达标签字后再下道工序。

2.底板施工

钢筋：双层双向，绑扎牢固，保护层垫块到位。

浇筑：C25 商品混凝土，振捣密实；原浆收光，平整度≤5mm/2m

养护：12h 内覆盖保湿，养护≥7d；强度达设计75%方可砌砖。

3.砖侧壁砌筑（砖混重点）

砌筑：上下错缝、内外搭砌，灰缝 8～12mm，水平 / 竖缝饱满度≥80%。

拉结：每500mm 高设2Φ6 拉结钢筋，伸入砖壁≥1000mm，与底板钢筋焊接。

垂直度：≤3mm/m，全长≤10mm。

防水：内侧20mm 防水砂浆抹光，阴阳角做圆弧；电缆沟内侧同标准。

4.预埋件安装

槽钢：用定位模具固定，顶面标高一致、水平度≤1‰

电缆管：位置、角度准确，管口打磨光滑，防水封堵严密

接地扁钢：与底板钢筋、砖壁拉结筋可靠焊接，焊接长度≥扁钢宽度 2 倍、三面满焊。

5.回填

砌体强度达设计70%后回填。

回填土：分层200～300mm夯实，压实度≥93%；严禁大块石头直接撞击砖壁。

6.接地系统

基础外围：闭合环形接地网（40×4 扁钢），埋深≥0.8m。

连接：箱变底座两点接地，分别与环形网连接。

接地电阻：≤4Ω，实测合格。

五、质量验收标准（允许偏差）

基础轴线：±5mm。

顶面标高：±5mm。

顶面水平度：≤1‰。

砖壁垂直度：≤3mm/m。

电缆沟尺寸：±10mm。

预埋件位置：≤3mm。

混凝土强度：C25 达标。

接地电阻：≤4Ω。

六、预制舱体要求

1.舱体结构总体要求

户外运行，要求抗冲击能力强，防盗、防破坏能力强；防腐能力强，保证30年不生锈；外形美观、大方、协调；密封箱体，防尘、防潮、防凝露；特别地，舱体内设驱潮装置，保证内部元件不发生凝露。

2.整体结构要求

预制舱舱体骨架为焊装一体式结构，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤。舱体内开关柜不会因起吊运输造成的变形影响开关、隔离等设备的操作、运行。预制舱具备良好的抗震性能和抗风性能。

预制舱防护等级，内陆地区不低于IP54要求，沿海地区不低于IP65要求，本项目按照不低于IP54要求，舱体内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室,各个隔室之间的防护等级为IP40。

3.预制舱强度要求

（1）预制舱舱体底架由型钢焊接而成，舱体骨架为焊装一体式结构，主要钢材材质应选用优质碳素结构钢，屈服强度≥235MPa，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会产生变形，GB17467《高低压集成式变电站》防冲击试验要求，并耐受以下的负荷和撞击：

a)顶部负荷：最小值为2500N/㎡（树立负荷或其他负荷）；

钢结构的顶部载荷为：0.85KN/㎡。

b)在面板、门和通风口上的外部机械撞击：外部机械撞击的撞击能量为20J，对应的防护等级为GB/T20138的IK10。

安装运输：室外预制舱设计有长期可用的吊点，每组箱体吊点≥4个。

（2）预制舱框架、门板及顶盖均采用优质钢板，框架钢板和门板厚度≥2mm；顶盖外表面钢板厚度≥1.5mm，底板厚度≥2mm；不允许使用彩钢板、镀锌板等金属材料拼装式舱体或GRC、金邦板等非金属舱体。预制舱底板设计长期悬空，每平米设计荷载≥1000kg。

（3）预制舱设计应符合GB50011-2010《建筑抗震设计规范》等相关标准，满足水平加速度0.3（g），垂直加速度0.15（g）的抗震要求，抗震设防烈度8度。

（4）预制舱采用断桥技术达到保温效果的同时，应保证舱体足够的机械强度，内外钢板间通过冲压槽孔点焊连接，内衬型钢，设置独立支架，立体结构应根据承载计算设计足够的支撑结构并提供相应的有限元模型结构强度分析报告。

（5）舱体防腐要求

舱体应采用喷砂、热喷锌、喷锌加涂料、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理，不锈钢板采用喷砂、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理。金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致，以保证舱体30年不锈蚀。

舱体底架槽钢必须经过喷砂、喷锌处理后，采用沥青漆重度防腐处理，保证底架30年不锈蚀。喷锌表面质量要求：涂层表面必须是均匀的，不允许起皮﹑鼓泡﹑大熔滴﹑裂纹﹑掉块及其它影响涂层使用的缺陷。

舱体的面漆涂层表面必须是均匀的，不允许起皮﹑鼓泡﹑大熔滴﹑裂纹﹑掉块及其它影响涂层使用的缺陷。舱体的面漆采用抗紫外线、抗老化、长寿命的聚胺脂类高档面漆，防护涂料按照《GB_T 30790.5-2014 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第5部分：防护涂料体系》标准执行，内陆区域不低于C3防腐等级要求，中盐度沿海地区不低于C4防腐等级要求，本项目按照不低于C3防腐等级要求考虑，保证30年内不退色、不氧化、不粉化、不锈蚀。

（6）舱体保温与耐寒要求

预制舱舱体采用三层金属结构，运用“冰箱”保温措施与工艺：采用双层优质钢板（内部填充物采用建设部许可聚氨酯防火保温材料，确保整个预制舱的保温和A级防火性能）+环保金属装修层；门板厚度≥50mm，保证达到“24墙”保温功效。

舱体门板采用“断桥隔热”技术，内门板相对于外门板处于悬浮状态（点接触），最小间隙≥3mm, 内门板和外门板之间填充聚氨酯保温材料。

舱体内设置自动温控系统，并加装工业型加热装置，具备长时间加热功能，不得采用民用电暖气或暖风机，以保证舱体内的运行环境的稳定性。

高低压舱体同时具有高湿排风装置，当箱内相对湿度高于80%，自动启动进风风阀和排风轴流风机，确保各个隔室内设备可靠运行。

（7）舱体的密封与通风处理

舱体密封均需采用硅橡胶或三元乙丙材料制作的密封条，是长寿命（保证10年以上的使用寿命）、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔，并在舱体内随机配置敲落孔用密封胶圈。

卖方应该解决好舱体密封和自动排风的矛盾，排风要进行多道防尘处理，防尘网应方便拆装和清洗。

排风的风机采用长寿命、免维护轴流式风机；风机的数量应满足排风和除湿的要求，排风要进行多道防尘处理，防尘网应方便拆装和清洗；排风处需设置风阀等结构，保证舱体的整体防护等级。

（8）线缆通道的要求

预制舱内的二次线缆的敷设需有专用的线缆通道（暗敷），且相互独立、密闭。

一次线缆通道均采用双层1.8mm镀锌板折弯、组装而成，通道内衬防火材料，满足A级耐火要求。

一次电缆通道尺寸应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局。

二次线缆通道应采用金属线槽，考虑抗干扰以及防电磁屏蔽措施。

（9）预制舱环评要求 

预制舱应具备良好的隔绝电磁辐射及消音降噪功能，根据内部设备的性能参数，合理设计预制舱舱体外壳结构，使预制舱符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《HJ/T 24-1998 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术协议》等相关标准的要求。

预制舱防火性能 

预制舱应保证良好的防火性能，舱体壁板需保证内部或者外部着火时的最低性能水平为耐火3小时以上,3小时内舱体外壳具有完整性及防火性。

预制舱排烟设计应符合现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》的规定，电气配电装置预制舱应设置机械排烟装置；且当火灾发生时，送、排风系统能自动停止运行。

预制舱消防供电及应急照明设计应符合现行国家标准GB50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》的规定。

门锁需满足防火要求，高可靠，长寿命。

（11)舱体照明

预制舱检修走廊内设置通道照明灯，照明灯必须采用LED灯，并保证足够的照度，方便箱体内部的检修和试验。

预制舱检修走廊两端分别设置事故照明，并在全站停电的情况下能够自动启动，保证检修走廊内的事故照明。事故照明灯持续时间不应少于3h。单元柜内设检修照明灯，并在操作面板上设置开关，以供检修时使用。照度值应满足下表要求。

预制仓内、外部均应设照明系统，室内及室外灯具光源均采用LED。事故照明应与正常照明分开布置，灯具采用节能灯具。

(12)舱体接地

预制舱的舱体底架上应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，与预制舱内各设备接地和保护接地相连，并应有明显的接地标志。预制舱的金属骨架，高配电装置、低配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。预制舱每台舱体的底架外部应至少设有4个明显的接地点，该接地点应采用铜板与底架焊接，以便现场进行舱体与基础接地网的连接。

二次设备预制舱每排屏活动地板下设通长的接地铜排，各排屏之间的接地铜排首尾相连，相连处采用联接。

二次设备预制舱每排屏内的接地铜排通过铜缆与活动地板下的接地铜排相连，铜缆截面为50平方毫米（现场施工单位完成）。

二次设备预制舱从活动地板下的接地铜排某一点通过4根50平方毫米铜缆与站内主接地网可靠联接（现场施工单位完成）。

二次设备预制舱活动地板下接地铜排通过绝缘子隔离后再固定在电缆支架或基础上。

(13)舱体地面要求

一次舱地面采用花纹钢板+绝缘地毯（柜前）组合形式。花纹钢板承载能力要满足柜体日常检修维护荷载要求，绝缘地毯厚度满足项目电压等级要求。

二次舱地面采用防静电地板形式。防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘。其承载能力要满足柜体日常检修维护荷载要求。

	2
	高压进线柜


	1台
	一、适用范围

本标准适用于额定电压12kV、额定频率50Hz的KYN28-12型户内金属铠装移开式开关设备，作为电力系统中接受和分配电能的高压配电装置。

二、引用标准

GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 3906-2020《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 404-2018《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 50060-2010《3～110kV高压配电装置设计规范》（2019年版）

国家有新的规定按照新的规定执行；如遇法律法规、标准变化，导致对同一问题的处理出现歧义或不一致时，一律就高不就低。

三、基本参数

1.KYN28-12 金属铠装中置移动式开关柜
2.规格：800mm×1500mm×2300mm
3.额定电压（10kV）

最高工作电压：12kV

额定绝缘水平：

雷电冲击耐受电压（1.2/50μs）：75kV（峰值）

工频耐受电压（1min）：42kV（有效值，相间、相对地）；48kV（断口间）

4.额定电流（A）

主母线额定电流：630A、1250A、1600A、2000A、2500A（根据设计需求选择）

分支母线额定电流：同主母线额定电流

额定短路开断电流（20kA，有效值）

额定短路开断电流：20kA、25kA、31.5kA（3s热稳定电流）

额定峰值耐受电流：50kA、63kA、80kA（0.1s动稳定电流）

≥1.8倍额定峰值耐受电流

5.额定操作顺序

断路器：分闸-0.3s-合闸-180s-分闸（自动重合闸操作）

隔离开关：分闸-3min-合闸（手动/电动操作）

四、结构要求

1.柜体结构

材质：采用优质冷轧钢板（厚度≥1.8mm），经酸洗磷化、静电喷塑处理，防护等级≥IP4X（柜门关闭时）、IP2X（柜门开启时）。

分隔方式：采用金属隔板分为四个独立隔室：

断路器室（手车室）：容纳断路器手车，设观察窗（防爆玻璃），手车推进机构具备“工作位置”“试验位置”“检修位置”三位置锁定。

母线室（主母线室）：布置主母线，采用三相共箱式或分相式结构，支持绝缘件选用环氧树脂或SMC材料。

电缆室：容纳电缆终端、电流互感器、接地开关，底部设电缆引入孔（带密封胶垫），配置可调节电缆支架。

仪表室（控制室）：安装仪表、继电器、二次端子排，防护等级≥IP5X，内设照明装置。

2.接地系统

柜体设专用接地母线（截面积≥240mm²铜排），与柜门、金属构件可靠连接，接地电阻≤4Ω。

接地开关操作机构与柜门机械联锁，确保“柜门关闭时方可操作接地开关”。

3.联锁装置

机械联锁：

断路器手车在“工作位置”或“试验位置”时，柜门无法开启；柜门开启时，手车无法推进至“工作位置”。

接地开关合闸时，断路器手车无法推进至“工作位置”；断路器手车在“工作位置”时，接地开关无法合闸。

电气联锁：

断路器合闸后，手车无法移动；手车未到位（工作/试验位置）时，断路器无法合闸。

接地开关分闸状态下，电缆室门无法开启；电缆室门开启时，接地开关无法分闸。

五、元器件配置要求

1.断路器

类型：真空断路器（VS1型或同等性能产品），额定操作电压：DC220V/110V或AC220V。

操作机构：弹簧操动机构，具备手动/电动操作功能，分合闸线圈功耗≤60W（DC），机械寿命≥10000次。

2.隔离开关/接地开关

隔离开关：采用GN30型或同类型旋转式隔离开关，额定电流同主母线，机械寿命≥2000次。

接地开关：配手动操作机构，额定短路关合电流≥25kA，机械寿命≥1000次。

3.电流互感器（CT）

类型：LZZBJ9型或同类型环氧树脂浇注电流互感器，准确级：0.5级（计量）、10P10/10P20（保护），变比根据系统需求配置（如100/5、200/5、400/5等）。

4.电压互感器（PT，可选）

类型：JDZ10型或同类型单相浇注式电压互感器，变比10kV/0.1kV，准确级0.5级，容量≥50VA。

5.二次元器件

仪表：电流表、电压表（数字式，精度0.5级），功率表、频率表（按需配置）

保护装置：微机型综合保护装置（具备过流、速断、过压、欠压、零序保护功能），通信接口支持RS485（Modbus协议）

端子排：采用UK系列端子，电流回路端子截面≥4mm²，电压回路≥2.5mm²，具备防误插、标识清晰功能

六、性能要求

1.温升

额定电流下，各部位温升≤GB/T 11022-2020规定值：

主母线：≤70K（环境温度40℃时，最高温度≤110℃）

断路器触头：≤65K

外壳（可触及部分）：≤30K

2.机械操作性能

断路器分合闸操作：手动/电动操作灵活，无卡滞，分合闸指示准确。

手车推进/拉出：操作力≤200N，推进过程平稳，三位置定位准确（误差≤2mm）。

3.绝缘性能

常温下，各隔室对地、相间绝缘电阻：≥1000MΩ（2500V兆欧表）。

经湿热试验（40℃，相对湿度95%，96h）后，绝缘电阻≥100MΩ，工频耐受电压无击穿、闪络。

4.短路强度

按额定短路电流进行1min热稳定试验和0.1s动稳定试验后，柜体无变形，绝缘件无损坏，紧固件无松动。

5.防护性能

柜体密封良好，防雨、防尘，电缆室底部封堵严密，防止小动物进入。

七、试验要求

1.出厂试验

绝缘试验：工频耐压试验、绝缘电阻测量。

机械操作试验：断路器分合闸5次、手车推进拉出5次，联锁功能验证。

通流能力试验：额定电流下温升试验（测主母线、触头温度）。

二次回路检查：接线正确性、保护装置动作值校验。

2.型式试验（新产品或结构变更时）

雷电冲击耐受电压试验、短路开断/关合试验、温升极限验证、短路强度试验、机械寿命试验（断路器10000次，隔离开关2000次）。

3.现场交接试验

工频耐压试验（母线、电缆侧分别施加28kV，1min）、保护定值整定、联锁功能复查、接地电阻测量。

八、标志、包装与储存

1.标志

柜体正面标注型号（KYN28-12）、额定参数（电压、电流、短路开断电流）、制造厂名、出厂编号、生产日期。

断路器手车、隔离开关操作手柄处设“分”“合”指示标识，柜门设安全警示标识（“高压危险”“禁止合闸”等）。

2.包装

采用木箱或托盘包装，柜体固定牢固，仪表、操作手柄等易损件单独包装，随柜提供产品合格证、安装说明书、原理图（一次/二次）。

3.储存

存放于干燥、通风、无腐蚀性气体的室内，避免阳光直射，堆叠高度≤2层，储存期≤12个月（超过需重新进行绝缘试验）。

注：本标准未尽事宜，应符合GB/T 3906-2020及相关国家标准要求，具体参数可根据用户需求协商调整。

	3
	高压出线柜
	1台
	一、适用范围

本标准适用于额定电压12kV、额定频率50Hz的KYN28-12型户内金属铠装移开式开关设备，作为电力系统中接受和分配电能的高压配电装置。

二、引用标准

GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 3906-2020《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 404-2018《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 50060-2010《3～110kV高压配电装置设计规范》（2019年版）

国家有新的规定按照新的规定执行；如遇法律法规、标准变化，导致对同一问题的处理出现歧义或不一致时，一律就高不就低。

三、基本参数

1.KYN28-12 金属铠装中置移动式开关柜
2.规格：800mm×1500mm×2300mm
3.额定电压（10kV）

最高工作电压：12kV

额定绝缘水平：

雷电冲击耐受电压（1.2/50μs）：75kV（峰值）

工频耐受电压（1min）：42kV（有效值，相间、相对地）；48kV（断口间）

4.额定电流（A）

主母线额定电流：630A、1250A、1600A、2000A、2500A（根据设计需求选择）

分支母线额定电流：同主母线额定电流

额定短路开断电流（20kA，有效值）

额定短路开断电流：20kA、25kA、31.5kA（3s热稳定电流）

额定峰值耐受电流：50kA、63kA、80kA（0.1s动稳定电流）

≥1.8倍额定峰值耐受电流

5.额定操作顺序

断路器：分闸-0.3s-合闸-180s-分闸（自动重合闸操作）

隔离开关：分闸-3min-合闸（手动/电动操作）

四、结构要求

1.柜体结构

材质：采用优质冷轧钢板（厚度≥1.8mm），经酸洗磷化、静电喷塑处理，防护等级≥IP4X（柜门关闭时）、IP2X（柜门开启时）。

分隔方式：采用金属隔板分为四个独立隔室：

断路器室（手车室）：容纳断路器手车，设观察窗（防爆玻璃），手车推进机构具备“工作位置”“试验位置”“检修位置”三位置锁定。

母线室（主母线室）：布置主母线，采用三相共箱式或分相式结构，支持绝缘件选用环氧树脂或SMC材料。

电缆室：容纳电缆终端、电流互感器、接地开关，底部设电缆引入孔（带密封胶垫），配置可调节电缆支架。

仪表室（控制室）：安装仪表、继电器、二次端子排，防护等级≥IP5X，内设照明装置。

2.接地系统

柜体设专用接地母线（截面积≥240mm²铜排），与柜门、金属构件可靠连接，接地电阻≤4Ω。

接地开关操作机构与柜门机械联锁，确保“柜门关闭时方可操作接地开关”。

3.联锁装置

机械联锁：

断路器手车在“工作位置”或“试验位置”时，柜门无法开启；柜门开启时，手车无法推进至“工作位置”。

接地开关合闸时，断路器手车无法推进至“工作位置”；断路器手车在“工作位置”时，接地开关无法合闸。

电气联锁：

断路器合闸后，手车无法移动；手车未到位（工作/试验位置）时，断路器无法合闸。

接地开关分闸状态下，电缆室门无法开启；电缆室门开启时，接地开关无法分闸。

五、元器件配置要求

1.断路器

类型：真空断路器（VS1型或同等性能产品），额定操作电压：DC220V/110V或AC220V。

操作机构：弹簧操动机构，具备手动/电动操作功能，分合闸线圈功耗≤60W（DC），机械寿命≥10000次。

2.隔离开关/接地开关

隔离开关：采用GN30型或同类型旋转式隔离开关，额定电流同主母线，机械寿命≥2000次。

接地开关：配手动操作机构，额定短路关合电流≥25kA，机械寿命≥1000次。

3.电流互感器（CT）

类型：LZZBJ9型或同类型环氧树脂浇注电流互感器，准确级：0.5级（计量）、10P10/10P20（保护），变比根据系统需求配置（如100/5、200/5、400/5等）。

4.电压互感器（PT，可选）

类型：JDZ10型或同类型单相浇注式电压互感器，变比10kV/0.1kV，准确级0.5级，容量≥50VA。

5.二次元器件

仪表：电流表、电压表（数字式，精度0.5级），功率表、频率表（按需配置）

保护装置：微机型综合保护装置（具备过流、速断、过压、欠压、零序保护功能），通信接口支持RS485（Modbus协议）

端子排：采用UK系列端子，电流回路端子截面≥4mm²，电压回路≥2.5mm²，具备防误插、标识清晰功能

六、性能要求

1.温升

额定电流下，各部位温升≤GB/T 11022-2020规定值：

主母线：≤70K（环境温度40℃时，最高温度≤110℃）

断路器触头：≤65K

外壳（可触及部分）：≤30K

2.机械操作性能

断路器分合闸操作：手动/电动操作灵活，无卡滞，分合闸指示准确。

手车推进/拉出：操作力≤200N，推进过程平稳，三位置定位准确（误差≤2mm）。

3.绝缘性能

常温下，各隔室对地、相间绝缘电阻：≥1000MΩ（2500V兆欧表）。

经湿热试验（40℃，相对湿度95%，96h）后，绝缘电阻≥100MΩ，工频耐受电压无击穿、闪络。

4.短路强度

按额定短路电流进行1min热稳定试验和0.1s动稳定试验后，柜体无变形，绝缘件无损坏，紧固件无松动。

5.防护性能

柜体密封良好，防雨、防尘，电缆室底部封堵严密，防止小动物进入。

七、试验要求

1.出厂试验

绝缘试验：工频耐压试验、绝缘电阻测量。

机械操作试验：断路器分合闸5次、手车推进拉出5次，联锁功能验证。

通流能力试验：额定电流下温升试验（测主母线、触头温度）。

二次回路检查：接线正确性、保护装置动作值校验。

2.型式试验（新产品或结构变更时）

雷电冲击耐受电压试验、短路开断/关合试验、温升极限验证、短路强度试验、机械寿命试验（断路器10000次，隔离开关2000次）。

3.现场交接试验

工频耐压试验（母线、电缆侧分别施加28kV，1min）、保护定值整定、联锁功能复查、接地电阻测量。

八、标志、包装与储存

1.标志

柜体正面标注型号（KYN28-12）、额定参数（电压、电流、短路开断电流）、制造厂名、出厂编号、生产日期。

断路器手车、隔离开关操作手柄处设“分”“合”指示标识，柜门设安全警示标识（“高压危险”“禁止合闸”等）。

2.包装

采用木箱或托盘包装，柜体固定牢固，仪表、操作手柄等易损件单独包装，随柜提供产品合格证、安装说明书、原理图（一次/二次）。

3.储存

存放于干燥、通风、无腐蚀性气体的室内，避免阳光直射，堆叠高度≤2层，储存期≤12个月（超过需重新进行绝缘试验）。

注：本标准未尽事宜，应符合GB/T 3906-2020及相关国家标准要求，具体参数可根据用户需求协商调整。

	4
	直流屏


	1台
	一、适用范围

本规范适用于湘潭大学逸夫楼高压配电改造工程 额定电压为10kV配电系统40Ah直流屏的设计、制造、及测试的最低要求。

二、基本参数
1.型号：GZDW/40AH

2.规格：800mm×600mm×2260mm
3.额定电压为10kV配电系统40Ah直流屏的设计、制造、及测试的最低要求；
4.交流输入电压、三相380V±15%、50HZ±10%；

5.直流输出：220VDC； 

6.电池容量：12V/40AH ；   

7.稳压精度：≤±0.5%；

8.稳流精度：≤±0.5%；

9.纹波系数：≤0.1%；

10.主回路绝缘：≥0.5ＭΩ（500V摇表）

11.主回路耐压：需承受1分钟交流1000V耐压
12.配备12V/40AH免维护铅酸蓄电池18节,电池为国内优质品牌产品。

	5
	PT柜
	1台
	一、适用范围

本标准适用于额定电压12kV、额定频率50Hz的KYN28-12型户内金属铠装移开式开关设备，作为电力系统中接受和分配电能的高压配电装置。

二、引用标准

GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 3906-2020《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 404-2018《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 50060-2010《3～110kV高压配电装置设计规范》（2019年版）

国家有新的规定按照新的规定执行；如遇法律法规、标准变化，导致对同一问题的处理出现歧义或不一致时，一律就高不就低。
三、基本参数

1.KYN28-12 金属铠装中置移动式开关柜
2.规格：800mm×1500mm×2300mm
3.额定电压12kV
4.额定频率50Hz

5.额定电流630A

6.冷却方式：自冷

四、结构要求

1.柜体结构

材质：采用优质冷轧钢板（厚度≥1.8mm），经酸洗磷化、静电喷塑处理，防护等级≥IP4X（柜门关闭时）、IP2X（柜门开启时）。

分隔方式：采用金属隔板分为四个独立隔室：

断路器室（手车室）：容纳断路器手车，设观察窗（防爆玻璃），手车推进机构具备“工作位置”“试验位置”“检修位置”三位置锁定。

母线室（主母线室）：布置主母线，采用三相共箱式或分相式结构，支持绝缘件选用环氧树脂或SMC材料。

电缆室：容纳电缆终端、电流互感器、接地开关，底部设电缆引入孔（带密封胶垫），配置可调节电缆支架。

仪表室（控制室）：安装仪表、继电器、二次端子排，防护等级≥IP5X，内设照明装置。

2.接地系统

柜体设专用接地母线（截面积≥240mm²铜排），与柜门、金属构件可靠连接，接地电阻≤4Ω。

接地开关操作机构与柜门机械联锁，确保“柜门关闭时方可操作接地开关”。

3.联锁装置

机械联锁：

断路器手车在“工作位置”或“试验位置”时，柜门无法开启；柜门开启时，手车无法推进至“工作位置”。

接地开关合闸时，断路器手车无法推进至“工作位置”；断路器手车在“工作位置”时，接地开关无法合闸。

电气联锁：

断路器合闸后，手车无法移动；手车未到位（工作/试验位置）时，断路器无法合闸。

接地开关分闸状态下，电缆室门无法开启；电缆室门开启时，接地开关无法分闸。

五、元器件配置要求

1.断路器

类型：真空断路器（VS1型或同等性能产品），额定操作电压：DC220V/110V或AC220V。

操作机构：弹簧操动机构，具备手动/电动操作功能，分合闸线圈功耗≤60W（DC），机械寿命≥10000次。

2.隔离开关/接地开关

隔离开关：采用GN30型或同类型旋转式隔离开关，额定电流同主母线，机械寿命≥2000次。

接地开关：配手动操作机构，额定短路关合电流≥25kA，机械寿命≥1000次。

3.电流互感器（CT）

类型：LZZBJ9型或同类型环氧树脂浇注电流互感器，准确级：0.5级（计量）、10P10/10P20（保护），变比根据系统需求配置（如100/5、200/5、400/5等）。

4.电压互感器（PT，可选）

类型：JDZ10型或同类型单相浇注式电压互感器，变比10kV/0.1kV，准确级0.5级，容量≥50VA。

5.二次元器件

仪表：电流表、电压表（数字式，精度0.5级），功率表、频率表（按需配置）。

保护装置：微机型综合保护装置（具备过流、速断、过压、欠压、零序保护功能），通信接口支持RS485（Modbus协议）。

端子排：采用UK系列端子，电流回路端子截面≥4mm²，电压回路≥2.5mm²，具备防误插、标识清晰功能。

六、性能要求

1.温升

额定电流下，各部位温升≤GB/T 11022-2020规定值：

主母线：≤70K（环境温度40℃时，最高温度≤110℃）

断路器触头：≤65K

外壳（可触及部分）：≤30K

2.机械操作性能

断路器分合闸操作：手动/电动操作灵活，无卡滞，分合闸指示准确。

手车推进/拉出：操作力≤200N，推进过程平稳，三位置定位准确（误差≤2mm）。

3.绝缘性能

常温下，各隔室对地、相间绝缘电阻：≥1000MΩ（2500V兆欧表）。

经湿热试验（40℃，相对湿度95%，96h）后，绝缘电阻≥100MΩ，工频耐受电压无击穿、闪络。

4.短路强度

按额定短路电流进行1min热稳定试验和0.1s动稳定试验后，柜体无变形，绝缘件无损坏，紧固件无松动。

5.防护性能

柜体密封良好，防雨、防尘，电缆室底部封堵严密，防止小动物进入。

七、试验要求

1.出厂试验

绝缘试验：工频耐压试验、绝缘电阻测量。

机械操作试验：断路器分合闸5次、手车推进拉出5次，联锁功能验证。

通流能力试验：额定电流下温升试验（测主母线、触头温度）。

二次回路检查：接线正确性、保护装置动作值校验。

2.型式试验（新产品或结构变更时）

雷电冲击耐受电压试验、短路开断/关合试验、温升极限验证、短路强度试验、机械寿命试验（断路器10000次，隔离开关2000次）。

3.现场交接试验

工频耐压试验（母线、电缆侧分别施加28kV，1min）、保护定值整定、联锁功能复查、接地电阻测量。

八、标志、包装与储存

1.标志

柜体正面标注型号（KYN28-12）、额定参数（电压、电流、短路开断电流）、制造厂名、出厂编号、生产日期。

断路器手车、隔离开关操作手柄处设“分”“合”指示标识，柜门设安全警示标识（“高压危险”“禁止合闸”等）。

2.包装

采用木箱或托盘包装，柜体固定牢固，仪表、操作手柄等易损件单独包装，随柜提供产品合格证、安装说明书、原理图（一次/二次）。

3.储存

存放于干燥、通风、无腐蚀性气体的室内，避免阳光直射，堆叠高度≤2层，储存期≤12个月（超过需重新进行绝缘试验）。

注：本标准未尽事宜，应符合GB/T 3906-2020及相关国家标准要求，具体参数可根据用户需求协商调整。
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	高压电缆
	
	一、执行标准

1.核心国家标准

GB/T 12706-2020：额定电压 1kV～35kV 挤包绝缘电力电缆及附件（含第 1/2/3 部分，分别对应总则、铜芯、铝芯）。

GB/T 3956-2008：电缆铜、铝导电线芯。

GB/T 2951-2008：电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法。

GB 311.1-2012：绝缘配合 第 1 部分：定义、原则和规则。

2.附加标准（阻燃 / 耐火 / 屏蔽）

GB/T 19666-2019：阻燃和耐火电缆通则。

GB/T 18380.3：成束燃烧试验（阻燃）。

GB/T 17651.1：燃烧烟浓度试验。

3.国家有新的规定按照新的规定执行；如遇法律法规、标准变化，导致对同一问题的处理出现歧义或不一致时，一律就高不就低。
二、核心技术参数（YJV22-8.7/10kV-3×70）

1.结构参数

导体：3芯，铜芯，70mm²，紧压绞合，符合GB/T 3956。

绝缘：交联聚乙烯（XLPE），厚度≥1.4mm。

屏蔽：导体屏蔽 + 绝缘屏蔽（半导电层）+ 铜带金属屏蔽。

铠装：双层镀锌钢带（STA）。

护套：PVC（聚氯乙烯），黑色。

2.电气参数

额定电压：8.7/10kV（U₀/U，Um=12kV）。

频率：50Hz。

导体直流电阻（20℃）：≤0.268Ω/km（70mm² 铜芯）。

工频耐压：17kV/5min（不击穿）。

局部放电：≤10pC（1.73U₀下）。

3.热性能

长期工作温度：90℃（XLPE 绝缘）。

短路温度（≤5s）：250℃。

敷设温度：≥0℃（低于需预热）。

4.机械与敷设

最小弯曲半径：12D（D = 电缆外径，约 65mm）。

抗拉强度：≥15MPa（护套）。

适用场景：直埋、隧道、电缆沟，可承受径向机械压力。

三、型号解析

YJV22：YJ（XLPE 绝缘）+V（PVC 护套）+22（钢带铠装 + PVC 外护套）。

3×70：3 芯，每芯 70mm²。

10kV：系统标称电压，对应电缆额定电压8.7/10kV。

四、关键说明

市场常见标注为8.7/10kV（而非 6/10kV），为 10kV 系统标准绝缘等级。

所有参数需在出厂试验、型式试验中符合GB/T 12706要求。

五、高压电缆敷设完整施工工艺流程

1.施工总体流程

施工准备 → 路径复测、沟槽 / 井道施工 → 电缆运输及外观检查 → 电缆展放敷设（人工 / 机械牵引）→ 电缆排列、整理、固定 → 电缆中间接头 / 终端头预留 → 护层接地及金属支架接地 → 防火封堵、回填及盖板 → 外观及隐蔽验收 → 交接试验 → 竣工移交

2.各工序详细施工工艺

（1）施工准备阶段

技术准备编制专项施工方案、安全专项方案、技术交底。

材料机具准备高压电缆、电缆附件、牵引机、放线架、滑轮、防扭器、牵引网套、弯管器、接地材料、防火堵料、警示带、混凝土盖板、细砂等。

现场条件路由清理障碍物、临时通道畅通；沟槽、电缆井、排管、桥架、隧道土建完工并验收；环境温度低于 0℃严禁敷设，需预热或停工。

（2）路径复测与土建沟槽施工

直埋敷设，按设计放线路由、转角点、接头点、标志桩位置定位。

开挖电缆沟：

普通路段沟深 ≥0.7m，人行道 ≥0.5m。

沟底平整、无硬块、石块、尖锐杂物。

沟底铺垫100mm 厚细砂 / 软土，整平夯实。

排管 / 穿管敷设

疏通管道、清理管内杂物、穿牵引钢丝。

检查管口无毛刺、做喇叭口防护，防止划伤电缆外护套。

工井内壁抹灰、防水、预留电缆弯曲余量。

桥架 / 隧道敷设

支架、桥架安装牢固、横平竖直，防腐完好。

层间距、水平间距按规范预留，高压与低压、控制电缆分层布置。

（3）电缆进场检查与盘架架设

核对电缆型号、电压等级、截面、长度、出厂合格证、试验报告。

外观检查：外护套无破损、压扁、开裂；盘体完好。

电缆盘架设在放线起点，盘身水平、制动可靠，防止自溜。

（4）电缆展放与牵引敷设

敷设方式

短距离、转弯多：人工敷设

长距离、隧道 / 排管：机械牵引敷设

牵引控制要点

牵引头用专用电缆网套 + 防扭器，严禁直接拉电缆线芯。

牵引应力控制：≤70N/mm²

牵引速度：常规6～10m/min，转弯、入井、入管处降至 ≤5m/min。

全程布设直线滑轮、转角滑轮、井口滑轮，严禁电缆直接蹭地面、墙角、管口。

（5）敷设过程要求

严禁电缆扭曲、打结、过度拉伸、外护套划伤。

跨越道路、河道、绿化带做好临时保护，禁止车辆碾压。

固定工艺

水平敷设：直线段每隔 1.0～1.5m 设固定支架 / 卡箍。

垂直敷设：上下端必固定，中间间距 2～3m 固定。

转角处、接头两侧、终端头两侧必须加固固定。

电缆预留余量

直线段：每 50～100m 预留伸缩弯。

转角、工井、建筑物进出口、接头位置按设计预留弧度余量。

（6）电缆预留接头、终端余量

按工艺要求预留：

中间接头位置：每侧预留 1.5～2m 余量。

终端塔、配电室、开关柜入口：预留足够做终端头及检修余量。禁止强行拉直、硬掰电缆。

（7）护层接地与支架接地施工

高压单芯电缆金属护层、铠装层按设计采用一端接地、两端接地或交叉互联接地。

所有金属支架、桥架、电缆井金属构件可靠连通并接入接地网。

接地引线截面、焊接长度、防腐严格按 GB 50169 执行。

（8）回填、防护及警示（直埋专用）

电缆敷设到位后，上层再覆盖100mm 细砂。

上铺混凝土保护盖板，全覆盖、搭接严实。

盖板上方敷设电缆警示带，再分层回填夯实，不得大块石头直接压在电缆上。

直线段 50～100m、转角、接头、起止点设立电缆标志桩。

（9）防火封堵工艺

电缆穿墙、穿楼板、进入配电室、电缆井管口全部做防火封堵。

桥架穿越防火分区设防火隔板、防火包、防火堵料。

（10）施工关键禁忌要点

严禁低温（＜0℃）强行敷设高压电缆。

严禁超弯曲半径、超牵引力硬拉硬拽。

严禁高压电缆与热力管道近距离同沟、同管敷设。

严禁外护套破损不处理直接回填。

六、验收及交接试验

隐蔽工程验收：沟槽、敷设路径、埋深、间距、接地、回填影像留存。

电气试验：

绝缘电阻测试

外护套耐压试验

交流耐压 / 直流耐压、局部放电试验。
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	一、执行标准（必须满足）

1.国家标准

GB/T 12706.2-2020 额定电压 1kV～35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：6kV～30kV 电缆（主标准）

GB/T 3956-2008 电缆铜、铝导电线芯

GB/T 2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 311.1-2012 绝缘配合 定义、原则和规则

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电缆通则（如阻燃型）

2.国家有新的规定按照新的规定执行；如遇法律法规、标准变化，导致对同一问题的处理出现歧义或不一致时，一律就高不就低。
二、型号含义

YJ：交联聚乙烯 XLPE 绝缘

V：聚氯乙烯 PVC 护套

22：钢带铠装 + PVC 外护套

3×240：3 芯，每芯 240 mm²

8.7/10kV：U₀/U（导体对地 / 导体间额定电压），系统标称 10kV

三、核心技术参数（8.7/10kV 3×240）

1.结构参数（参考实测 / 厂家样本）

导体：铜芯，240 mm²，紧压绞合（第 2 类）

绝缘：XLPE，厚度≥1.7 mm

屏蔽：导体半导电屏蔽 + 绝缘半导电屏蔽 + 铜带金属屏蔽

内衬层：PVC，厚约 1.6 mm

铠装：双层镀锌钢带，厚 0.5 mm

外护套：PVC，厚约 2.9 mm

近似外径：约 58～60 mm

2.电气参数

额定电压：8.7/10 kV（Um=12 kV）

频率：50 Hz

导体直流电阻（20℃）：≤0.0754 Ω/km（240 mm² 铜）

工频耐压：17 kV / 5 min 不击穿

局部放电：≤10 pC（在 1.73U₀ 下）

绝缘电阻：＞1000 MΩ・km

3.热性能

长期工作温度：90℃（XLPE）

短路温度（≤5 s）：250℃

敷设环境温度：≥0℃（低于需预热）

4.机械与敷设

最小弯曲半径：12D ≈ 700 mm（D≈58～60 mm）

适用：直埋、隧道、电缆沟，能承受较大径向压力

四、高压电缆敷设完整施工工艺流程

1.施工总体流程

施工准备 → 路径复测、沟槽 / 井道施工 → 电缆运输及外观检查 → 电缆展放敷设（人工 / 机械牵引）→ 电缆排列、整理、固定 → 电缆中间接头 / 终端头预留 → 护层接地及金属支架接地 → 防火封堵、回填及盖板 → 外观及隐蔽验收 → 交接试验 → 竣工移交

2.各工序详细施工工艺

（1）施工准备阶段

技术准备编制专项施工方案、安全专项方案、技术交底。

材料机具准备高压电缆、电缆附件、牵引机、放线架、滑轮、防扭器、牵引网套、弯管器、接地材料、防火堵料、警示带、混凝土盖板、细砂等。

现场条件路由清理障碍物、临时通道畅通；沟槽、电缆井、排管、桥架、隧道土建完工并验收；环境温度低于 0℃严禁敷设，需预热或停工。

（2）路径复测与土建沟槽施工

直埋敷设

按设计放线路由、转角点、接头点、标志桩位置定位。

开挖电缆沟：

普通路段沟深 ≥0.7m，人行道 ≥0.5m。

沟底平整、无硬块、石块、尖锐杂物。

沟底铺垫100mm 厚细砂 / 软土，整平夯实。

排管 / 穿管敷设

疏通管道、清理管内杂物、穿牵引钢丝。

检查管口无毛刺、做喇叭口防护，防止划伤电缆外护套。

工井内壁抹灰、防水、预留电缆弯曲余量。

桥架 / 隧道敷设

支架、桥架安装牢固、横平竖直，防腐完好。

层间距、水平间距按规范预留，高压与低压、控制电缆分层布置。

（3）电缆进场检查与盘架架设

核对电缆型号、电压等级、截面、长度、出厂合格证、试验报告。

外观检查：外护套无破损、压扁、开裂；盘体完好。

电缆盘架设在放线起点，盘身水平、制动可靠，防止自溜。

（4）电缆展放与牵引敷设

敷设方式

短距离、转弯多：人工敷设

长距离、隧道 / 排管：机械牵引敷设

牵引控制要点

牵引头用专用电缆网套 + 防扭器，严禁直接拉电缆线芯。

牵引应力控制：≤70N/mm²

牵引速度：常规6～10m/min，转弯、入井、入管处降至 ≤5m/min。

全程布设直线滑轮、转角滑轮、井口滑轮，严禁电缆直接蹭地面、墙角、管口。

敷设过程要求

严禁电缆扭曲、打结、过度拉伸、外护套划伤。

跨越道路、河道、绿化带做好临时保护，禁止车辆碾压。

固定工艺

水平敷设：直线段每隔 1.0～1.5m 设固定支架 / 卡箍。

垂直敷设：上下端必固定，中间间距 2～3m 固定。

转角处、接头两侧、终端头两侧必须加固固定。

电缆预留余量

直线段：每 50～100m 预留伸缩弯。

转角、工井、建筑物进出口、接头位置按设计预留弧度余量。

（5）电缆预留接头、终端余量

按工艺要求预留：

中间接头位置：每侧预留 1.5～2m 余量。

终端塔、配电室、开关柜入口：预留足够做终端头及检修余量。禁止强行拉直、硬掰电缆。

（6）护层接地与支架接地施工

高压单芯电缆金属护层、铠装层按设计采用一端接地、两端接地或交叉互联接地。

所有金属支架、桥架、电缆井金属构件可靠连通并接入接地网。

接地引线截面、焊接长度、防腐严格按 GB 50169 执行。

（7）回填、防护及警示（直埋专用）

电缆敷设到位后，上层再覆盖100mm 细砂。

上铺混凝土保护盖板，全覆盖、搭接严实。

盖板上方敷设电缆警示带，再分层回填夯实，不得大块石头直接压在电缆上。

直线段 50～100m、转角、接头、起止点设立电缆标志桩。

（8）防火封堵工艺

电缆穿墙、穿楼板、进入配电室、电缆井管口全部做防火封堵。

桥架穿越防火分区设防火隔板、防火包、防火堵料。

（9）施工关键禁忌要点

严禁低温（＜0℃）强行敷设高压电缆。

严禁超弯曲半径、超牵引力硬拉硬拽。

严禁高压电缆与热力管道近距离同沟、同管敷设。

严禁外护套破损不处理直接回填。

五、验收及交接试验

隐蔽工程验收：沟槽、敷设路径、埋深、间距、接地、回填影像留存。

电气试验：

绝缘电阻测试

外护套耐压试验

交流耐压 / 直流耐压、局部放电试验。


四、商务要求
（一）产品运输、保管及保险 

1、成交供应商负责产品到指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 

2、成交供应商负责产品在指定地点的保管，直至项目验收合格。 

3、成交供应商负责其派出的人员的人身意外保险。

（二）安装、调试联接

`1、在开始安装以前，本项目中需要实地测量尺寸和确定安装位置的，成交供应商须经采购人确定后实施。在具体施工作业中，必须配备所需安全标志牌、安全围挡等安全措施，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，做到文明、安全施工。

2、设备到达最终用户现场并且安装条件合格，在接到用户通知后，成交供应商应安排有经验的工程技术人员负责所有货物及配套设施设备的到用户现场安装、调试，按验收指标逐项测试，直到达到设备应具有的功能和技术指标等相关验收要求，并负责相关技术支持和维护。同时成交供应商必须提供产品的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围；

3、成交供应商须严格按照采购人要求，将货物运输到采购人指定地点并完成所有产品的安装、调试及联接。安装调试、相关技术服务和指导等所需辅助材料和专用工具与设施，由成交供应商提供。

4、涉及到现场改造的，须制定详细方案及图纸，并经采购人确定后实施。

（三）售后服务要求 

1、成交供应商所提供货物质量保证期不少于一年。质保期内提供7×24小时电话支持；本地化应急服务紧急事件半小时内响应，2小时内派员到现场处理。

2.质量保证期外如出现故障和运行问题，成交供应商在接到通知1小时内响应，6小时内派员到达现场处理。。

（四）验收要求
1、货物到达采购人现场后，在采购人指定的时间、指定现场进行开箱查验，按照安装顺序，在安装前通知采购人进行开箱查验。并向采购人提供以下资料：

（1）每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本、到货清单；

（2）产品操作手册、说明书；

（3）出厂检验合格证书。

2、采购人按成交供应商提供的产品清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，成交供应商应在3日内更换新产品，相应的费用及责任由成交供应商自行负担。

3、采购人有权组织相关部门人员抽检到场产品，看是否符合磋商文件或响应文件的约定和承诺，成交供应商无条件配合采购人的检查并对检查后的设备及配件进行恢复至正常使用状态，所有费用由成交供应商承担。

4、验收标准：项目整体验收须按国家标准和规范及合同要求、响应文件中相关承诺进行。采购人代表有权自行组织或委托第三方检测机构进行有关的验收试验，验收所产生的费用由成交供应商承担。

5、货物及其材料的各项技术性能须达到合同和相关技术文件规定的要求，须符合国家和行业的有关规定和标准。

6、项目完成后中标人应将项目有关的全部资料包括但不限于：产品的全部有关产品规格书、技术资料（含联接图纸）、第三方的检测报告，产品数量清单等移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行产品操作和使用。

7、在验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如检测结论为中标人不符合招标文件规定的技术参数要求以及规范要求，则由中标人按合同要求重新提供产品或重新进行安装调试，并承担所有费用，赔偿采购人的损失。

8、最终验收时间以签订的采购合同为准。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。因成交供应商原因不能按规定交货期验收的，或连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，不能按规定5个工作日内交货的，每延误一天，中标人按合同金额的1%扣除，顺延成倍递增，直至扣完为止。
（五）报价要求

1、供应商投标的产品应包含配电设备、高压仓基础施工及电缆敷设人工、运费、税费及不可预计费在内的所有费。

2、供应商必须按磋商文件的要求以人民币报价。各项价格必须准确、清楚、详细，能分项报价的项目必须分项。

3、免费的项目必须在响应文件的报价表中明确标出。投标报价不做为优惠条件。

（六）交货时间、地点及要求

1、交货时间：签订合同后25个日历天内交货完毕，并安装调试合格。
2、交货地点：按采购方要求将采购物品搬运至指定的地点。

3、成交供应商负责现场勘察和制定方案，提供良好的现场服务，并配备有资质的人员配合进行机组施工、试运行、启动、性能试验和现场培训等。现场安装调试时，发现确实属成交供应商设备质量问题，由成交供应商负责解决，并承担所产生的费用。

（七）付款方式

   货到验收合格后采购人向中标人支付合同金额的95%，在中标人诺的免费质保期内若无质量问题并能积极响应售后服务（无任何法律纠纷），免费质保期满无息支付剩余款项。（遇寒暑假顺延，发票由成交供应商开具）

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下十一个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

二、保证金

三、联合体协议(格式)

四、供应商的资格证明资料

附件3：供应商基本情况表

附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件6：其他说明

五、货物或服务方案说明

附件7-1：货物或服务方案说明

附件7-2：主要人员简历表
六、技术/商务响应与偏离表

七、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：残疾人福利性单位声明函
附件8-3：监狱企业证明资料

附件8-4：提供中小企业货物清单表

附件8-5：符合本国产品标准的产品
八、报价一览表及分项价格表

附件9：报价一览表

附件9-1：分项价格表
九、供应商认为需提供的其它资料
十、最后报价

一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到贰佰万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

（注：此法定代表人身份证明由投标单位加盖单位公章，除投标文件中须提供外，还须另外准备一份加盖投标单位加盖单位公章的原件，不装入投标文件，与项目的投标文件同时分别递交，否则，视为自动放弃投标。）
附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
（注：1、此法定代表人授权委托书由投标单位法定代表人和委托代理人亲笔签署，并加盖单位公章，除投标文件中须提供外，还须另外准备一份亲笔签署，并加盖单位公章的原件，不装入投标文件，与项目的投标文件同时分别递交，否则，视为自动放弃投标。2、法人直接参加投标的，无需提供法人代表授权委托书。）

二、磋商保证金缴纳证明材料

1、提供付款凭证复印件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)： 

我系参加                      （项目名称），委托代理编号：         招标项目的供应商，现申请按该项目招标文件规定，退返保证金人民币          (大写）￥            (小写）。保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：                                 

账号：                                 

开户行：                               

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：                  

移动电话：               
固定电话：                

日期：      年    月   日

注：

1、《保证金退还申请书》须单独递交，不得装订在投标文件中。可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

2、《保证金退还申请书》中的退还账号须和缴纳账号一致，否则拒绝接收《保证金退还申请书》。

3、《保证金退还申请书》须附投标保证金缴纳凭证复印件，否则拒绝接收《保证金退还申请书》。

三、联合体协议(格式)
致                 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （委托代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：            
成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：           
        年     月   日  

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号 ）相关规定的，应按本管理办法要求提交《附件：中小企业声明函》。

四、供应商的资格证明资料

附件3              

供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件4      

磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：

1、供应商基本资格条件：投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

（1）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

（2）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（3）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：各提供下列材料之一：

①、缴纳税收证明资料:《税务登记证》（在有效期内）复印件，或者近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；

②、缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》（在有效期内）复印件，或者近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月依法缴纳社会保险的证明复印件，或者委托他人缴纳的委托代办协议和近半年（2026年2月-2026年7月）内任意连续三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件；

（4）2025年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表）复印件。公司成立时间不足一年半的，可提供2025年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件，也可提供银行资信证明。（如为事业单位的，可只提供本单位出具的资产负债表）
（5）供应商具有实行了“三证合一”或者“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证等相关证件，符合基本资格条件的相关条款，未实行登记制度改革的证件在有效期内的继续有效使用。投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明，如未注明的视为“三证合一”。

（6）供应商提供了有效的《湖南省政府采购供应商资格承诺函》的（格式见附件4-1），无需再提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金资格证明材料。
（7）其他说明：非法人组织参与投标需提供的相关证明材料,如分公司或分支机构参与投标，则须提供相关授权证明文件。
2、提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件[包括供应商从事磋商货物的生产、销售或经营、安装、集成等项许可(如果有的话)]证明资料的复印件。

附件4-1 

湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□ 。


公司（单位）名称（盖章） 

               年   月   日 

机构代码：            ；注册登记机构：               ；日期：               ；有效期：               ；注册资本：               ；地址：               ；
经济行业：               ；经济性质：               。 

法定代表人（负责人）姓名         、（签字）：               ；身份证号：               ；

手机号：                。

授权代表人姓名         、（签字）：               ；身份证号：               ；

手机号：                。

附件5  

磋商文件规定的特定资格条件证明资料

注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件6 

其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

五、货物或服务方案说明

附件7-1

货物或服务方案说明

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
附件7-2

主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年      月     日
六、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

七、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1

中小企业声明函 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           企业名称（盖章）： 

                  日期：        年    月   日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附页8-2 

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          投标人名称（盖单位章）：           

                     日期：        年        月      日

附页8-3

监狱企业证明资料

注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件8-4 

符合本国产品标准的产品

实施本国产品标准的产品：按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例承诺函》（格式），《投标人提交的其他资料》（若有，复印件）。
格式1：本国产品成本比例承诺函
《本国产品成本比例承诺函》
本公司（单位）承诺下列数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效：
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX%


供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日
注：
1.本采购项目所有货物、服务产品均在本承诺函填写
2.供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。
3. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
格式2：关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：　     年　  月　  日
__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
格式3：其他证明材料
八、报价一览表及报价文件

附件9


报价一览表

	项目名称
项目名称
	
	委托代理编号
	

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	合同周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件9-1
分项价格表
项目名称：                                                              金额单位：元

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	制造厂商名称
	中小企业
	单价
	数量
	合计
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	包合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	


报价金额合计：小写：                      大写：                      

供应商（盖单位章）：                
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
说明：

1、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目7“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。“包合计”及“报价金额合计”应与附件9《报价一览表》“总报价”一致。

2、栏目3、4、6、10为货物的制造商信息。

3、栏目6“中小企业”是指货物制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”(填写中型或小型、微型)。

4、栏目10“政策功能编码”是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号编号(产品同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种。

九、供应商认为需要提供的其它资料
十、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9、附件9-1提供。

2、最后报价需填列报价一览表、分项价格表。

（投标人自行准备最后报价，由授权委托人或法定代表人携带至开标会现场，在第二轮报价时递交，最后报价不得装入响应文件中）。
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