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第一章 磋商邀请
国昪项目管理有限公司受湖南省广播电视微波总站的委托，对全省数字微波网通信电源柜升级改造进行竞争性磋商采购，现采用网上公告征集的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
[bookmark: _Toc25761]一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：全省数字微波网通信电源柜升级改造
2、委托代理编号：GBXM-CG-2026109
3、政府采购编号：CGXM2026430000000296
4、采购预算：720000元
支持预付款，预付比例：   % 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
6、评标方法最低价法 综合评分法
7、合同定价方式：固定总价固定单价成本补偿绩效激励
[bookmark: _Toc3329]8、交货期：详见采购需求。
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的 / %；
履约保证金：中标金额的  /  %；
质量保证金：合同金额的 /  %。

二、采购项目内容与数量：
	包名
	最高限价
（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	720000
	全省数字微波网通信电源柜升级改造
	详见采购需求
	1
	720000
	
	


[bookmark: _Toc5558]说明：
[bookmark: _Toc9929]1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
[bookmark: _Toc8169]2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
[bookmark: _Toc26034]三、采购项目需落实的政府采购政策：
[bookmark: _Toc7755]1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
[bookmark: _Toc15950]2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
[bookmark: _Toc2508]四、投标人的资格要求：
[bookmark: _Toc18924]1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc29232]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Toc3625]专门面向：中小企业小微企业监狱企业福利性单位
[bookmark: _Toc20448]强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
[bookmark: _Toc3587]3、投标人的特定资格条件：无。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》相关规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见磋商文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。
五、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
请供应商于2026年7月10日至2026年7月17日，每日09时00分至12时00分，14时00分至17时30分持营业执照或事业单位法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证到国昪项目管理有限公司（长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路湘江财富金融中心D座1115室） 获取磋商文件。 
六、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点
[bookmark: _Toc11575]1、提交响应文件的截止时间：2026年7月21日09时30分
[bookmark: _Toc29940]2、首次响应文件的开启时间：2026年7月21日09时30分
[bookmark: _Toc7411]3、提交响应文件地点：国昪项目管理有限公司（长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路湘江财富金融中心D座1117室）
[bookmark: _Toc1857]七、公告期限
[bookmark: _Toc16807]1、本招标公告在中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc1523]2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
[bookmark: _Toc72]八、疑问及质疑
[bookmark: _Toc5770]1、潜在投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
[bookmark: _Toc29487][bookmark: _Toc12659]2、潜在供应商认为竞争性磋商文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到竞争性磋商文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。但对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。
九、采购项目联系人姓名和电话
采 购 人：湖南省广播电视微波总站
联 系 人：胡先生
电    话：0731- 84802553
地    址：长沙市开福区金鹰影视文化城
采购代理机构：国昪项目管理有限公司
联 系 人：徐煦、刘欢、李泽东
电    话： 0731-85500316
地    址：长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路湘江财富金融中心D座1115室


[bookmark: _Toc22787]











第二章磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章
第1.1款
	采购项目
	全省数字微波网通信电源柜升级改造

	第二章
第2.1款
	采购人
	采购人：湖南省广播电视微波总站
地  址：长沙市开福区金鹰影视文化城
联系人：胡先生
电  话：0731-84802553

	第二章
第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：国昪项目管理有限公司
地    址：长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路湘江财富金融中心D座1115室
联 系 人：徐煦、刘欢、李泽东
电    话： 0731-85500316

	第二章
第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章
第3.1款
	供应商资格条件
	1.供应商基本资格条件：应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：/
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
[bookmark: _Toc24907]6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》相关规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见磋商文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。

	第二章
第6.1款
	联合体形式
	■不接受
□接受

	第二章
第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章
第7.1款
	现场勘察
	■采购人不组织
□采购人组织

	第二章
第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章
第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；3、支持中小企业发展；
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。
3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，（工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。
（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/%。

	第二章
第9.2、9.4款
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除) 。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中只有部分产品满足优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除，或按该部分产品报价所占比重，对价格、技术分值按总得分值的优惠比例进行加分。

	第二章
第9.6款
	中小企业融资、信用担保
	有融资、信用担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章
第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章
第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见磋商邀请公告

	三、响应文件的编写

	第二章
第16.4款
	采购项目预算
	720000元（超过采购预算的报价为无效报价）

	第二章
第19.1款
	磋商保证金
	☑不要求提供
□要求提供
1. 保证金数额：0元
2. 2.投标保证金截止时间：（以到账时间为准）
3.投标保证金信息
户名：
开户行：
银行账号：
本项目不作保证金要求

	第二章
第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章
第21.1款
	响应文件副本份数
	正本1份、副本2份、电子版1份（U盘）并在响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。响应文件的正本与副本均应装订成册（胶装），不得采用活页夹。电子版文件与纸质版文件分开封装，在响应文件递交时一并提交。

	四、响应文件的递交

	第二章
第22.2款
	封套上应载明的信息
	                    (项目名称) 响应文件
政府采购编号：               
委托代理编号：                
供应商名称：                 
在     年    月    日    时    分之前不得启封 

	第二章
第24.1款
	响应文件的递交地点
	国昪项目管理有限公司（长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路湘江财富金融中心D座1117室）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章
第29.5款
	技术、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.2款规定的，按以下进行分值调整：
节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例（比例见本表“第二章第9.2款”，下同）×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	第二章
第31.2款
	评审因素和标准
	见附页

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。

	第二章第31.6款
	中小企业划分标准所属行业
	本项目所属行业为：（十六）其他未列明行业。投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定进行企业类型划分。
（一）农、林、牧、渔业
（二）工业
（三）建筑业
（四）批发业
（五）零售业
（六）交通运输业
（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业
（十）餐饮业
（十一）信息传输业
（十二）软件和信息技术服务业
（十三）房地产开发经营
（十四）物业管理
（十五）租赁和商务服务业
（十六）其他未列明行业

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章
第37.1款
	本项目指定的媒体
	中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第二章
第39.3款
	履约担保
	■不要求提供
□要求提供，履约担保的金额为：1、履约担保的金额为中标价的/%。
履约担保金额缴纳形式；银行转账

	七、其他规定

	第二章
第41.1款
	采购代理服务费
	8640元，代理服务费由采购人支付。

	第二章
第42.1款
	其他规定
	一、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与本项目采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：留存备查。
6、本项目所属行业为：其他未列明行业（投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定进行企业类型划分）。划型标准为（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。投标人须按上述标准如实填报企业类型，并提供有效证明材料。
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	谢俊峰
	湘江中路支行公司
业务管理经理
	84919503；13687320956

	光大银行长沙分行
	唐红英
	溁湾支行行长
	89750053；18673166920

	建设银行湖南省分行
	颜国恒
	芙蓉中路支行
	88665238；13574801920

	农业银行湖南省分行
	李宁
	天心区支行副行长
	85114839；13975813058

	中国银行湖南省分行
	刘毅
	丽臣路支行行长
	82741897；13808436058

	长沙银行
	廖科
	金城支行公司业务部总经理
	84413595；13707319275

	邮储银行长沙分行
	严春燕
	岳麓支行副行长
	85579459；13875864330





[bookmark: _Toc29577]湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851



1
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编号：
（采购人）：
鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证单位：（公章）
年月日
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评审方法
（1）资格性审查表
资格性检查。根据法律法规和磋商文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
	

	2
	投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
	

	3
	未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
	

	4
	法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
	

	5
	信用记录
	

	结论
	




（2）符合性审查表
符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
	

	2
	（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
	

	3
	（3）投标有效期不足的；
	

	4
	（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
	

	5
	（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	6
	（6）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
	

	7
	（7）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
	

	结论
	

















附表：评审因素和标准
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	报价部分（30分）
	投标报价（30分)
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
2、出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
2.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用（根据项目成本构成因素决定）等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	技术部分（40分）
	项目理解
（10分）
	对投标人提出的项目理解与分析情况进行评审，内容包括但不限于：①对项目现状的了解情况；②重难点分析和内容；③解决思路；④计划设定的工作目标等内容。项目背景分析详细到位，对项目现状的了解情况认识全面，计划设定的工作目标设定合理的计10分；每缺少一项内容的，扣2.5分；每有一项内容有缺陷的扣1.25分，扣完为止。
说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：分项内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；分项内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	
	项目实施方案（20分）
	对投标人提出的工作技术路线和方法进行评审，内容包括但不限于：①专业技术人员配备及安排；②建设进度计划及保证措施；③设备安装调试方法；④监控数据对接技术路线；⑤安全文明施工措施等方面。
工作方法完整、技术路线清晰明确、人员安排可行性高计20分；每缺少一项内容的，扣4分；每有一项内容有缺陷的扣2分，扣完为止。
说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：分项内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；分项内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	
	质量保障措施（10分）
	因此次更换数字微波网全网电源，故对投标人提出的质量保障措施进行评审，内容包括但不限于：①施工时对全省数字微波网安全播出质量保证和控制措施方案；②施工时数字微波网其他设备安全保证方案等方面。
质量保证和控制措施完整、合理、进度管理方案完整可行的计10分，每缺少一项内容的，扣5分；每有一项内容有缺陷的扣2.5分，扣完为止。
说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：分项内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；分项内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	3


	商务部分30分）
	团队
人员
（15分）
	1、投标人拟派本项目团队中项目负责人具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试系统集成项目管理工程师（中级及以上）的计3分，最高计3分。
2、投标人拟派本项目团队中其他成员（项目负责人除外）具有通信工程（设备环境）中级及以上职称或电气自动化相关工程类中级及以上职称的，每人计2分，最多计6分。
3、投标人提供承诺函，承诺为本项目同时派出4组作业人员，每组不少于2人的，计3分；能同时派出5组作业人员，每组不少于2人的，计6分，最高计6分，投标文件提供完整派驻人员清单及承诺函（格式自拟）。
注：同一人有多个证书的不重复计分，须提供人员证书扫描件，同时提供本单位为其购买社保并出具相关部门的社保证明（社保证明时段为响应文件递交截止日前三个月时间内任意一个月）

	
	
	售后服务（7分）
	1、投标人提供承诺函（格式自拟），承诺整体质保期在满足招标文件要求的基础上，整体质保期每增加1年的计1分，本项最多计2分。
2、针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于①具体的响应时间、②售后服务人员配备等。方案表述全面、完善有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计5分；方案内容每存在一处缺漏项的扣2.5分；描述不清、内容不详、针对性不强的每处扣1.25分,扣完为止。未提供的不计分。
说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：分项内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；分项内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。

	
	
	类似
业绩
（8分）
	供应商近三年（投标截止日期前36个月）完成过类似项目业绩的每个计 2分，此项最多计8分。
（有效时间以合同协议书中体现的时间为准。提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分）

	合计
	（100分）

	推荐的中标候选人数
	3名

	推荐的中标候选人说明
	1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。


说明：
1、评分依据评审标准，对照响应文件进行。评审标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。
2、供应商须对复印件的真实性负责，如存在弄虚作假行为，将作无效投标处理。








[bookmark: _Toc18819]磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.8“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）【依据中华人民共和国政府采购法】第七十七条，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4.参与磋商的费用
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9.政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章磋商邀请
第二章磋商须知
第三章政府采购合同格式条款
第四章采购需求
第五章响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止至少5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1响应文件包括下列内容：
一、磋商响应声明
二、供应商的资格证明资料
三、货物或服务方案说明
四、技术/商务响应与偏离表
五、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
六、报价一览表及分项价格表
七、供应商认为需提供的其它资料
八、最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19.磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20.响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册（胶装），正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26.响应文件审查
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，经专家评审仍具有竞争性的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42.其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
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第三章政府采购合同协议书
（此为合同参考版本，具体内容以最终签订文本为准。）
采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购代理编号：                           
（3）项目内容：                             
（工程项目）承包范围：        /         项目经理：      /         。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：                
3.履行合同的期限、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
4.付款：
1、                                             。  
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       ■ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                               生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         帐       号：                  


二、政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款
服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟任特定文本确定合同格式。
















三、采购合同专用条款

采购合同专用条款
	第三章
第1.1款
	采购人名称、地址 
	名称：湖南省广播电视微波总站
地址：长沙市开福区金鹰影视文化城

	第三章
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地址

	第三章
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	详见第四章“采购需求”

	第三章
第9.2（1） 项
	质量保证期
	详见第四章“采购需求”

	第三章
第9.2（3） 项
	响应时间
	详见第四章“采购需求”

	第三章
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第四章“采购需求”

	第三章
第14.2（6） 项
	伴随服务
	详见第四章“采购需求”

	第三章
第20.2款
	解决争议的方式
	☑ 诉讼
□   仲裁

	第三章
第23.1款
	合同未尽事项
	由甲乙双方共同协商解决。
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第四章采购需求
采 购 需 求 一 览 表
	序号
	高山台站站点名称
	组合电源柜数量
	开关电源模块数量

	1
	长沙德雅苑
	1
	2

	2
	湖南省南岳电视调频发射台
	1
	4

	3
	益阳电视调频转播台
	1
	3

	4
	常德电视调频转播台
	1
	3

	5
	湖南省石门电视转播台
	1
	3

	6
	慈利县太平山电视调频转播台
	1
	3

	7
	张家界市广播电视微波总站
	1
	3

	8
	湘西自治州七六零二台
	1
	3

	9
	湘西自治州羊峰山电视调频转播台
	1
	3

	10
	湘西古丈五里坡发射台
	1
	3

	11
	怀化市大中坡电视转播台
	1
	3

	12
	怀化市六九零二台
	1
	3

	13
	邵阳电视发射台
	1
	3

	14
	邵阳隆回小沙江微波站
	1
	3

	15
	永州市大华山电视调频转播台
	1
	3

	16
	永州市羊毛岭电视调频转播台
	1
	3

	17
	永州铜山岭电视调频转播台
	1
	3

	18
	永州阳明山微波站
	1
	3

	19
	郴州电视调频转播台-苏仙岭
	1
	3

	20
	郴州电视调频转播台-泗州山
	1
	3

	21
	冷水江电视转播台-白果岭
	1
	3

	22
	娄底市电视转播台-苦竹山
	1
	3

	23
	岳阳电视转播台-达摩岭
	1
	3

	24
	岳阳电视转播台-金鹗山
	1
	3

	
	合计
	24
	72




1、 [bookmark: _Toc17208][bookmark: _Toc30138][bookmark: _Toc27791][bookmark: _Toc5638][bookmark: _Toc23284][bookmark: _Toc13752][bookmark: _Toc18991]项目背景	
电源系统是机房的重要电力保障设备，是整个通信系统的心脏，它能够保障电子设备的正常运行，从而保证整个微波网络的正常通信。后备电源可以应对各种突发情况，如电源故障、电压波动、电力中断等，避免设备因突然断电而受到损害。数字微波网自2016年建成投入使用以来，有24个站点电源系统中的组合电源开关柜及48V直流电源模块一直没有更换，且备件已不生产。这种情况导致整体电源系统安全隐患严重，已严重威胁湖南省数字微波网的传输安全。
2、 [bookmark: _Toc14018][bookmark: _Toc22642][bookmark: _Toc29692][bookmark: _Toc18950]项目目的
本项目主要针对数字微波网台站电源系统进行改造升级。对全省24个台站老化电源柜及其同期安装的进出线缆进行整体更换。更换后的组合电源柜具备远程监测功能，并纳入总站2025年建设完成的数字微波网智慧运维态势感知系统统一监管。项目实施后，实现全网电源运行数据实时监测，通过数据分析及时预警及处理故障；将大幅度提高全省数字微波网的稳定性与安全性，确保中央及湖南省广播电视节目无线覆盖安全播出。
三、技术标准/规范
YD/T 1058-2015 《通信用高频开关电源系统》
YD/T 731-2008《通信用高频开关整流器》
YD/T 585-2010《通信用配电设备》
YD/T 1051-2010 《通信局（站）电源系统总技术要求》
YD/T 5040-2005 《通信电源设备安装工程设计规范》
YD/T 983-1998《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》
YD/T 944-2007 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》
YD 5083-2005   《电信设备抗地震性能检测规范》
YD 5096-2016 《通信用电源设备抗地震性能检测规范》
GB5023《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆》
4、 技术参数要求
本项目为交钥匙工程
4.1、整体需求
4.1.1  投标人需要提供单台直流容量不少于600A组合电源柜，配置额定输出电压为48V的开关电源模块，模块额定最大输出电流≥50A，可配置模块数量≥4；
4.1.2  投标人提供的组合电源柜应遵循交直分离原则，建议采用上直下交的布局方式；
[bookmark: _Toc138749365]4.1.3  投标人提供的组合电源柜宽度600mm，深度450mm-600mm，高度1600mm-2000mm；
4.1.4  本次招标要求组合电源柜的电源交流输入为100A/3P*2,交流输出在满足直流模块输入要求外，交流输出不少于63A/3P*1、32A/3P*1、32A/1P*3、20A/1P*3;
4.1.5  本次招标要求组合电源柜直流输出分路数量不少于：
电池：2组500A*2（熔断器）
负载：200A×2（熔断器），100A×2（熔断器）、63A×2（熔断器）、
32A×4（空开）、16A×4（空开）；
4.1.6 本次招标要求完成组合电源柜监控单元与总站现有态势感知系统数据对接，总站现有态势感知系统能实时监控此次采购的组合电源柜；
4.1.7 投标人需将原电源柜交直流输入输出电缆（除蓄电池连接线外）全部更换。投标人提供的电缆应为铜芯，其中380V输入电缆为4*16mm2，总长度约720米；220V交流输出电缆为3*6mm2，总长度约330米；48V直流输出电缆为2*6mm2，总长度约280米；具体电缆长度以现场实际需求为准。原有蓄电池连接线需无损连接到组合电源柜指定位置；投标人提供的电缆应达到GB5023《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆》要求；
▲4.1.8 投标人须提供承诺函（格式自拟），承诺每组作业人员中至少有1人具备有效期内应急管理部门考核颁发的《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工）》。  
▲4.1.9 投标人须提供承诺函（格式自拟），承诺本项目施工时间≤45个日历日，起始时间为中标通知书送出时间。
4.2、组合电源柜工作环境需求
4.2.1温度范围要求：
工作温度：-5℃～40℃
4.2.2相对湿度范围要求：
工作相对湿度：≤90％（40±2℃时）
4.2.3大气压力要求：
70～106kPa
4.2.4振动性能要求：
应能承受频率为10～55Hz 、振幅为0.35mm的正弦波振动。
[bookmark: _Toc138749366]4.3、组合电源柜总体技术需求
4.3.1交流输入要求
电压：三相四线制380V，允许电压变动范围：323～418V。
4.3.2功率因数要求：
[bookmark: OLE_LINK2]①当输入额定电压、输出满载时，系统的输入功率因数应不小于99.7％；
②当输入额定电压、50％负载时，系统的输入功率因数应不小于99.0％；
③要求提供负载率为50％和100％等情况下的功率因数。
4.3.3谐波要求：
（1） 当输入额定电压、输出满载时，系统的输入电流谐波成分应≤5％。
（2）请提供负载率为50％时的系统输入电流谐波值。
4.3.4均分负载（并机工作）性能要求：
系统中整流模块应能并联工作，并且能按比例均分负载（负载为50%～100％额定输出电流时），其不平衡度应优于输出额定电流的土5％。当某个整流模块出现异常时，应不影响系统的正常工作。
4.3.5输出电压可调节范围要求：
（1）系统在稳压工作的基础上，应能与蓄电池并联以浮充工作方式和均充工作方式向通信设备供电。
（2）系统输出电压可调节范围：-43.2～-57.6V。系统的直流输出电压值在其可调范围内应能手动或自动连续可调。
（3）请给出电压调节范围具体数据，以及均充电压上下限、浮充电压上下限。
4.3.6稳压精度要求：
不同交流输入电压与负载进行组合情况下,模块直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.2％；
[bookmark: OLE_LINK4]▲4.3.7蓄电池管理功能要求：
需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA标志的检测报告。
（1）系统应具有能接入2组蓄电池的装置。
（2）系统应具备对蓄电池进行均充充电及浮充充电状态进行手动或自动转换功能。
（3）系统在对蓄电池进行均充充电时，应具有限流充电功能，并且限流值能根据需要进行调整。
（4）系统应能根据蓄电池环境温度，对系统的输出电压进行温度补偿。
（5）在蓄电池放电及均充时，系统应具备对蓄电池容量进行估算的功能。
4.3.8保护功能要求：
（1）交流输入过、欠电压保护：系统应能监视输入电压的变化，当交流输入电压值过高或过低，可能会影响系统安全工作时，系统可以自动关机保护；当输入电压正常后，系统应能自动恢复工作。
（2）直流输出过、欠电压保护：系统直流输出电压的过、欠电压值可由制造厂商根据用户要求设定，当系统的直流输出电压值达到其设定值时，应能自动告警。过压时应能自动关机保护：故障排除后，必须手动才能恢复工作。欠压时，系统应能自动关机保护；故障排除后，可自动或手动恢复。
（3）直流输出电流限制或输出功率限制功能：
①系统直流输出电流的限流范围可在其标称值的20％～110％之间调整，当输出电流达到限流值时，系统以限流值输出。
②如系统采用恒功率整流模块，当系统直流输出功率达到恒功率值时，系统应以限功率方式输出。
（4）直流输出过流及短路保护：系统应有过流与短路的自动保护功能，过流或短路故障排除后，应能自动或人工恢复正常工作状态。
（5）蓄电池欠压保护：直流配电部分可以在蓄电池电压低于系统设定值时，自动一次或分次切断蓄电池输出，而在该设备的输出电压升高后自动或人工接入蓄电池。在需要时，蓄电池欠压保护功能应可手动关闭。
（6）温度过高保护：当系统所处的环境温度超过系统保护点时，系统应自动降额输出或停机：当环境温度下降到保护点后，系统应能自动恢复正常输出。
4.3.9告警性能要求：
（1）系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出相应的可闻可见告警信号，警铃（或蜂鸣器）响、灯亮（灯闪烁）等。同时，应能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端监控设备上，部分告警可通过干接点将告警信号送至机外告警设备，所送的告警信号应能区分故障的类别。
（2）系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；系统应能保存告警信息≥1000条；告警信息在系统完全无电状况下应继续保存。
4.3.10防雷性能要求：
交流输入端应装有浪涌保护装置，至少能承受电压脉冲（10/700μs，5kV）和电流脉冲（8/20us，In＝20kA）的冲击。浪涌保护器宜采取“3＋1”工作模式。
4.3.11接地性能要求：
（1）系统应具有铜质工作地排和铜质保护地排，且应有明显的标志，接地点应用铜螺母（直径≥M8），接地线截面积应不小于l0mm2。
（2）配电部分外壳、所有可触及的金属零部件与接地螺母间的电阻应不大于0.1Ω。
4.3.12安全要求：
（1）绝缘电阻：在环境温度为15℃～35℃，相对湿度为90%，试验电压为直流500V 时，交流电路和直流电路对地、交流部分对直流部分的绝缘电阻均不低于2MΩ。
（2）抗电强度：
①交流电路对地、对直流电路应能承受50Hz、有效值为2500V 的正弦交流电压或等效其峰值的3535V 直流电压1min 且无击穿或飞弧现象。
②直流输出对机壳应能承受50Hz有效值为1000 V的正弦交流电压或等效其峰值为1414V 直流电压1min 且无击穿或飞弧现象。
（3）系统接触电流：系统接触电流应不大于3.5mA。
（4）材料阻燃性能：系统所用的PCB 的阻燃等级应达到GB 4943中规定的V-0要求，塑胶导线的阻燃等级应达到GB/T 18380.1-2001 中规定的DZ-1要求，其他绝缘材料的阻燃等级应达到GB 4943 中规定的V-1要求。
4.3.13系统电磁兼容性要求：
（1）传导骚扰限值：传导骚扰限值应符合YD/T 983-1998中第5.1条的要求。
（2）辐射骚扰限值：辐射骚扰限值应符合YD/T 983-1998中第5.2条要求。
（3）静电放电抗扰性：系统机柜应能保护产品抵御静电的破坏，其保护能力应符合YD/T 983-1998第7.3条表9中“静电放电”的要求，应能承受不低于8kV 静电电压的冲击。
4.3.14可靠性指标要求：
（1）系统可靠性MTBF≥5×104h；
（2）整流模块的可靠性MTBF≥1×105h；
[bookmark: _Toc138749367]4.4、交流配电单元
4.4.1交流输入输出分路：交流输入、输出分路所用断路器应符合GB14048的相关技术要求。交流输入开关的容量应与机架容量对应。
4.4.2要求输入主电路接头间的相序和极性排列应满足国家标准GB/T 4720的有关规定。
[bookmark: _Toc138749368]4.5、整流模块
4.5.1负载效应：
不同负载情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.5％。
4.5.2源效应：
不同交流输入电压情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.1%。
4.5.3温度系数：
相对于20℃环境温度情况下，温度每变化1 ℃时的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.02%。
4.5.4负载效应恢复时间（动态响应）：
由于负载的阶跃变化（突变）引起的直流输出电压变化后的恢复时间应不大于200μs，其超调量应不超过输出电压整定值的±5 ％（注：恢复时间是指直流输出电压变化量上升至大于稳压精度处开始，恢复至小于等于并不再超过稳压精度处为止的这段时间）。
4.5.5开关机过冲幅度：
由于开关机引起直流输出电压变化的最大峰值应不超过直流输出电压整定值的±10％。
4.5.6启动冲击电流：
由于启动引起的输入冲击电流应不大于额定输入电压条件下最大稳态输入电流峰值的150%。
4.5.7软启动功能：
整流模块应具有软启动功能，软启动时间不大于10s。
4.5.8整流模块应可热插拔。
[bookmark: _Toc138749369]4.6、直流配电单元
4.6.1直流配电放电回路电压降在满载时应小于500mV。
4.6.2直流输出分路：
（1）要求63A及以上的输出分路必须采用直流熔断器，63A以下的分路应采用断路器。
（2）直流输出分路所用断路器应符合GB10963的相关技术要求。
（3）采用的熔断器（或断路器）部件应具有通用性。
4.6.3直流配电单元的主回路、电池回路分路分别装有直流分流器，可分别测量总电流、电池充、放电电流和负载总电流，并采用数字显示方式，显示误差±2％以下。
4.6.4直流配电单元应有两路蓄电池充放电端子，当其中一路不能工作时，另外一路应能正常供电。蓄电池输入应有保护装置,保护装置的容量应与直流配电屏容量相适应。
4.6.5机架直流母排应采用铜质母线排，正极接线排应预留足够的接线孔洞和空间。架内32A分路输入电源导线截面按不低于63A容量设计，63A分路输入电源导线截面按不低于100A容量设计。
[bookmark: _Toc138749370]4.7、监控模块
4.7.1系统应具有下列主要功能：
（1）实时监视系统工作状态；
（2）采集和存储系统运行参数；
（3）设置参数的掉电存储功能；
（4）按照局（站）监控中心的命令对被控设备进行控制，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求。
4.7.2设备应具备RS232或RS485/422、RJ45标准通讯接口，支持modbus协议，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆，各种告警信号输出端子。实现下列遥控、遥信和遥测功能：
（1）交流配电部分：
遥测：三相输入电压，三相输入电流；
遥信：输入过压/欠压，缺相。
（2）整流模块：
遥测：整流模块输出电压，每个整流模块输出电流；
遥信：每个整流模块工作状态（开/关机，限流/不限流），故障/正常；
遥控：开/关机，均/浮充/测试。
（3）直流配电部分：
遥测：输出电压，总负载电流，蓄电池充、放电电流：
遥信：输出电压过压／欠压，蓄电池熔丝状态，均/浮充/测试，主要分路熔丝／开关状态。
4.7.3系统应能通过继电器干接点实现下列遥信功能。
（1）遥信项目：输入电源中断、故障；输出电压过高、过低；整流模块故障；控制模块故障；熔丝故障。
（2）遥信输出条件：每一告警提供一副继电器干接点，告警发生时接点应闭合。
4.7.4监控模块应有整流模块历史告警信息，监控模块能保存告警信息≥1000条，告警信息应能分类存储和显示。
4.7.5监控模块应具有在线测试蓄电池组容量功能。
[bookmark: _Toc138749371]4.8、外观与结构
4.8.1组合电源柜面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象。机壳应采用冷轧钢板。
4.8.2抗震性能：组合电源设备应满足YD5083-2005及YD5096-2005规范的抗震性能要求。
4.8.3通风散热：组合电源柜结构设计应有利于自然通风和散热。
4.8.4设备维护：组合开关电源除能满足前后双面维护外，提供屏前（单面）维护，可方便的更换交直流元器件。
4.8.5标识
安全标识应符合GB 4943-2001 标准中1.7的要求。
[bookmark: _Toc138749372]4.9、补充要求
4.9.1组合式开关电源柜内适当位置按照国标、行标的相关规定，标示产品铭牌、安全警示标志；不同极性、不同属性电源电缆的颜色或色标应明确标识。
4.9.2组合式开关电源柜内直流正极、负极，交流三相、零、地，智能接口RS485、RS232必须用中文或英文文字清晰标记。 
4.9.3组合式开关电源柜内应装贴或印刷机柜内部电气连接拓扑结构图，各路配电端子必须顺序唯一编号，并且一一对应。
[bookmark: _Toc138749373]4.10、节能环保
（1）整流模块效率
①在负载率为100%情况下，整流模块效率应不低于95％。
②在负载率为50%情况下，整流模块效率应不低于96％。
（2）系统效率
①在负载率为100%情况下，系统效率应不低于95％。
②在负载率为50%情况下，整流模块效率应不低于96％。
五、验收标准
1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、验收过程中产生纠纷的，由相关部门认定,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
3、验收分为到货初验与终验二次。
到货初验是在所有设备到达指定现场后进行，主要依据采购清单所规定的货物规格、数量等；
终验是在中标人完成合同项下每个台站所有设备安装调试后进行，其各项性能指标达到投标文件所承诺各项技术参数（招标文件要求），同时需确认湖南省数字微波网正常运行；
4、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
六、其它要求
（1） 质量保证期
项目整体竣工验收后一年。
（2） 合同价款支付方式和条件
1、 支付方式：国库集中支付
2、 支付单位：湖南省广播电视微波总站
付款条件：全部货物到货验收合格后10个工作日内支付合同款项50%，终验完成后支付到合同款项100%。
4、本项目采用费用包干方式计取，供应商应根据项目要求和实际情况，考虑项目所需费用。一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。
（三）未尽事宜按国家相关规定及行业标准执行。
（四）供应商在磋商前可自行踏勘现场，踏勘期间发生的意外自负，有关费用自理。
（五）对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。






第五章响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：
一、磋商响应声明
二、供应商的资格证明资料
三、货物或服务方案说明
四、技术/商务响应与偏离表
五、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
六、报价一览表及分项价格表
七、供应商认为需提供的其它资料
八、最后报价
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一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式贰份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

附件1
法定代表人身份证明

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件正反面






供应商名称（盖单位章）：
日期：        年     月    日      



（需另外单独准备一份，开标现场时递交）





附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件正反面及法定代表人身份证明(附件1，原件)、委托代理人近三个社保证明。







供应商名称（盖单位章）：                 
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日




（需另外单独准备一份，开标现场时递交）
[bookmark: _Toc11879753]
二、供应商的资格证明资料
附件3                 供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件



附件4         
磋商文件规定的基本资格条件证明资料

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；
（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：各提供下列材料之一：
①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。
（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权人在供应商单位近三个月内任意一个月的社保证明，并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件；
（4）提供2025年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），公司注册时间不足一年的，提供银行出具的资信证明。
（5）其他说明：非法人组织参与磋商需提供的相关证明材料。
注：①供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计证。供应商自己注明是“三证合一”或“五证合一”。
②近三个月指2026年4月至2026年6月。
2、供应商特定资格条件：无。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
5、本次招标不接受联合体投标。
6、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》相关规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见磋商文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。


参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

[bookmark: 致______________(采购代理机构)：]致	(采购人或采购代理机构)：
我单位郑重声明，参加本政府采购项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明。

                          供应商名称(盖单位章)：
                                 法定代表人或其委托代理人 (签字)：
                         日期： 年 月  日

[bookmark: _Toc10354]
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□ 

公司（单位）名称（盖章）
年 月 日

机构代码：注册登记机构：
日期：有效期：
注册资本：地址：
经济行业：经济性质：
法定代表人（负责人）姓名（签字）：
身份证号：
手机号：
授权代表人姓名（签字）:
身份证号:
手机：
附件5        磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。


























附件6                 其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件




















三、货物或服务方案说明
附件7-1：
   服务方案说明

服务类项目供应商应根据第四章规定编写服务方案或服务大纲。


包括但不限于：(1)项目理解；(2)项目实施方案；(3)质量保障措施






供应商名称(盖单位章)：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日





























附件7-2：

主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。


供应商名称(盖单位章)：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日

四、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：我单位对磋商文件的其他商务、技术、合同条款完全响应，无偏离。


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。







供应商名称(盖单位章)：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日


五、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1
中小企业声明函
 (适用于中小企业)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （其他未列明）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （其他未列明）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（单位电子签章）：
日 期：

说明：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

附件8-2

残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

[bookmark: _Toc34637807][bookmark: _Toc22201165]
附件8-3 
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。




六、报价一览表及报价文件
附件9-1


报价一览表

	项目名称	项目名称
	
	采购代理编号
	

	投标总价
	大写：                   元
小写：                   元

	履约期限
	完全响应磋商文件要求

	项目负责人
	

	备  注
	



供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
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附件9-2
分项价格表
项目名称：
包号：                                                                                                       金额单位：元
	标的名称
	规格型号或产品说明
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


报价金额合计：小写：                      大写：                      
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
说明：
1、本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件9-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。
2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。
3、服务类含有货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号。

七、供应商认为需要提供的其它资料

八、最后报价
说明：
1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9-1、附件9-2提供。
2、最后报价需填列报价一览表和分项价格表。
3、最后报价在磋商现场提交。（由供应商自行准备表格，可到现场进行填写，也可填好密封后，在磋商现场提交。）


