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第一章  磋商邀请
湖南中弘项目管理有限公司受宁远县人民法院的委托，对宁远县人民法院机房改造工程 进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况
1、采购项目名称： 宁远县人民法院机房改造工程 

2、采购计划编号：  CGXM2026430000002477  
3、采购项目标的、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：详见第四章采购需求。
二、采购项目预算:1345200.00元。
三、供应商资格条件：
1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：
(1)磋商响应声明(格式)；   

(2)供应商法人营业执照副本复印件或合伙企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件或自然人身份证明复印件；   

(3)法定代表人或合伙执行人授权委托书原件及双方身份证复印件，自然人投标可不提交；   

(4)供应商依法纳税的凭证复印件(如营业执照已改为“三证合一”新证的可不提供)或依法缴税的承诺；   

(5)供应商缴纳社会保险的凭证复印件(如营业执照已改为“五证合一”新证的可不提供)或依法缴纳社保的承诺；   

(6)供应商承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；   

注：1）符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。 

2）供应商具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），供应商如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。
3）根据《<政府采购法实施条例>释义》,银行、保险、石油石化、电力、通信等有关行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分支机构名义参与投标，磋商文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。
2、供应商特定资格条件：

（1）具有建设行政主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上或机电安装工程专业承包三级及以上资质；（2）具有有效的安全生产许可证。
3关于政府采购促进中小企业发展相关规定：

（1）本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定及磋商文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。

（2）如提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，或提供《残疾人福利性单位声明函》的视同为中小企业。

（3）如供应商提供的证明文件或声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）本项目所属行业为：建筑业  

四、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年9月29 日起至2026年10月12日(节假日除外)，每日上午08：30时 ～12：00时、下午14：30时～17：30时(北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证、营业执照复印件到长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室购买磋商文件。 
2、磋商文件每份人民币/ 元，售后不退。
五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间为2026年10月16日9时 30分（北京时间），地点为湖南中弘项目管理有限公司（长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室）(指定地点)。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。
六、采购项目联系人姓名和电话
采购人：宁远县人民法院           
地  址：宁远县舜陵镇九嶷南路
联系人：唐先生                               

联系电话及传真：0746- 7228029  
采购代理机构：湖南中弘项目管理有限公司
联 系 人：潘姣姣、蒋婷  
电    话：0731－85058782
地    址：长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室
第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	宁远县人民法院机房改造工程 

	第二章第1.2款
	专门面向中小企业
	 eq \o\ac(□,√) 本项目专门面向中小企业采购

 eq \o\ac(□) 否

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：宁远县人民法院

联系人：唐先生                               
联系电话及传真：0746- 7228029     
地    址：宁远县舜陵镇九嶷南路     

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南中弘项目管理有限公司
地址：长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室
联 系 人：潘姣姣、蒋婷  
联系电话：0731－85058782

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	 eq \o\ac(□,√)发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款

	供应商资格条件
	详见第一章“磋商邀请”

	第二章第6.1款
	联合体形式
	 eq \o\ac(□,√) 不接受
□ 接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	 eq \o\ac(□,√) 采购人不组织
□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	 eq \o\ac(□,√)本项目拒绝采购进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品。
	 eq \o\ac(□) 否
☑ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》 内标记★符号的节能产品。第四章采购需求  柜式新风机、监控电视、机房专用精密空调、柜式空调   属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购范围，所投产品需提供国家节能认证证书复印件并加盖公章，未提供视为无效投标文件。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；
3、支持中小企业发展；
4、残疾人福利性单位
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。
3、支持中小企业发展，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：政府采购支持小微企业、福利和监狱企业发展（在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。）：小型、微型企业、福利和监狱企业，最后报价扣除比例为 / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为/ %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。
如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
4、所投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志，可选择其一，也可均填报。对二者均填报的，评标委员会评审时，二者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。  
5、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。
6、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。

7、专门面向中小企业的采购包将不再享受报价扣除。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	第二章第9.7款
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	本项目中小企业划分标准所属行业 建筑业；

（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）物业管理

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	第三章合同条款、第四章采购需求

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章 “磋商邀请”

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)、营业执照复印件。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章 “磋商邀请”

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	1345200.00元

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	 eq \o\ac(□,√) 不要求提供
□ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	 eq \o\ac(□,√) 不要求提供
□ 要求提供提交

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	 eq \o\ac(□) 不要求提供
 eq \o\ac(□,√) 要求提供
1、数额为：2000元人民币
2、缴纳方式：
（1）银行转账，在投标截止时间前（含），由投标人通过其基本账户转账到达如下账户：

账户名：湖南中弘项目管理有限公司政府采购保证金专户

开户行：长沙银行股份有限公司侯家塘支行

账  号：800150794720015

（2）保函 ，采用纸质保函的，应当在投标截止时间前将保函原件递交到开标会场

财务联系电话：0731-85058682

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	 60 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件份数
	壹份正本，贰份副本,电子u盘文档一份。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	        采购项目响应文件
政府采购编号:      
委托代理编号：     
供应商名称：                    
在    年  月  日  时  分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南中弘项目管理有限公司（长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室）

	第二章第27.3款
	实质性响应
	除法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形外，磋商文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

	第二章第27.6款
	非实质性偏离的范围和幅度
	磋商文件第四章【采购需求】中条款偏离项数之和≧ 10  项将导致无效投标。

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	1、政府采购支持小微企业、福利和监狱企业发展（在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。）：小型、微型企业、福利和监狱企业，最后报价扣除比例为 /％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 /  %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

2、专门面向中小企业的采购包将不再享受报价扣除。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第二章第39.3款
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√) 不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：    

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费由采购人向采购代理机构支付。

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、磋商时，采购人及代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询的截止时点为至项目提交首次响应文件的截止时间止；信用信息查询记录的具体方式为采购人及代理机构在规定的查询渠道进行查询；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件。

2、根据财库﹝2026﹞2号文件规定，强化政府采购异常低价审查。在磋商过程中，出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

2.4磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3、磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第2.1项至第2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第2.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。


附页1
湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


附页2
湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3
政府采购履约担保函
编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
 
                                      保证人：（公章） 
                                                                        年   月   日
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评审因素和标准
	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	价格(30)
	30分
	满足磋商文件要求且磋商报价中最低的磋商报价为评标基准价其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×30

	技术部分(55)
	技术参数响应程度 
	14分
	磋商文件中技术指标、参数中带“▲”的为重要技术指标、参数，未带“▲”的为一般技术指标、参数。满足全部磋商文件技术指标、参数要求的计14分。为证明产品功能满足项目建设需求，供应商针对采购清单中“▲”重点功能，根据要求提供对应的响应证明材料。重要技术指标、参数无法提供证明材料的，每有一项扣2分；一般技术指标、参数存在负偏离的，每有一项扣1分，分数扣完为止。

	
	建设方案
	9分
	供应商针对本项目①机房现状、②建设目标、③整体规划三个方面编制项目建设方案。方案内容完整无缺项、针对性强、完全贴合现场实际、设计合理且细节完善的，计9分；每缺少一项内容扣3分；内容有欠完善或欠合理或欠可行的，每处扣1.5分；扣完为止。（欠完善或欠合理或欠可行是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不可能实现的情形等任意一种情形。）  

	
	项目实施方案
	10分
	根据供应商提供项目实施方案（包含①综合施工与装修实施方案、②供配电及UPS割接方案、③制冷与动环监控实施方案、④机房设备上架与割接方案、⑤风险管控与应急预案）进行评审：每缺少一项内容扣2分；内容有欠完善或欠合理或欠可行的，每处扣1分；扣完为止。（欠完善或欠合理或欠可行是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不可能实现的情形等任意一种情形。）  

	
	质量管理方案及保证措施
	10分
	供应商针对本项目制定质量管理方案及保证措施（内容包括但不限于：①质保体系建设、②质量通病防治措施、③成品保证措施、④施工安装工序质量控制措施、⑤质保期质量保障措施等），质量管理方案内容完整，科学可行的，计10分；有缺漏项的，每项扣2分，内容不合理的，每处扣1分，扣完为止；未提供的，不计分。

	
	安全管理方案和技术措施
	12分
	供应商针对本项目制定现场安全管理方案和技术措施（包括但不限于：①安全生产目标、②安全管理组织机构、③安全职责与安全管理技术措施、④施工机械安全管理措施、⑤临时用电安全管理措施、⑥环境变化施工及文明施工安全管理措施等），安全管理方案内容完整、科学合理，技术措施可行的，计12分；有缺漏项的，每项扣2分，内容不合理的，每处扣1分，扣完为止；未提供的，不计分。

	商务部分（15）
	售后服务方案
	10分
	根据供应商提供的售后服务方案（包含①售后服务体系、②售后服务内容、③故障响应时间及维修方案、④售后服务流程、⑤售后服务人员安排及备品备件保障）进行评审：每缺少一项内容扣2分；内容有欠完善或欠合理或欠可行的，每处扣1分；扣完10分为止。（欠完善或欠合理或欠可行是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不可能实现的情形等任意一种情形。）  

	
	类似业绩
	5分
	供应商提供近三年(投标截止时间前)承担过或正在实施的类似项目业绩，每提供一个计2.5分，最高计5分。（日期以签订合同日期为准，提供合同及中标通知书或成交通知书扫描件或复印件并加盖供应商公章，否则不计分。）


推荐成交候选人计算方法：
1）、磋商响应人的综合得分为：磋商小组对其评标的综合得分；
2）、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
3）、本项目按照分包定标的原则评审，评审后综合总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术要求得分高低顺序排列。
磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
1.2【磋商须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其投标无效。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（1）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（2）在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到200万元以上的罚款的；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

9.7中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，如实填写并提交《中小企业声明函》（格式）(可通过信息化部网站上的自测小程序进行自查)。《中小企业声明函》（格式）中采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见【磋商须知前附表】。磋商文件要求或者接受联合体形式，或者要求或者允许供应商向中小企业分包的，还应当提供联合协议或者分包意向协议，联合协议或者分包意向协议中中小企业或者小型、微型企业合同金额应当达到的比例应当符合磋商文件规定。

二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）联合体协议
（4）供应商的资格证明文件
（5）货物或服务方案说明
（6）技术/商务响应与偏离表
（7）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
（8）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料
（9）报价一览表及报价文件
（10）供应商认为需提供的其他资料
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价(如果设定)，采购项目预算、最高限价或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19. 磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.偏离与实质性响应

27.1供应商应当按照磋商文件的要求编制投标文件。响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

27.2偏离是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)不响应或者不满足磋商文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

27.3除法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形外，磋商文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

27.4响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)偏离磋商文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。

27.5响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.6响应文件偏离磋商文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【磋商须知前附表】的规定，否则投标无效。

28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算或者最高限价的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，供应商可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定在法定质疑期内向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三章  政府采购合同格式
一、政府采购合同协议书
               采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（工程项目）承包范围：        /         项目经理：      /         。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：          。
3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
4.付款：
1、                                             。  
2、                                             。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       ☑ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                               生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                             法定代表人：                   
委托代理人：                             委托代理人：                   
电      话：                             电      话：                   
传      真：                             传      真：                   
                                         开 户 银 行：                   
           帐       号：                 
二、政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款（货物类）

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

政府采购合同通用条款（服务类）
服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国合同法》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。
三、政府采购合同专用条款
政府采购合同专用条款
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2（6）款
	项目现场
	采购人指定地点

	第5.1条
	履行合同的时间、地点及方式
	详见“第四章 采购需求”

	第9.2(1) 款
	质量保证期
	详见“第四章 采购需求”

	第9.2(3) 款
	响应时间
	详见“第四章 采购需求”

	第13.5条
	合同价款支付方式和条件
	详见“第四章 采购需求”

	第14.2(6) 款
	伴随服务
	详见“第四章 采购需求”

	第20.2条
	解决争议的方式
	诉讼

	第24.1条
	合同未尽事项
	按相关法律法规及合同双方协商拟定


第四章 采购需求
一、改造清单（含设备参数）: 

	宁远县人民法院机房改造清单

	序号
	设备/材料名称
	参数描述
	数量
	单位

	1
	基础装修（长11.91米，宽7.56米，共90平方）

	2
	地面工程

	3
	地面找平
	底层抹灰，底层厚度、砂浆配合比:≥2-6m 1:3水泥砂浆抹面层，面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆≥1:1
	90 
	M2

	5
	防尘、防潮处理
	刷两遍防尘防潮漆、环保型
	90 
	M2

	6
	地面保温棉
	≥δ=18mm，18mm厚，B1难燃防火铝箔橡塑保温棉专用胶水及胶带
	90 
	M2

	7
	防静电地板
	≥600*600*35mm，防静电全钢活动地板（规格≥600X600×35mm，无边型，表面贴HPL1.2mm防静电面层，配加厚完成面30公分以下支架与贴皮横梁），I型支架，高≥300mm
	90 
	M2

	8
	踢脚线
	100*1.2mm金属亚光不锈钢踢脚线
	39 
	M

	9
	地板吸
	强力橡胶地板吸提器单爪铝合金
	3 
	个

	10
	挡鼠板
	机房入口安装铝合金挡鼠板
	2 
	块

	11
	机房入口踏步处理
	静电地板制作两层台阶踏步，不锈钢收边
	1 
	项

	12
	墙面工程

	13
	墙面腻子
	腻子粉打底饰面
	125 
	M2

	14
	墙面乳胶漆
	乳胶漆≥3遍、环保型
	125 
	M2

	15
	轻钢龙骨中距
	轻钢龙骨中距(≥竖600mm，≥横600mm)
	125 
	M2

	16
	石膏板基层
	≥9mm石膏板（单张≥2440×1220）
	125 
	M2

	17
	彩钢板墙面
	浅色彩钢板饰面，钢板≥0.6mm
	125 
	M2

	18
	辅材
	钢排钉、直钉、密封胶、自攻丝等
	1 
	套

	19
	吊顶工程

	20
	吊顶上刷防尘漆
	刷三遍灰色防尘防潮漆、环保型
	90 
	M2

	21
	顶面橡塑保温
	≥δ=18mm，≥18mm厚，B1难燃防火铝箔橡塑保温棉专用胶水及胶带
	90 
	M2

	22
	吊顶轻钢龙骨
	T型轻钢龙骨，含吊杆≥ø8mm、≥38mm；≥25×25mm
	90 
	M2

	23
	铝合金微孔方型吊顶板
	≥600*600*0.8微孔铝扣板冲1.8孔直角矮身0.80mm
厚针孔天花，孔径φ1.8mm，穿孔率为16%，背面贴优质吸音无纺布
	90 
	M2

	24
	顶角线
	顶角线饰边
	39 
	M

	25
	辅材
	吊杆、铆钉、自攻丝等
	1 
	套

	26
	门窗工程

	27
	双开钢制防火门
	≥1500*2200mm，甲级钢质防火门，耐火隔热性:1.50 h，耐火完整性;1.50 h，门扇面钢板板厚度:0.8mm，门框钢板:1.5mm，铰链板:3.0mm，五金件：防火锁、防火铰链、插销、顺序器、门镜和闭门器
	2 
	樘

	28
	门框收边处理
	定做
	2 
	樘

	29
	门配套五金件
	五金件：防火锁、防火铰链、插销、顺序器、门镜和闭门器
	2 
	套

	30
	辅材
	铆钉、防锈漆、密度板、自攻丝等
	2 
	项

	31
	隔断工程

	32
	轻质砖隔墙(两个窗户，大窗户留1.7宽）
	轻质砖隔墙，≥100mm厚度
	6 
	M2

	33
	玻璃隔断（UPS电源区）
	防火玻璃隔断、含UG75龙骨底座
	18 
	M2

	34
	玻璃隔断（机房跟办公区）
	防火玻璃隔断、含UG75龙骨底座
	26 
	M2

	35
	不锈钢自动门
	电机组：马达C24V/60W无刷马达，开启速度：14-37cm/s，手动开关力30.3m，最大承重200kg
	1 
	台

	36
	钢化玻璃门（宽2.4米）
	钢化玻璃：≥12mm
	7 
	平方

	37
	镀锌板门套
	镀锌板喷红漆：≥2.0mm
	1 
	套

	38
	方钢
	方钢基础：≥10*10*2
	12 
	米

	39
	防夹器
	激光防夹器
	1 
	套

	40
	辅材
	焊条、铆钉、防锈漆、密度板、自攻丝、结构胶、玻璃胶等
	1 
	项

	41
	照明工程

	42
	平板灯
	≥600*300,LED平板灯
	10 
	套

	43
	出口指示
	安全出口指示灯
	4 
	套

	44
	应急灯
	双头消防应急灯
	4 
	个

	45
	电源线
	≥BV-4mm2
	8 
	卷

	46
	墙面开关
	双联单控大翘板开关
	4 
	个

	47
	电源插座
	单相二、三极插座（5孔，10A）
	6 
	个

	48
	电气配管
	KBG20，含直接头、弯头等
	100 
	米

	49
	辅助材料
	接线盒、线管、连接件等
	1 
	项

	50
	防护工程

	51
	精密空调防水坝
	精密空调下方C30混凝土砌筑围水堰 100mm高
	1 
	项

	52
	承重支架
	#80*5角钢焊接机柜、空调、配电柜、UPS等设备底座
	18 
	项

	53
	网格桥架
	电镀锌钢丝网状线槽/电镀锌，RCSN吊装
	20 
	米

	54
	密封桥架
	≥300*100，镀锌桥架
	20 
	米

	55
	辅材
	安装管材（薄壁镀锌钢管），连接件，吊杆，金属底盒、铁丝、电工胶布、钢钉、胶带、扎带等
	1 
	项

	56
	防火泥封堵
	外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵
	1 
	项

	57
	配套工程

	58
	柜式空调
	≥3P柜式空调，含配套安装铜管、制冷剂、电源线、信号线、排水管等材料
	1 
	台

	59
	运维区信息办公网点
	强电地弹插座、网络地弹插座、含电缆及网络敷设
	1 
	项

	60
	辅材
	吊杆、膨胀螺丝、固定件等
	1 
	项

	61
	基础装修施工
	机房基础装修施工
	1 
	项

	62
	UPS及供配备电系统

	63
	动力配电柜
	包含UP输出、精密配电柜输入配电，机房照明、维修插座、消防、门禁、新风等配电开关、含智能电量仪，防雷设备
	1 
	台

	64
	UPS电源配电柜
	电源自动切换开关、UPS输入输出开关，防雷设备
	1 
	台

	65
	动力柜配电线缆
	动力配电柜到UPS动力柜输入线缆、ZA-YJV-(4x95+1x50)mm^2
	6 
	米

	66
	UPS输入线缆
	动力配电柜至UPS输入线缆、主配电柜动力配电柜到市电ATS切换柜输出线缆
	30 
	米

	67
	PUD线缆
	≥RVV3*4
	200 
	米

	68
	PDU
	≥8个三孔插座
	12 
	个

	69
	精密空调
	
	

	70
	机房专用精密空调
	1、变频风冷型机房精密空调，设备制冷量：≥20KW；上前送风，室内风机采用EC风机，风量≥5500m3/h；电加热功率≥3KW，加湿量：1.5kg/h；
2、电源380V 50Hz，最大输入功率≤12.8KW；
3、高显热比，显热比≥0.90，R410a冷媒 ；
4、全中文显示屏，具有多级密码保护，故障诊断等功能；
5、具备来电自启功能，并可设计延时启动时间；
6、机组应具备双电子膨胀阀，采用减小蒸发面积的方式实现空调的除湿功能，要求可实现10%低载除湿。
7、具备国家强制性产品认证（CCC）证书；
8、具备高节能特性，要求设备全年能效比（AEER）≥6.0；
9、工作环境温度：室内0℃～+40℃,室外-15℃～50℃,湿度：≤95%RH；
10、温度调节范围：+18℃～+40℃，温度调节精度：±0.1℃；
11、湿度调节范围：10%～90%RH，湿度调节精度：±1%RH；
12、温、湿度波动超预设的阀值应能发出报警信号；
13、室内机尺寸（宽*深*高）≤580*510*1900mm，室外机尺寸：（宽*深*高）≤1020*410*1370mm；
▲14、机组冷媒管路距离单程距离可达80 米，同时制冷管路垂直高度正落差可达到 20m，垂直高度负落差可达到 10m。（需提供产品彩页或技术白皮（说明）书或第三方检测报告等相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）。
	1 
	台

	71
	材料及工程安装费用
	标准安装界面，包上楼，以及安装空调辅材.
	1 
	套

	72
	ups电源

	73
	机架式ups
	1、采用在线双转换，整流及逆变均采用IGBT技术；容量不低于20KVA。
2、输出制式三进三出与三进单出可设置，满足不同使用场景； 
3、采用3.5英寸彩屏显示，屏幕带触摸功能；   
4、支持多台并机及共用电池组功能； 
5、具备在线电池测试功能，随时验证电池组是否工作良好；
6、支持ＥＣＯ节能模式；
7、具备EPO功能，利用EPO接口功能在紧急情况下关断UPS输出；
8、尺寸不大于深797mm*宽438mm*高176mm（4U）
9、输入电压范围：110V~300V（110V~175V降功率输出）
10、输入频率范围：46Hz ~ 54 Hz
11、输入功率因数：≧ 0.99 @ 100% 负载
12、额定输出电压：３８０ＶＡＣ可选
13、输出稳压精度：≤1%
14、转换时间：市电与电池之间切换时间：0ms，旁路与逆变之间切换时间：0ms;
15、输出频率范围：50 Hz ± 0.1 Hz （电池模式）
16、输出功率因数：1
17、电池组输入：电池节数32-40节可调，默认32节／组
18、保护功能：具有输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过及欠压保护、电池过充保护等
19、电流峰值比为3：1
20、系统效率≥９４%
21、通讯接口：提供RS232 /USB标准通讯接口，可提供RS232或RS485通信协议，方便接入动环监控。除此之外，UPS还应可选配SNMP网卡，RS485卡。
	1 
	台

	74
	机柜
	1、服务器机柜尺寸规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，42U；
2、机柜前后门采用优质冷轧钢板，框架及内层隔板均采用镀锌板，柜体IP20防护等级；
3、当机柜有门时，前门、后门通透率≥81.7%；
4、机柜前门为单开网孔门、配单点机械锁,后门为双开网孔门、配三点机械锁，开门角度≥140°；
▲5、机柜应按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载800kg测试通过8、9级烈度抗震试验，（需提供产品彩页或技术白皮（说明）书或第三方检测报告等相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）；
6、机柜静载3110KG，动载1720KG；
7、强弱电分离管理，后部左侧配置过线圈、用于弱电走线，右侧安装两条PDU；
	1 
	台

	75
	电池架
	40节开放式电池架-W1050*D920*H1600mm，四层，
	1 
	套

	76
	电池
	1、采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸；
2、安全可靠，特殊的密封结构，无酸液溢出，保证使用设备无腐蚀。安全阀的可靠开闭，保证了电池在使用和维护过程中的人机安全；
3、容量:≥ 12V 100AH；
4、类型：阀控式铅酸免维护电池。
5、为保证售后服务统一性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌；
6、电池系列产品通过8、9级烈度抗震检测，需提供抗震检测合格证或抗震检测报告。
	32 
	节

	77
	消防报警与气体灭火系统

	78
	七氟丙烷灭火药剂
	七氟丙烷灭火药剂，臭氧层的耗损潜能值ODP=0；温室效应潜能值GWP=0.6 ；大气中存留寿命ALT=31年；灭火剂无毒性反应浓度NOAEL=9.0% ；灭火剂有毒性反应浓度LOAEL=10.5%
	120 
	公斤

	79
	柜式七氟丙烷装置
	单柜式七氟丙烷灭火装置无管网式、 含钢瓶、柜体、容器阀、喷嘴、 灭火剂输送管、压力信号器， 电磁阀， 压力表等总成；瓶组贮存压力为：2.5MPa，最大工作压力为：4.2MPa，   充装密度为：950Kg/m³、喷射时间≤10s，启动电流：1.1A。
	2 
	套

	80
	多区气体灭火控制器
	控制盘主电源在电压为220×（1±0.15）V，50Hz条件下可靠工作，可连续24h工作， 含直流备用电池组，具备延迟启动功能，延迟时间0S-30S可调,壁挂式，2个灭火分区，2路烟感，2路温感，含电池
	1 
	个

	81
	感烟探测器
	二总线无极性、灵敏度自动调节、内置单片机、电子编码、单指示灯、现场可清洗，含底座
	10 
	台

	82
	感温探测器
	二总线无极性、内置单片机、电子编码、单指示灯，含底座
	12 
	台

	83
	智能单输入单输出模块
	智能单输入单输出模块
	2 
	个

	84
	气体释放门灯
	DC24V < 500mA总线制，四线，现场气体释放指示
	2 
	个

	85
	紧急启停按钮
	总线二线制，启动及停动按钮用玻璃罩进行保护，当发生火警时，击碎玻璃罩后再按下相应的按钮，使用后应及时更换玻璃片。
	1 
	个

	86
	声光报警器
	额定电压DC（18～26）V 额定电流≤100mA、报警音量＞90dB、发光次数＞30次/分，内置单片机、电子编码，用于现场光报警
	2 
	个

	87
	气体泄压口
	≥300*300mm
	2 
	个

	88
	安装辅材辅材
	消防阻燃电线、消防阻燃电源线、消防穿线管材等
	1 
	批

	89
	施工及调试检测
	线路布置、设备安装调试、系统调试、消防检测等
	1 
	项

	90
	动力环境监控系统

	91
	监控电视
	≥43英寸,分辨率：≥3840*2160；存储内存：≥8G；运行内存：≥1G；接口类型：USB*1、HDMI*2、网络接口*1、音视频输入输出*1含支架
	1 
	台

	92
	动环主机
	▲1、1U机架式，双电源供电AC220/DC240V，4个RJ45接口，10个RS485串口，10路输入干接点，4路输出干接点，具有供电功能，满足各接入设备的DC12V供电，主机功耗不高于15W（不含对外供电），具备本地存储能力，要求存储≥8G，并可支持SD卡或硬盘扩展，（需提供产品彩页或技术白皮（说明）书或第三方检测报告等相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）；
2、支持10000测点量和10W条历史纪录的存储，10个以上web端访问；
3、集成1路USB接口。可以将设置信息和配置信息导出到U盘，通过U盘设置监控主机参数。
4、支持外置4G全网通短信模块，插入手机卡即可实现短信告警。
5、支持北向SNMP协议；
▲6、为了保证产品可靠性，主机通过恒定力试验、冲击试验、功能性能检测，（需提供产品彩页或技术白皮（说明）书或第三方检测报告等相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）；
	 
	台

	93
	短信告警模块
	内置短信告警模块，告警信息可发短信给相关人员
	1 
	套

	94
	门禁控制器
	双门门禁控制、权限控制，可实现控通道门的开关控制，并且可以记录用户进出信息
	1 
	台

	95
	人脸识别门禁读卡器
	智能人脸识别系统，可存储1000个人脸系统
	1 
	套

	96
	人脸识别门禁授权码
	门禁授权码-XSpace3.0，匹配人脸识别门禁系统使用（原有门禁系统增加授权码）
	1 
	个

	97
	发卡器
	匹配人脸识别门禁系统使用
	1 
	个

	98
	温湿度传感器
	RS485接口，≥12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH
	2 
	个

	99
	不定位水浸控制器
	水浸传感器-漏水检测带-不定位检测控制器-跳线帽接2.3脚
	1 
	个

	100
	漏水检测浸绳
	采用专用检测线缆，线缆耐腐、强度高，漏水绳可重复使用，漏水排除以后，清理干净后，可重复使用，无需更换。20米。
	1 
	个

	101
	烟雾检测器
	DI量接入，磁铁吸顶安装。
	2 
	个

	102
	NVR
	支持≥8路IP监控，可扩展2个硬盘
	1 
	个

	103
	硬盘
	≥8TB 接口SATA，转速（rpm) 7200转,传输速度≥6Gb/s,缓存 ≥256MB
	1 
	个

	104
	红外半球摄像机
	≥200万像素红外半球
	2 
	个

	105
	交换机
	全千兆以太网交换机≥8口,黑色,机架式安装,ROHS
	1 
	个

	106
	机架式PDU
	电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-输出7位万用孔-不带工业连接器和线缆-水平安装-C1 -ROHS
	1 
	个

	107
	防雷接地系统（联合接地，采购人提供联合接地点）

	108
	接地铜排
	≥30mm×3mm T2紫铜排，≥3m*3m网格敷设
	50 
	米

	109
	接地铜箔
	≥100*0.03mm T2紫铜箔，机房内≥1.2m*1.2m网格
	100 
	米

	110
	接地铜线
	BVR-6mm2机柜、电池柜、桥架、地板支架、镀锌管、UPS、空调、配电柜灯接地线
	3 
	卷

	111
	接地引下线
	≥BVR-35mm2从等电位箱接至大楼主钢筋
	15 
	米

	112
	接地铜箔
	≥100*0.03mm T2紫铜箔，机房内≥1.2m*1.2m网格
	100 
	米

	113
	等电位箱
	等电位连接端子箱
	1 
	个

	114
	绝缘子
	绝缘子
	90 
	个

	115
	安装辅材
	防雷接地系统连接辅材，冷压接线端子、固定螺栓、电工胶带等。
	1 
	套

	116
	施工及检测
	防雷接地施工及系统测试
	1 
	 批

	117
	室外埋地网
	长度≥1.5，直径≥17.2mm。镀铜工艺采用99.9%的精铜电镀包覆在钢的表面，附着力强，适合于直接打入地下的方式，有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻，确保在地下可使用30年。导电性能优越，电流负载能力大，铜包钢接地极能达到和纯铜接地极等效的接地效果。
	1 
	项

	118
	接地铜棒
	≥1.5米铜包钢，3根一组
	12 
	根

	119
	接地扁钢
	≥80*5mm扁钢，6米一根
	4 
	根

	120
	接地模块及降阻剂
	采用碳芯石墨合成材料，具有高导电性、高力学强度、优良的防腐性能、长效性30年、安全环保不含有机物、不含汞、铬等重金属。
	8 
	包

	121
	辅材
	地网安装辅材，防锈漆，连接卡等。
	1 
	批

	122
	新风系统

	123
	柜式新风机
	风量：≥800m3/H；落地式安装；同时具备新风净化和消防排气功能；标配粗效、中效、亚高效三级过滤器；3档调速风机；大屏幕液晶控制器；标配外墙防雨百叶风口，具有防虫防鼠功能；含RS485通讯接口的网络型控制器，过滤器堵塞报警；
	1 
	台

	124
	防烟防火阀
	24V，70°，手动复位
	1 
	个

	125
	外墙百叶风口
	规格尺寸：≥320*250mm，铝制，白色；
	1 
	个

	126
	管道及相辅材
	墙体开孔、封堵、铝制风管管道安装及其他配套辅材
	1 
	 项

	127
	人员及施工
	新风机安装及调试
	1 
	项

	128
	配线柜

	129
	六类非屏蔽24口配线架
	≥24口 1U 19” Cat6六类非屏蔽(UTP) 直通型网络配线架 - 网络；含RJ45六类网络模块24个。
	8 
	个

	130
	理线器（黑色）
	理线器（列头柜安装，每个六类非屏蔽≥24口配线架配一个理线器，黑色）
	8 
	个

	131
	服务器机柜
	 ≥42U服务器机柜600*1000*2000mm 含三块托盘 一个10A8口PDU电源 
	8 
	台

	132
	KVM切换器
	基本参数：≥8口USB 17寸折叠液晶套件 质保三年
	2 
	台

	133
	六类网线
	≥305m Cat6六类非屏蔽(UTP)网线 - 工程级
	3 
	箱

	134
	2米6类RJ45非屏蔽跳线
	≥2米6类RJ45非屏蔽跳线
	30 
	根

	135
	2米6类RJ45非屏蔽跳线
	≥2米6类RJ45屏蔽跳线
	10 
	根

	136
	2米6类RJ45非屏蔽跳线
	≥10米6类RJ45屏蔽跳线
	12 
	根

	137
	尾钎
	光纤尾纤
	20 
	根

	138
	跳线
	单模跳线
	20 
	根

	139
	光纤
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≥24芯单模光纤
	120 
	米

	140
	24口机架式光纤盒
	≥24口机架式光纤盒
	3 
	个

	141
	辅材 
	各类接插件、水晶头、标签等
	1 
	套

	142
	人工及施工
	线缆敷设、各类接插件及耗材，原线电话线、网络线、光纤等迁移、以及各楼层光纤布线
	1 
	项

	143
	机房设备更换及新增

	144
	核心交换机
	1、性能：交换容量≥68Tbps/307Tbps,包转发率≥51200Mpps；
2、插槽数：整机槽位数≥5个，主控槽位≥2，业务槽位≥3；
3、硬件冗余：主控引擎、电源关键部件1+1冗余备份，主控板主备切换无丢包；
4、路由协议：支持IPv4/IPv6双栈协议，支持ipv4静态路由、ipv6静态路由、RIPv1/v2、OSPFv3、SLAAC；
5、VLAN：支持VLAN 交换、default VLAN、Access、Trunk、Hybrid；
6、防环设计：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，BPDU保护、根保护、环路保护；
7、虚拟化：支持横向虚拟化技术，具备N虚一、统一管理、10G/40G/100G堆叠链路；
8、安全特性：支持 DHCP Relay/Server/Client、DHCP防御、ARP防御、端口隔离，支持SSH V2.0、HTTPS、CPU保护功能；
▲9、为更好地实现交换机自动化上线：设备支持二层广播自动发现、配置静态IP地址三层发现、DHCP Option43方式发现、DNS域名发现网管中心平台；（需提供产品彩页或技术白皮（说明）书或第三方检测报告等相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）；
▲10、管理特性：为简化业务板卡管理，支持业务板卡一键复位、下电、移除等功能，并支持可编辑板卡名称；（需提供产品彩页或技术白皮（说明）书或第三方检测报告等相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）；
11、单台实配双主控、双电源；配置≥24个千兆电口、≥24个千兆SFP光口、≥28个万兆SFP+光口；
12、CPU使用国产自主安全CPU,交换芯片使用国产自主安全交换芯片。
	1 
	台

	145
	汇聚交换机
	1、性能：交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率≥600Mpps/770Mpps；
2、硬件端口：千兆电口≥48个，1G/10G光口（非专用堆叠口）≥6个；
3、电源特性：为保障设备的稳定性，需支持双电源冗余；
4、VLAN特性：支持VLAN≥4K、default/Guest VLAN、Access、Trunk、Hybrid、vioce-vlan；
5、MAC特性：支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制；
6、路由协议：支持IPv4/IPv6双栈协议，支持ipv4静态路由、ipv6静态路由、RIPv1/v2、OSPFv3、SLAAC；
6、认证特性：支持portal认证、802.1X认证、802.1X离线逃生；
7、安全特性：支持终端类型识别、阻断仿冒终端、流量行为可视化
▲8、安全特性：为保障网络设备间的流量安全，支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（需提供产品彩页或技术白皮（说明）书或第三方检测报告等相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）；
9、自主安全以太网交换机主机，CPU使用国产自主安全CPU,交换芯片使用国产自主安全交换芯片。
	9 
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	汇聚交换机
	1、性能：交换容量≥1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率≥600Mpps/770Mpps；
2、硬件端口：千兆电口≥48个，1G/10G光口（非专用堆叠口）≥6个；
3、电源特性：为保障设备的稳定性，需支持双电源冗余；
4、VLAN特性：支持VLAN≥4K、default/Guest VLAN、Access、Trunk、Hybrid、vioce-vlan；
5、MAC特性：支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制；
6、路由协议：支持IPv4/IPv6双栈协议，支持ipv4静态路由、ipv6静态路由、RIPv1/v2、OSPFv3、SLAAC；
6、认证特性：支持portal认证、802.1X认证、802.1X离线逃生；
7、安全特性：支持终端类型识别、阻断仿冒终端、流量行为可视化
8、安全特性：为保障网络设备间的流量安全，支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（需提供产品彩页或技术白皮（说明）书或第三方检测报告等相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）；
9、自主安全以太网交换机主机，CPU使用国产自主安全CPU,交换芯片使用国产自主安全交换芯片。
	2 
	台
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	服务器
	国产ARM架构服务器规格:2U2路机架式 ，含安装上架导轨，CPU:2*(32核-2.6GHz)内存:16*16GB硬盘:2*固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-PM883系列-2.5英寸(2.5英寸托架)RAID:6T3.5英寸SATA硬盘，SR430C(SAS/SATA RAID0,1,10,5,50,6,60, 2Gb Cache)电源：2*750W 
	1 
	台
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	操作系统
	服务器操作系统（3年支持服务），每License授权，含3年7*24小时电话、邮件等远程支持服务（不含上门安装服务）；支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、鲲鹏系列CPU；广泛的硬件适配；国内外主流软件支持。
	1 
	套
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	国产存储
	1.企业级集中式统一存储架构，采用高集成度集中式主控架构设计，系统整体性能强劲、运行稳定，支持7×24小时稳定运行，架构适配企业核心业务常态化运行需求；
2.硬件配置要求：本次配置企业级集中式存储整机设备，搭载国产处理器，整机硬件配置满足高性能业务承载需求；设备配置≥1颗国产处理器，单颗CPU核数≥16核、主频≥2.5GHz；内存≥128GB，缓存空间≥3块3.84T  SSD、系统空间≥2块480G SSD、存储空间≥2块10T SATA用于存储数据；每个存储节点配置至少2个千兆口、4个10GE接口；支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘混插；
3.要求提供SAN、NAS+Object统一存储系统，一套系统并发提供iSCSI、NFS、CIFS、S3、Swift存储服务；
▲4.单台集中式存储设备整合块、文件、对象三类存储资源，实现全业务存储服务统一调度、统一管理、统一运维，存储资源可根据不同业务负载灵活调配、弹性分配，无需搭建多套存储系统，简化运维架构，降低设备及运维成本；（需提供产品彩页或技术白皮（说明）书或第三方检测报告等相关证明材料复印件，并加盖供应商公章）
5.提供统一容量授权，容量授权不区分块、文件、对象存储服务，不限容量授权。要求可灵活分配容量授权到不同存储需求；
6.支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，系统将按照设置中预留的时间用于确认故障，超时将进行自动热备盘重建，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性；
7.支持用户自行检测系统运行状态、系统配置，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件健康问题；
8.支持审计功能，用于记录客户如上传、下载等常规对象操作行为；
9.存储采用软硬件一体方式，非OEM非软件+服务器形式，系统一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费；
10.要求存储提供高可用能力，支持双机HA，任意一节点故障，后台秒级切换，前端业务无感知；
11.智能告警功能：故障自动触发告警文件生成，支持通过HTTP/FTP/NFS/SMB共享目录推送详细日志；告警内容需包含：硬件状态、磁盘健康度、RAID降级、网络中断等关键信息。
12.数据管理客户端：提供Windows/macOS/麒麟/统信客户端，支持开机自启，自动登陆；
核心功能：
内部网盘：支持文件秒传、端口转发、安全登录；
存储发现：广播自动搜索存储IP（无需手动配置）；
权限管理：用户密码自修改、一键映射网盘、标签/颜色分类、全局检索；
预览功能：支持Office/PDF/图片/视频在线预览及缩略图生成。
13.私有云盘：一键创建用户Home目录，支持多人协同在线编辑、文件预览检索、内部分享、加密链接分享；
▲14.国产自研WEB中英文图形化管理界面，支持RAID 0/1/5/6及高阶RAID配置；支持RAIDTP，允许任意损坏3块硬盘，不影响数据完整性（需提供国家版权局软件著作权登记证书、软件功能截图，并加盖供应商公章）
15.跨平台与高性能传输
兼容操作系统：银河麒麟V10/统信UOS /Windows Server/Linux（RHEL/CentOS/Ubuntu）/macOS/VMware ESXi；
跨平台文件共享：支持NTFS/EXT4/exFAT/Btrfs/XFS/ZFS/HFS+等文件系统互访。
支持多人在线编辑，同时打开一个文档、表格，支持历史版本回退。
16.移动端运维,：支持二维码扫码报修，需提供APP功能截图。
17.监控与可视化：告警方式：支持声光报警、邮件通知、SNMP；中央监控模块：提供独立管理界面，支持大屏展示存储运行状态（IOPS、吞吐量、磁盘健康度）；
18.具备中国强制性产品认证（3C）；
19.售后服务：原厂3年质保，承诺提供原厂售后服务，提供函诺函，格式自拟。技术支持：7×24小时电话/在线支持，故障响应时间≤2小时。
	1 
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	151
	备份一体机(信创）
	1.国产化设备。
2.硬件需满足国产化要求需求，机架式，配置：≥2颗国产5000系列海光处理器； ≥128GB 内存； ≥2块480GB SSD系统盘；≥8块单盘12TB企业级硬盘；≥4个千兆网口、2个万兆光口（含光模块）；双冗余电源。
3.容量授权及功能要求：配置≥70TB备份容量授权；
4.提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本；
5.对物理机、虚拟机、超融合、私有云和公有云提供统一的将主机的操作系统、应用系统、数据库和数据/文件作为一个整体的一致性备份保护；
6.支持备份时通过备份与恢复系统进行网络带宽占用限速，以确保备份时对生产的影响小并且在可控范围内；
7.支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率；
8.支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量；
9.提供对任意品牌技术的X86、C86、ARM服务器的统一灾备保护功能，提供对非国产Windows/Linux操作系统的灾备保护功能，满足对32/64位系统平台及应用支持，具体如下：Windows Sever 2003以上版本；WindowsXP/7/8/10；Redhat /Centos/Oracle Linux 5.x及其之后；Suse 10 sp1~sp4/11sp1~sp4/12 sp1~sp4；Ubuntu12 -~Ubuntu16；Debian8 ~ Debian9；提供对国产操作系统中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德等的灾备保护；
10、持续数据保护CDP支持捕获模块对复制规则中指定监控的文件和目录的I/O操作信息进行实时捕获，并生成序列化I/O操作日志；持续数据保护CDP支持缓存模块将序列化I/O操作日志从内核态拷贝到用户态，并针对不同复制规则捕获生成的序列化I/O操作日志采用不同的缓存队列进行缓存；持续数据保护CDP支持本地网络模块根据复制规则中目标灾备机地址以及工作机上监控的目录建立网络数据通道，将不同缓存队列中的数据采用对应的网络数据通道发送到不同灾备机中并本地保存；
11.支持基于事务的数据库实时复制功能，数据库同步支持基于表级别的比对和修复，支持基于对象级别的对比和修复。支持异构数据库的同步功能，实现不同类型数据库之间的实时同步。
12.提供生产厂家三年售后服务。
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	XC防火墙
	1、硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口。
2、性能参数：网络层吞吐量≥10Gbps，IPS吞吐量：2G，并发连接数≥400万，新建连接数（CPS）≥10万。
3、产品采用国产化处理器和国产化操作系统；
4、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；
5、产品支持扩展独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略；
6、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为；
7、当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网；
8、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；
9、产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。
10、提供3年产品质保、软件升级、安全规则库更新服务。
	1 
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	光纤模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	8 
	块
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	操作台

	155
	一体化操作台
	高端三联操作台高≥750mm ，宽≥900mm，冷轧钢板，具有多处散热孔  保护设备，指挥中心专用版
	1 
	套
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	椅子
	人体工学
	3 
	把


二、其他商务要求
	条款名称 
	编列内容规定 

	项目地点
	宁远县人民法院

	交付时间
	2026年11月30日前

	质量要求
	本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格

	工程保修期
	按国务院279号院令及国家建设部第80号部令及国家有关规定实行工程保修。（采购清单有明确要求的，以采购清单中的质保期为准），从验收合格后开始计算。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式和条件：合同签订后付至合同总价的30%，验收合格后付至合同总价的95%，剩余5%质保期满无质量问题无息付清。

	解决争议的方式
	合同执行过程中发生争执，由双方协商解决。协商不成时，依法向工程所在地人民法院起诉。

	合同未尽事项
	另行约定 


三、项目实施要求

1、建筑材料运输、保管及保险

1.1
成交人（签订合同后简称乙方）负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2
成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、验收要求和方法
2.1按照国家施工规范规定、设计文件、工程量清单、合同要求验收。

2.2验收时，成交人应清理施工现场的临时设施、施工垃圾并承担由此产生的费用，清理及卫生满足要求后方可验收。

2.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.4项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商，由此带来的一切损失由成交人承担。

3、质量保证

3.1本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

3.2 施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

3.3 质保期：按国务院279号院令及国家建设部第80号部令及国家有关规定实行工程保修。（采购清单有明确要求的，以采购清单中的质保期为准），从验收合格后开始计算。
3.4质保期内所有设备维护、软件维护和升级等要求免费上门维修。

3.5采购人有权要求成交供应商将部分材料送采购人指定试验单位进行抽检测试。合格后方可使用，测试费用由成交供应商负责。

3.6保修要求：执行国务院〔2000〕279号和建设部令第80号令相关保修规定。

3.7本工程供应商成交后，不得以任何形式将本工程转包或分包给其他单位，如发现转包或分包，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由成交人负责。
3.8供应商应保证提供的主要材料及设备是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规、符合国家质量检测标准的产品，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，保证所提供的产品在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有良好的性能。

4、施工管理要求

4.1成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

4.2作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽、系好下额带、锁好带口，戴好防护眼镜、统一穿着反光衣；

4.3作业人员严禁酒后作业，严禁吸烟，严禁赤背、穿拖鞋，禁止追逐打闹，禁止私自动用明火；

4.4特殊工种持证上岗，衣着要灵便；

4.5有高血压、贫血、恐高症等疾病的人严禁作业；

4.6设现场安全监护人员明确其职责；

4.7作业区周边设置安全围挡及警示牌；

4.8登高（2米以上）作业时必须系合格的安全带，系挂牢固，高挂低用，应穿防滑鞋，应把手头工具放在工具袋内；

4.9项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

5、产品要求

5.1本项目工程量清单中所含的 柜式新风机、监控电视、机房专用精密空调、柜式空调 为《节能产品政府采购品目清单》内标记★的节能产品，需提供为节能产品认证证书（复印件），否则视为无效响应。

5.2成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

5.3保修期应从验收合格之日算起。超出厂家正常保修范围的，成交供应商需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为包含在投标报价中，采购人不再支付该部分费用。

六、安装调试及技术服务要求

1、安装：供应商派技术安装人员进行现场安装；

2、调试：调试过程中，供应商相应资格的技术人员作现场指导， 并向有关人员讲解产品结构与调试方法，包括产品性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题；

3、供应商就产品的安装、检验、调试、使用和维护，培训采购人技术人员，直到采购人工作人员全部掌握运行操作，维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

4、在质保期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件负责修复并确保设备能正常运行。按合同定期到货和安装，安装前供应商需把设备资料报采购人审核；

5、在质保期满后，供应商需长期提供优惠价格的售后服务耗材及主要零配件（售后服务耗材及主要零配件在投标时注明供应价格，并注明供应采购人价格的优惠程度）；

6、接到故障电话后能在1小时内响应，12小时内到达用户服务现场。

七、投标报价文件

1、报价文件以人民币表示。

2、投标总价不得采购预算，否则为无效响应。

3、为保证竣工后各分部分项工程和所有构配件均处于正常工作状态，供应商应根据施工现场的实际情况进行合理的施工组织设计，若供应商遗漏磋商文件所列清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。若发现施工图和工程量清单有漏项的情况，必须充分考虑采取必要措施和预案严格控制预算。

4、采购人不接受有任何选择的报价；

5、磋商文件中其他未尽事宜在合同中另行约定。
第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下十二个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权委托书
二、保证金
三、联合体协议(格式)
四、供应商的资格证明资料
附件3：供应商基本情况表
附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件6：其他说明
五、货物或服务方案说明
附件7-1：服务方案说明
附件7-2：主要人员简历表
六、技术/商务响应与偏离表
七、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
附件8-1：中小企业声明函
附件8-2：残疾人福利性单位声明函
附件8-3：监狱企业证明资料
附件8-4：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
附件8-5：附件8-3：节能产品、环境标志产品表
八、经销或代理货物，或为货物提供售后服务的证明材料
九、报价一览表及分项价格表
附件9：报价一览表
附件9-1：分项价格表
十、供应商认为需提供的其它资料
十一、最后报价
十二、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起     日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到200万元以上的罚款的；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
附件1
法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：
日期：        年     月    日      
附件2
法定代表人授权委托书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
二、磋商保证金缴纳证明材料
提供付款凭证复印件。
三、联合体协议(格式)
致                 (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
成员二名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：           
        年     月   日  
说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定的，应提交《附件8-2：中小企业声明函》。
四、供应商的资格证明资料
附件3              供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件4      磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附：

湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型中型小型微型

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

      年   月   日                  

机构代码：

注册登记机构：

日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质：

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：

手机号：

授权代表人姓名（签字）：

身份证号：

手机号：
附件5  磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。
附件6           其他证明资料或说明
提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件
五、服务方案
附件7-1：
服务方案
服务类项目供应商应根据第四章规定编写服务方案或服务大纲。
供应商名称：                
日期：       年      月     日
附件7-2：
主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。
供应商名称：                
日期：       年      月     日

六、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称：                   
日          期：       年      月     日
七、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
附件8-1
中小企业声明函
本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1. (标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员  人，营业收入为__万元，资产总额为__   _万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
2. (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            供应商名称（盖单位章）： 
             日期：        年    月   日
说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件8—2   残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件8-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
  附件8-4
 “节能产品”、“环境标志产品”证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第二节第37条规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2、节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附件8-5
节能产品、环境标志产品表
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。
供应商名称（单位章）：
日期：        年    月   日
八、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料
提供协议或授权函复印件或售后服务证明原件。
九、报价一览表及报价文件
附件9


报价一览表
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	采购内容
	

	报价
	

	合同周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
附件9-1
分项价格表
项目名称：
包号：                                                                                                       金额单位：元
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写小写（元）：
	


报价金额合计：小写：                      大写：                      
说明：
1、本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件9-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。
2、供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号。
十、供应商认为需要提供的其它资料
十一、最后报价
说明：
1、最后报价表按格式附件9、9-1准备。

2、最后报价自行保管，不与响应文件一起递交。进行最后报价时由供应商法定代表人或其委托代理人填写并签字确认。

十二、参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
致              (采购代理机构)：
在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到200万元以上的罚款的；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
特此声明！
供应商名称（单位章）： 
日期：        年    月     日
                                                                          湖南中弘项目管理有限公司



