株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目
竞争性谈判邀请公告
株洲市教育局的株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况
[bookmark: _Toc22201056]1、项目名称：株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目 
2、政府采购计划编号：(2026)430200000072-1
3、委托代理编号：CGXM2026430200000096
4、采购项目预算：597900元 
[bookmark: _Toc6228]支持预付款，预付比例： /  % 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、合同定价方式：固定总价 ■固定单价 成本补偿 □绩效激励 
7、合同履行期限：30天 
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
[bookmark: _Toc19297]□投标保证金：采购项目预算的/%； 
□履约保证金：中标金额的 / %； 
□预付款保证金：预付款的  /   %； 
□质量保证金：合同金额的  /  %； 
二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	包1
	597900
	株洲市教育局办公楼消防系统设施设备更新项目
	详见附件
	1
	
	


说明： 
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。 
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。 
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
■专门面向：■中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位 
□强制分包：大型企业应将采购份额的   /  %分包给中小企业。 
3、供应商特定资格条件： 
包1:本项目为专门面向中小企业采购，所属行业为工业，中小微企规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。投标人须提供《中小企业声明函》。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 
7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。 
五、供应商应提交的资格证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件； 
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
□联合体协议书（供应商为联合体形式的）； 
□分包承诺（执行强制分包的），格式自拟； 
■其他说明；
2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。
六、资格审查证明材料的递交
1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式3份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年10月  15  日17:00（北京时间），地点为株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼501室，逾期送达的，不予受理。  
七、资格审查方法及标准
1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。 
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。 
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。 
九、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限自本公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
十、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
十一、谈判说明
1、本公告选项：■表示选择，□表示未选择。 
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十二、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：熊齐玉 
2、电 话：15073139239
十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：株洲市教育局                            
（2）地  址：株洲市天元区珠江南路537号 
（3）联系人：李志鹏
（4）电  话：0731-22663725
（5）邮 编：412000
（6）电子邮箱：无
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南万达项目管理有限公司 
（2）地  址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼
（3）联系人： 熊齐玉、李萌、张志勇                         
（4）邮  编： 412000 
（5）电  话： 0731-22885118 
（6）电子邮箱： HNWD88888@163.com 


资格审查证明材料清单

项目名称：
政府采购编号：
委托代理编号：
	序号
	证明材料名称
	页码
	备注

	1
	营业执照复印件
	
	营业执照为新证的，需要注明“三/五证合一”字样

	2
	湖南省政府采购供应商资格承诺函原件
	
	附件1

	3
	其他说明
	法定代表人身份证明
	
	附件2-1

	4
	
	法定代表人授权委托书
	
	附件2-2：如为委托代理人递交资格审查证明材料

	5
	
	信用查询记录截图
	
	“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站

	6
	符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
	
	附件3

	7
	资格审查证明其它需要补充的资料
	
	如有




供应商名称（盖单位公章）：
供应商联系人：
联系电话：                
电子邮箱：
日 期：     年     月    日
 
 

附件1
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政 府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□ 中型□ 小型□ 微型□


公司(单位)名称(盖章)

    年   月   日


机构代码：        注册登记机构：        日期：       有效期：           
注册资本：        地 址：        经济行业：          经济性质：        

法定代表人(负责人)姓名(签字)：
身份证号：
手机号:

授权代表人姓名(签字)：
身份证号：
手机号:


附件2  
法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

说明：法定代表人递交资格审查证明材料的须提供法定代表人身份证明（原件），委托代理人递交资格审查证明材料的须提供授权委托书并附法定代表人身份证明，未按要求提供的，审查结果为不合格。

附件2-1：
法定代表人身份证明 

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件





供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      


附件2-2：
法定代表人授权委托书 

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）资格审查证明材料和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明 






供应商（盖单位章）：                    
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日



附件3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

[bookmark: _Toc23859][bookmark: _Toc13385]附件3-1中小企业声明函(货物)
中小企业声明函（货物）
(不符合政策要求的无需提供)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

注：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。



采购需求
第一节采购清单一览表 
	序号
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品
	备注

	一、消控室消防自动报警系统

	1
	消防自动报警主机琴台式
	详见技术要求
	1 
	台
	
	
	

	2
	消防图形显示装置（含制作CAD图纸）
	详见技术要求
	1 
	台
	
	
	

	3
	CRT图显装置联网卡
	详见技术要求
	2 
	套
	
	
	

	4
	消防电话主机
	详见技术要求
	1 
	套
	
	
	

	5
	消防广播主机
	详见技术要求
	1 
	套
	
	
	

	6
	消防广播功率放大器
	详见技术要求
	1 
	套
	
	
	

	7
	总线制操作盘
	详见技术要求
	2 
	套
	
	
	

	8
	直接控制盘
	详见技术要求
	2 
	套
	
	
	

	9
	管道井垂直布热镀锌线路导管
	详见技术要求
	350.7
	米
	
	
	

	10
	管道井垂直布线
	详见技术要求
	1380
	米
	
	
	

	11
	管道井垂直布线
	详见技术要求
	289
	米
	
	
	

	12
	金属软管
	详见技术要求
	261
	米
	
	
	

	13
	接线端子箱
	详见技术要求
	13
	个
	
	
	

	14
	模块箱
	详见技术要求
	14
	个
	
	
	

	15
	楼板打孔
	详见技术要求
	83
	个
	
	
	

	16
	防火封堵
	详见技术要求
	64
	处
	
	
	

	17
	自动报警系统调试
	详见技术要求
	8734.3
	系统
	
	
	

	二、消防水泵房

	1
	消火栓水泵控制柜
	详见技术要求
	1 
	套
	
	
	

	2
	喷淋水泵控制柜
	详见技术要求
	1 
	套
	
	
	

	3
	喷淋水泵（维修）
	详见技术要求
	2 
	台
	
	
	

	4
	消火栓水泵（维修）
	详见技术要求
	2 
	台
	
	
	

	5
	增压稳压系统
	详见技术要求
	1 
	套
	
	
	

	6
	增压稳压水泵控制柜
	详见技术要求
	1 
	套
	
	
	

	7
	桥架
	详见技术要求
	63
	米
	
	
	

	三、楼层火灾自动报警系统

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	详见技术要求
	259
	个
	
	
	

	2
	点型光电感烟探测器底座
	详见技术要求
	259
	个
	
	
	

	3
	点型光电感温火灾探测器
	详见技术要求
	14
	个
	
	
	

	4
	短路隔离器
	详见技术要求
	13
	个
	
	
	

	5
	输出/输入模块
	详见技术要求
	65
	个
	
	
	

	6
	切断非消防电源
	详见技术要求
	24
	个
	
	
	

	7
	输入模块
	详见技术要求
	11
	个
	
	
	

	8
	声光报警器
	详见技术要求
	38
	个
	
	
	

	9
	消防电话分机
	详见技术要求
	9
	个
	
	
	

	10
	手动报警按钮
	详见技术要求
	38
	个
	
	
	

	11
	消火栓按钮
	详见技术要求
	34
	个
	
	
	

	12
	楼层显示器
	详见技术要求
	8
	个
	
	
	

	13
	暗装吸顶消防广播
	详见技术要求
	65
	个
	
	
	

	14
	吊顶内布置线管
	详见技术要求
	2882
	米
	
	
	

	15
	吊顶内布置线
	详见技术要求
	2987.3
	米
	
	
	

	16
	吊顶内布置线
	详见技术要求
	706
	米
	
	
	

	17
	金属软管
	详见技术要求
	261
	米
	
	
	

	四、自动喷淋灭火系统

	1
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	1167
	米
	
	
	

	2
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	608
	米
	
	
	

	3
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	228
	米
	
	
	

	4
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	200
	米
	
	
	

	5
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	79
	米
	
	
	

	6
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	159
	米
	
	
	

	7
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	139
	米
	
	
	

	8
	内外热镀锌钢管
	详见技术要求
	46
	米
	
	
	

	9
	管道支架制安
	详见技术要求
	703
	Kg
	
	
	

	10
	管道刷油漆
	详见技术要求
	280
	㎡
	
	
	

	11
	信号蝶阀 DN150
	详见技术要求
	6
	个
	
	
	

	12
	水流指示器安装
	详见技术要求
	6
	个
	
	
	

	13
	末端试水阀安装
	详见技术要求
	7
	个
	
	
	

	14
	管道支架
	详见技术要求
	298
	kg
	
	
	

	15
	调节阀安装
	详见技术要求
	6
	个
	
	
	

	16
	水喷淋喷头安装
	详见技术要求
	937
	个
	
	
	

	17
	水灭火控制装置调试
	详见技术要求
	1
	系统
	
	
	

	五、室内消火栓系统

	1
	消火栓钢管
	详见技术要求
	32.3
	米
	
	
	

	2
	明杆闸阀 DN150
	详见技术要求
	12
	套
	
	
	

	4
	消火栓钢管
	详见技术要求
	83
	米
	
	
	

	5
	室内消火栓
	详见技术要求
	33
	套
	
	
	

	6
	灭火器箱
	详见技术要求
	32
	套
	
	
	

	7
	管道支架
	详见技术要求
	300.08
	Kg
	
	
	

	8
	水灭火系统装置调试
	详见技术要求
	1
	系统
	
	
	

	六、机械排烟系统

	1
	排烟风机
	详见技术要求
	2
	个
	
	
	

	2
	排烟风管
	详见技术要求
	60
	米
	
	
	

	3
	排烟风机软接口
	详见技术要求
	21
	套
	
	
	

	4
	排烟风机槽钢底座
	详见技术要求
	163
	kg
	
	
	

	5
	280℃排烟防火阀600×400
	详见技术要求
	2
	个
	
	
	

	6
	排烟风管
	详见技术要求
	60
	米
	
	
	

	7
	板式排烟口（维修）
	详见技术要求
	10
	个
	
	
	

	七、拆除和恢复

	1
	线管开槽 (管道直径25）
	详见技术要求
	372.3
	m
	
	
	

	2
	吊顶天棚拆除
	详见技术要求
	173
	m2
	
	
	

	3
	吊顶双层石膏板（10mm)安装
	详见技术要求
	173
	m2
	
	
	

	4
	吊顶刮两遍仿瓷.
	详见技术要求
	173
	m2
	
	
	

	5
	建筑垃圾外运
	详见技术要求
	83
	m3
	
	
	


注： 
1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。 
2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。 
3、供应商应在响应文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。 

第二节 技术、商务要求
一、项目概况
本次改造范围涵盖办公楼消防控制室、水泵房、负一层至五层全部区域，主要工程内容包含：消防报警系统、喷淋灭火系统、室内消火栓系统、机械排烟系统、设备及构件的拆除清运等。
二、技术参数及数量
	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	一、消控室消防自动报警系统

	1
	消防自动报警主机琴台式
	1. 琴台式，仅含1台琴台，10.4寸真彩液晶显示，报警联动总数为4840,含打印机，根据工程实际控制，可加配总线制操作盘及直接控制盘。
2. 含控制器备电，含JB-QT-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。2024新国标。
	1 
	台
	

	2
	消防图形显示装置（含制作CAD图纸）
	1. 触摸屏17寸一体化图形显示装置Linux操作系统含GST-GM9200T消防控制室图形显示装置嵌入式软件系统内置1个USB接口，1个TCP/IP接口；
2. 单系统，含1个422接口，可连接1个控制器2节7AH/12V蓄电池
	1 
	台
	

	3
	CRT图显装置联网卡
	1. 用于控制器间的CAN联网,由控制器母板供电，传输距离:3千米最大联网点数240点监控电流:5V 100mA；
2. 工作最大电流: 5V 200mA。
	2 
	套
	

	4
	消防电话主机
	可以连接最多512路消防电话分机或51200个消防电话插孔；总机前面板上设计有15路的呼叫操作键 ,和现场电话分机形成一对一的按键操作；总机使用固定录音,可存储呼叫通话记录。
	1 
	套
	

	5
	消防广播主机
	满足GB16862006《消防联动控制系统》要求,主要包括主机端设备（音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器<联动型>等）及现场设备（扬声器监视模块、扬声器）等自带备电电池,采用CPU控制充电及主、备电切换。
	1 
	套
	

	6
	消防广播功率放大器
	广播功率放大器采用AC220V供电,具有备用电源输入接口；其余广播设备由消防控制系统供电；广播分配盘为液晶屏显示信息,广播音源为MP3播放器；自带备电电池, 采用CPU控制充电及主、备电切换。
	1 
	套
	

	7
	总线制操作盘
	最多支持128个可编程按键用于直接控制现场联动设备                                                                                                                                         蓝牙远程输入/修改/调试 , 最多支持8路可检线的启动/停止独立直接输出控制按钮,具有手、自动操作方怯,控制消防泵。 
	2 
	套
	

	8
	直接控制盘
	控制盘容量:每块控制盘8路输出；线制:本控制盘每路与被控设备之间采用多线连接，输出:单路最大输出DC24V,1A；正常状态下负载电流固定(监控<5mA,动作时最大<50mA )工作电压:DC24V相对湿度95%,不凝露。  
	2 
	套
	

	9
	管道井垂直布热镀锌线路导管
	1.材料要求：JDG20*1.5 
2.单价含接头、护口、管卡等管件
	350.7
	米
	

	10
	管道井垂直布线
	1、 （NH-RVS）2×2.5mm²；国标，3C认证
2、额定电压 300/500V；
3、导体为无氧铜烟感、温感探测器信号线，手动报警按钮连接线
	1380
	米
	

	11
	管道井垂直布线
	1、 （NH-BVR）4mm²；国标，3C认证
2、额定电压 300/500V；
3、导体为无氧铜烟感、温感探测器信号线，手动报警按钮连接线
	289
	米
	

	12
	金属软管
	1、公称直径：DN20；
2、材质：镀锌钢带；
3、防护等级 IP54；
4、耐压≥1.0MPa；
5、用于消防电气线路穿管保护，抗腐蚀、抗冲击
	261
	米
	

	13
	接线端子箱
	1.名称:模块箱;
2.材质:钢制;
3.安装形式:壁挂明装;
4.规格:满足设计及规范要求;
	13
	个
	

	14
	模块箱
	1.名称:模块箱;
2.材质:钢制;
3.安装形式:壁挂明装;
4.规格:满足设计及规范要求;
	14
	个
	

	15
	楼板打孔
	1.名称:墙体打洞
2.规格:DN200
3.类型:砖墙
4.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求，含垃圾清理
	83
	个
	

	16
	防火封堵
	1.安装部位:室内500*500;
2.材质、规格:内外热镀锌钢板1.5
3.防腐：刷油漆漆和调和漆各两遍;
	64
	处
	

	17
	自动报警系统调试
	1.2000点及以下; 
2.线制:总线制;
	8734.3
	系统
	

	二、消防水泵房

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	消火栓水泵控制柜
	1. 带自动巡检功能；
2.一用一备，包含熔断器、断路器、接触器、热继电器、星三角启动器组件、ATSE（自动转换开关电器）、3C产品认证。
3.整理电源线路并按规范要求重新布置。
	1 
	套
	

	2
	喷淋水泵控制柜
	1. 带自动巡检功能；
2.一用一备，包含熔断器、断路器、接触器、热继电器、星三角启动器组件、ATSE（自动转换开关电器）、3C产品认证；
3.整理电源线路并按规范要求重新布置。
	1 
	套
	

	3
	喷淋水泵（维修）
	1.功率55KW,压力1.2MPA；材质：铸铁；2.流量30L/S,扬程83m；
2.含管道连接其他配件。
	2 
	台
	

	4
	消火栓水泵（维修）
	1.功率55KW,压力1.2MPA；材质：铸铁；
2.流量30L/S,扬程83m；
3.含管道连接其他配件。
	2 
	台
	

	5
	增压稳压系统
	1.流量：1L/S ，扬程15m，功率 2.2kw，气压罐SQL80；
2.含管道连接其他配件。
	1 
	套
	

	6
	增压稳压水泵控制柜
	1.带巡检功能；
2.一用一备，包含熔断器、断路器、接触器、热继电器、星三角启动器组件、ATSE（自动转换开关电器）、3C产品认证。
3.整理电源线路并按规范要求重新布置。
	1 
	套
	

	7
	桥架
	1.名称:桥架; 
2.型号:槽式; 
3.规格:200*100mm; 
4.材质:1.5mm; 
5.其它:含盖板、连接的三通、弯头等相关配件;; 
6.接地方式:满足设计及规范要求;
	63
	米
	

	三、楼层火灾自动报警系统

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	2.电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分为DC24V/5ADC24V/1A。
	259
	个
	

	2
	点型光电感烟探测器底座
	1.通用底座底座；
2.采用不锈钢端子以及防水膜,保护接线端子。
	259
	个
	

	3
	点型光电感温火灾探测器
	2.电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分为DC24V/5ADC24V/1A。
	14
	个
	

	4
	短路隔离器
	1. 名称:短路隔离器
2. 安装方式:模块箱内安装
3.规格:满足设计及规范要求
	13
	个
	

	5
	输出/输入模块
	1.名称:输出/输入模块
2.规格:KZJ-A55
3.类型:单输出单输入
4.其他:带地址,内置CPU，有源脉冲输出
5.本体安装及调试"
	65
	个
	

	6
	切断非消防电源
	1.名称:输出/输入模块
2.规格:含24伏继电器。
3.类型:单输出单输入
4.其他:带地址,内置CPU，有源脉冲输出
5.本体安装及调试"
	24
	个
	

	7
	输入模块
	1.名称:输出/输入模块
2.规格:KZJ-A55
3.类型:单输出单输入
4.其他:带地址,内置CPU，有源脉冲输出
5.本体安装及调试"
	11
	个
	

	8
	声光报警器
	1.名称:声光报警器 
2.规格:满足设计及规范要求
	38
	个
	

	9
	消防电话分机
	1.名称:消防报警电话分机 
2.规格:满足设计及规范要求
	9
	个
	

	10
	手动报警按钮
	1.L电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分别为DC24V/5A；
3.有源输出模式两组量之和为DC24V/1A；4.采用不锈钢端子以及防水膜,保护接线端子。
	38
	个
	

	11
	消火栓按钮
	1.L电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分别为DC24V/5A；
3.有源输出模式两组量之和为DC24V/1A；4.消防切电模块含24V继电器等配件
	34
	个
	

	12
	楼层显示器
	1.L电子编码，四线制，双动作输入、输出，占两个总线编码点；2.无源输出模式两组容量分别为DC24V/5A；
3.有源输出模式两组量之和为DC24V/1A；4.消防切电模块含24V继电器等配件；
	8
	个
	

	13
	暗装吸顶消防广播
	1. 额定输出功率 3W。开孔尺寸：Φ145mm。
2. 有线路监测功能。
3. 吸顶安装。
	65
	个
	

	14
	吊顶内布置线管
	1.材料要求：JDG20*1.5 
2.单价含接头、护口、管卡等管件
	2882
	米
	

	15
	吊顶内布置线
	1、 （NH-RVS）2×1.5mm²；国标，3C认证
2、额定电压 300/500V；
3、导体为无氧铜烟感、温感探测器信号线，手动报警按钮连接线
	2987.3
	米
	

	16
	吊顶内布置线
	1、 （NH-BVR）2.5mm²；国标，3C认证
2、额定电压 300/500V；
3、导体为无氧铜烟感、温感探测器信号线，手动报警按钮连接线
	706
	米
	

	17
	金属软管
	1、公称直径：DN20；
2、材质：镀锌钢带；
3、防护等级 IP54；
4、耐压≥1.0MPa；
5、用于消防电气线路穿管保护，抗腐蚀、抗冲击
	261
	米
	

	四、自动喷淋灭火系统

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	内外热镀锌钢管
	1、安装部位:室内安装;
2.规格:DN25;
3.连接形式:螺纹连接;
4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;
5.安装高度:依据现场实际	
	1167
	米
	

	2
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;
2.规格:DN32;
3.连接形式:螺纹连接;
4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;
5.安装高度:依据现场实际
	608
	米
	

	3
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;
2.规格:DN40;
3.连接形式:螺纹连接;
4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;
5.安装高度:依据现场实际
	228
	米
	

	4
	内外热镀锌钢管
	1、安装部位:室内安装;
2.规格:DN50;
3.连接形式:螺纹连接;
4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;
5.安装高度:依据现场实际
	200
	米
	

	5
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;
2.规格:DN65;
3.连接形式:沟槽连接(含沟槽管件);
4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;
5.安装高度:依据现场实际
	79
	米
	

	6
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;
2.规格:DN80;
3.连接形式:沟槽连接(含沟槽管件);
4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;
5.安装高度:依据现场实际
	159
	米
	

	7
	内外热镀锌钢管
	1.安装部位:室内安装;
2.规格:DN100;
3.连接形式:沟槽连接(含沟槽管件);
4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;
5.安装高度:依据现场实际
	139
	米
	

	8
	内外热镀锌钢管
	1、安装部位:室内安装;
2.规格:DN150;
3.连接形式:沟槽连接(含沟槽管件);
4.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、管网冲洗;
5.安装高度:依据现场实际
	46
	米
	

	9
	管道支架制安
	1.安装部位:喷淋管;
2.材质要求:型钢热镀锌处理.
3.其他:包含面漆，单件重100kg以下;	
	703
	Kg
	

	10
	管道刷油漆
	1.刷油部位:喷淋管道;
2.油漆品种:调和漆;
3.涂刷遍数:2遍;
	280
	㎡
	

	11
	信号蝶阀 DN150
	1.名称: 信号蝶阀;
2.规格压力等级: DN150,1.6MPa;
3.连接形式: 焊接法兰连接;
	6
	个
	

	12
	水流指示器安装
	1.名称: 水流指示器;
2.规格压力等级: DN150,1.6MPa;
3.连接形式: 焊接法兰连接;
	6
	个
	

	13
	末端试水阀安装
	1. 名称:末端试水装置DN25;
2. 管架形式:管道支架(除锈后涂红丹一道,防锈漆两道调和漆二遍);
	7
	个
	

	14
	管道支架
	1.材质:管道支架;
2.角刚制作安装40*40*4
3.管架形式:管道支架(除锈后涂红丹一道,防锈漆两道调和漆二遍);
	298
	kg
	

	15
	调节阀安装
	1.名称: 信号阀;
2.规格压力等级: DN150,1.6MPa;
3.连接形式: 焊接法兰连接;
4.含阀门检查接线;"		
	6
	个
	

	16
	水喷淋喷头安装
	1.类型: 玻璃球喷头, 下垂式，喷头的动作温度为68℃
2.连接形式: 螺纹连接.
	937
	个
	

	17
	水灭火控制装置调试
	1.水灭火系统控制装置调试 2000点以下.	
	1
	系统
	

	五、室内消火栓系统

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	消火栓钢管
	1.材质规格:热浸镀锌加厚钢管 DN150;
2.连接形式:沟槽连接;
3.钢管镀锌设计要求:热镀锌;
4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗;
5.附配件:含管件安装;
6.管道标识设计要求:刷红丹防锈漆两道;
	32.3
	米
	

	2
	明杆闸阀 DN150
	1.名称: 明杆闸阀 ;
2.规格压力等级: DN150,1.6MPa;
3.连接形式: 焊接法兰连接;
	12
	套
	

	4
	消火栓钢管
	1.材质规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65;
2.连接形式:沟槽连接;
3.钢管镀锌设计要求:热镀锌;
4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗;
5.附配件:含管件安装;
6.管道标识设计要求:刷红丹防锈漆两道;
	83
	米
	

	5
	室内消火栓
	1.名称：单栓室内消火栓箱
2.安装方式:暗装2毫米厚
3.型号、规格:800*650*200
4.附件、附件材质及数量:箱内包括SN65消火栓一个,13-65-25m麻质衬胶龙带一条,口径19mm水枪一支,铝合金框。
5.其余详见图纸规范及设计；
	33
	套
	

	6
	灭火器箱
	1.形式:灭火器箱（含灭火器）2.规格、型号：2具MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器
3.其余详见图纸规范及设计；
	32
	套
	

	7
	管道支架
	1.材质:型钢
2.管架形式:一般管架
3.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍
4.单件质量:10kg以内
	300.08
	Kg
	

	8
	水灭火系统装置调试
	1.系统形式：室内消火栓系统
	1
	系统
	

	六、机械排烟系统

	序号
	名称
	具体要求说明
	数量
	计量单位
	备注

	1
	排烟风机
	1. HTF(A)-I-6.5
2. 1450r/min,16200m3/h,620Pa,5.5kW,180kg
3. 包含熔断器、断路器、接触器、热继电器、星三角启动器组件、ATSE、3C产品认证；
4. 板材厚度2mm；防雨盒,达到IP65。
	2
	个
	

	2
	排烟风管
	1、 规格:(长边)3200mm；
2、板材厚度:1.2mm。
3、屋顶排烟风管连接。
	60
	米
	

	3
	排烟风机软接口
	1.防火帆布软接口；
2.防雨盒,达到IP65。
	21
	套
	

	4
	排烟风机槽钢底座
	1.槽钢底座支架制作安装；
2.拆除原有设备
	163
	kg
	

	5
	280℃排烟防火阀600×400
	1.名称:280℃排烟防火阀
2.规格:600×400
3.材质：钢制
	2
	个
	

	6
	排烟风管
	2、 规格:(长边)3200mm；
2、板材厚度:1.2mm。
3、屋顶排烟风管连接。
	60
	米
	

	7
	板式排烟口（维修）
	1、原有板式排烟风口修缮
2、自带280℃防火阀
3、风口材质采用镀锌钢板
	10
	个
	

	七、拆除和恢复

	1
	线管开槽 (管道直径25）
	1.名称:墙、地面开槽; 
2.规格:管径25以内综合考虑; 
3.填充（恢复）方式:水泥砂浆抹平恢复; 
4.结算以签证按实计取; 
5.含其他配套工序及辅材; 
6.其他:详见设计图纸及有关规范;
	372.3
	m
	

	2
	吊顶天棚拆除
	1.吊顶天棚拆除
	173
	m2
	

	3
	吊顶双层石膏板（10mm)安装
	1.基层材料种类、规格: 10mm石膏板 
2.面层材料品种、规格: 10mm石膏板; 
	173
	m2
	

	4
	吊顶刮两遍仿瓷.
	1.油漆: 刮仿瓷腻子二遍、白色乳胶漆二遍;
	173
	m2
	

	5
	建筑垃圾外运
	1.垃圾运下楼 
2.建筑垃圾外运; 
3.运距:10km;
	83
	m3
	



三、包装、运输、保管及保险
1、所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。
2、成交供应商负责根据本项目内容各个不同的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3、各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收移交完毕。
5、货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
三、安装、调试
1、成交供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到各类设备正常使用，其费用由成交供应商负担，包含在报价中并负责技术人员在安装过程的保险。
2、成交供应商应提供安装中全部所需的工具。
3、针对特殊货物，采购人有要求供应商负责安装调试的，应根据采购人要求完成货物的安装调试。供应商须加强安装的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。
4、严格遵守安装现场安全保卫制度和防火制度。
四、验收
1、成交供应商应派出人员随产品一起抵达采购人现场，根据合同规定的检验程序和检验项目进行验收，并填报和共同签署验收单。
2、供货商将货物配送到指定位置后，应及时通知采购方仓库管理员及申购部门负责人到现场清点数量，查验货物品牌、规格型号等，验收合格的，由验货人员在《送货单》上签字确认；不合格的，采购人有权拒收，供货商应按要求整改，重新配送符合要求的货品。供货商应将货物的装箱清单、用户手册、保修卡、出厂合格证、随机资料及配件工具等交付给采购方。
3、验收要求
3.1 项目验收国家或行业有规定的，按国家或行业规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.2 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.3 项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
4、验收方法
4.1 产品安装、调试结束后，由学校组织相关部门按照国家及行业标准对照采购文件、响应文件承诺的技术要求进行现场验收。若产品验收不能满足和达不到采购文件提出的和响应文件承诺的技术参数及技术要求，不予认可。给采购人造成的损失，由成交供应商承担一切责任，采购人有权提出退货。   
4.2 供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
4.3 发运货物时随机技术资料要求：
（1）操作手册、使用说明、维修保养手册；
（2）备品备件清单（含规格型号和制造厂家）；
（3）设备出厂检验报告及合格证；
（4）符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册。
4.4 软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
4.5 供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
五、质量保证
1、质保期：投标产品项目质量保证期从验收合格之日起开始计算，整体免费保修期要求不少于壹年。
2、质保期内免费提供所有设备的维修服务，由此产生的费用均不再收取。质量保修期内对由于产品设计、安装工艺、材料、配套件的缺陷、制造、运输和安装调试等原因而造成的系统故障或部件损坏，负责免费排除或维修，并无偿更换由此所发生的备品备件。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质量保证期过后，成交供应商应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
六、售后服务
1、全天候技术支持，提供7x24小时的在线技术支持服务，并根据实际需要提供一名专职技术人员在校驻点上门服务；提供设备相关的免费升级和修复服务。同时，对该项目产品提供长期的维护服务，确保设备的稳定运行。
2、故障响应时间：接到故障报告后30分钟内响应，1小时内到现场处理，确保故障得到及时修复。
3、为保障设备的正常运行和使用寿命，供应商有必要提供定期维护计划，同时对采购方不定期维护要求有相应的响应措施。
[bookmark: _GoBack]4、备件支持：供应商应提供必要的备件支持，如遇到重大故障，可提供系统所需更换的任何备件。
5、所有产品均要求安装调试到位。要求有完善的服务体系，有稳定、独立的售后服务队伍。
6、除采购人要求的售后服务条款外，供应商可根据自己的实际情况补充更加优惠的保修及售后服务承诺。
七、其他要求
[bookmark: _Toc10561]1、建设工期：合同签订后30天内完成。
2．结算及付款
（1）合同签订后，货物送达指定地点进行安装、调试，验收合格后付款至送达货物总价的80%；结算办理完成后付至结算价的97%；结算总价的3%，在质保期满且无质量问题且售后服务良好，无息付清。
（2）采购人每次支付款项，成交供应商必须向采购人提供支付申请报告、支付进度报表、增值税发票等一切用于支付的相关资料。成交供应商不及时提供付款资料、支付资料不完整或有严重违约情形时，采购人有权顺延或暂停支付，且不承担违约责任。 
3．供应商应给出所投标产品的主要技术数据，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理。
4.成交供应商确保所供货物技术指标符合招标文件、以及国家或行业标准要求，必须严格按《产品质量法》实行三包。
5.供应商应根据项目情况配备相应项目团队成员。
[bookmark: _Hlk7185852]6.本项目采用费用包干方式实施。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、验收等人工、管理、保险、税金、利润等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
7.本项目采购人不单独或分别组织任何一个供应商进行现场踏勘；供应商可自行对项目现场进行勘察，以便供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，成交供应商签订采购合同和项目实施过程中，不得以不了解现场情况为由，提出任何形式的索赔要求，供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负。

