# 株洲市公安局中心机房UPS电池更换和配套建设项目

# （第二次）竞争性谈判邀请公告

株洲市公安局（采购人名称）的 株洲市公安局中心机房UPS电池更换和配套建设项目（第二次）(项目名称)进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。

一、采购项目基本情况

1、项目名称：株洲市公安局中心机房UPS电池更换和配套建设项目（第二次）

2、政府采购计划编号：(2026)430200000002-1

3、委托代理编号：ZHFD-ZZCG-20260018

4、采购项目预算：1054034.14元

□支持预付款，预付比例： / %

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业

6、合同定价方式：□固定总价 ▇固定单价 □成本补偿 □绩效激励

7、合同履行期限：60天，具体以签订合同为准。

8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

▇投标保证金：不超过采购项目预算的 2  %；

□履约保证金：中标金额的   %；

□预付款保证金：预付款的  %；

▇质量保证金：合同金额的 5 %；

二、采购需求

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1054034.14 | 株洲市公安局中心机房UPS电池更换和配套建设项目 | 详见采购 文件 | 1 | 1054034.14 | □ | □ |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向：□中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位

□强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：

包1：无

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。

五、供应商应提交的资格证明材料及说明

1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；

（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；

（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：

□联合体协议书（供应商为联合体形式的）；

□分包承诺（执行强制分包的），格式自拟；

□其他说明；

2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。

六、资格审查证明材料的递交

1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式0份。

2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年8月13日 17:00（北京时间），地点为株洲市采购交易系统（https://cgjy.zzzyjy.cn:38081/TPBidder/），本项目为全流程电子化采购，供应商选择对应项目下载资格预审文件，并在系统中上传电子版资格审查证明材料（资格审查结果登录系统查看），逾期送达的，不予受理。

七、资格审查方法及标准

1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。

2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。

3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。

八、确定拟邀请供应商

1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。

2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。

九、公告期限

1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限自本公告发布之日起3个工作日。

2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。

十、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

十一、谈判说明

1、本公告选项：■表示选择，□表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十二、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：彭毅

2、电话： 18807330277

十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名  称：株洲市公安局

（2）地  址：株洲市天元区珠江北路 39 号

（3）联系人：彭毅

（4）邮  编：412000

（5）电  话：18807330277

（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名 称：中鸿飞达项目管理有限公司

（2）地 址：株洲市天元区长江北路368号湘银大厦9楼

（3）联系人：罗永光、李环玉、姚玉青

（4）邮 编：412000

（5）电 话：19373389599

（6）电子邮箱：1311637761@qq.com

3、电子交易平台服务机构信息

（1）交易系统技术支持：国泰新点软件股份有限公司

电话：0731-28101310（工作时间）

电子邮箱：3562613576@QQ.com

（2）CA证书线上办理：湖南省CA证书与电子签章共享平台

技术支持：北京数字认证股份有限公司

电话：4009197888

（3）CA证书现场办理（株洲市公共资源交易中心一楼）：

湖南CA数字证书：0731-28681394

上海CA数字证书：13347330910

北京CA数字证书：19973314625

广东电子商务认证（网证通）：18173337830

（4）湖南省公共资源交易注册检录平台

技术支持：长沙市中智信息技术开发有限公司

电话：4007777016

# 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株洲市公安局数据中心机房UPS电池更换和配套建设项目 | 株洲市公安局中心机房UPS电池更换和配套建设项目 | 详见采购需求 | 1批 |  |  |

注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

## 第二节 技术要求

### 一、货物技术规格、参数与要求：

| 株洲市公安局数据中心机房UPS电池更换清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一、UPS及电池升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铅酸电池 | 1、容量：12V200AH 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接； 4、阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 5、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 6、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 7、密封反应效率：≥97%； 8、电池间连接电压降≤5mV； 9、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 10、封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 11、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥92%； 12、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.5%； 13、蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤3%； 14、为减少跨桥压差，提高大电流性能，要求铅酸蓄电池采用自动穿壁焊技术，要求提供电池产品内部穿壁焊实物图； 15、铅酸蓄电池外部结构要求采用ABS塑料； 16、含电池连接片； 17、含旧电池拆卸、搬运至甲方指定地点，新电池安装服务； 18、质保3年。 | 节 | 276 |  |  | 两组UPS，每组138节 （核心产品） |
| 2 | UPS功率模块 | 1.模块化UPS电力模块，≥50KVA/50KW,三进三出 2.重量：≤ 35kg 3.额定输出能力：50kVA/50kW 4.功率密度：50kVA/3U 5.与扩容主机相兼容； 6.原厂质保3年。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | UPS主机功率模块升级（500KVA） | 1.功率模块：PM50K-V4S,50kva； 2.数量：10块； 3.对已有的10个功率模块与250KVA主机进行调整、原厂升级服务。 | 块 | 10 |  |  |  |
| 4 | UPS主机功率模块升级（250KVA） | 1.功率模块：PM50K-V4S,50kva； 2.数量：5块 3.对已有的5个功率模块与增加的模块进行调整、原厂升级服务。 | 块 | 5 |  |  |  |
| 5 | UPS主机升级（500KVA） | 1.功率模块：PM50K-V4S,50kva； 2.主机实际容量由500KVA变为400KVA； 3.提供主机原厂升级服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | UPS主机升级（250KVA） | 1.功率模块：PM50K-V4S,50kva； 2.主机实际容量由250KVA变为400KVA； 3.提供主机原厂升级服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电池汇接箱 | UPS1电池组800A3P电池直流开关汇接箱/包含3组汇流铜排，含安装、调试，质保3年。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电缆 | ZC-BVR150mm²，含线缆采购、敷设、调试，质保3年。 | 米 | 80 |  |  | UPS1电池组汇接电缆，共3组，每组3根 |
| 9 | 电缆 | ZC-BVR240mm²，含线缆采购、敷设、调试，质保3年。 | 米 | 50 |  |  | UPS1电池输入输出电缆，共2组，每组3根 |
| 10 | 报警器通讯服务费 | 6个断电告警器、6个烟雾告警器3年通讯费用 | 个 | 12 |  |  |  |
| 11 | 辅材 | 包括240mm2电缆头12个，含电缆头制作所需热缩管，电胶布，包括150mm2电缆头18个，含电缆头制作所需热缩管，电胶布 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 附属工程 | 详见附属工程附表 | 项 | 1 |  |  |  |

注：1、以上产品中有国家或行业规范标准的需要满足国家或行业规范标准。

2、建议参与供应商：所有货物投标对技术参数、采购需求的响应内容，在响应文件中加粗或者高亮显示，以便后续谈判评审能快速定位投标方响应情况。

3、本项目为货物采购项目，附属工程附表的报价仅作为结算依据。

| 附属工程附表1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  | / |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  |  |  |
| 1.1.5 | 利润 |  |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  | / |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  | / |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | / |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | / |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  | / |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  | / |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  | / |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 |  |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 3 本表为表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |

| 附属工程附表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| A1 |  | 九楼空调线路及老机房双ups电路改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404014001 | 空调配电柜KT | 1.名称:空调配电柜; 2.型号:KT; 3.安装方式：落地; | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030405001001 | 更换原有空气开关80A3P | 1.名称:空气开关; 2.型号:80A 3P; | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 030409001001 | 电力电缆ZC-YJV-4*185+1*95mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:ZC-YJV-4*185+1*95mm2; 3.电压(kV):1KV以内; | m | 35 |  |  |
| 4 | 030409001005 | 电力电缆ZC-YJV-4*185+1*95mm2 拆除、利旧重新安装 |  | m | 20 |  |  |
| 5 | 030409001002 | 电力电缆ZC-YJV-4*25+1*16mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:ZC-YJV-4*25+1*16mm2; 3.电压(kV):1KV以内; | m | 43 |  |  |
| 6 | 030409001006 | 电力电缆ZC-YJV-4*16+1*10mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆; 2.型号:ZC-YJV-4*16+1*10mm2; 3.电压(kV):1KV以内; | m | 30 |  |  |
| 7 | 030409001007 | 电力电缆ZC-YJV-4*16+1*10mm2 拆除、利旧重新安装 |  | m | 65 |  |  |
| 8 | 030409001003 | 电力电缆ZC-YJV-5*10mm2 | 1.名称:铜芯电缆; 2.型号:ZC-YJV-5*10mm2; 3.电压(kV):1以内; | m | 360 |  |  |
| 9 | 030409001004 | 电力电缆ZC-YJV-5*6mm2 | 1.名称:铜芯电缆; 2.型号:ZC-YJV-5*6mm2; 3.电压(kV):1KV以内; | m | 50 |  |  |
| 10 | 030409003001 | 电力电缆头 截面积240mm2以下 |  | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 030409003002 | 电力电缆头 截面积35mm2以下 |  | 个 | 16 |  |  |
| 12 | 030409003003 | 焊铜接线端子 导线截面16mm2以内 |  | 个 | 14 |  |  |
| 13 | 030412003001 | 钢制槽式桥架 300*100*1.5mm2 |  | m | 60 |  |  |
| 14 | 030416029002 | 机柜双路PDU电能质量测试（电压、电流、谐波检测） |  | 系统 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表为表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附属工程附表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 15 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.电压(kV):1kv; | 系统 | 1 |  |  |
| 16 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.容量(kV·A):1600; | 系统 | 1 |  |  |
| A2 |  | 强电断电报警、消防报警器设备 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030904004001 | 断电电话报警器 |  | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 030904004002 | 烟雾电话报警器 |  | 个 | 6 |  |  |
| 19 | 030904004003 | 220V声光报警器 |  | 个 | 16 |  |  |
| 20 | 030904004004 | 380V声光报警器 |  | 个 | 16 |  |  |
| 21 | 030904004005 | 声光报警器 |  | 个 | 5 |  |  |
| 22 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒; 2.安装形式:明装; | 个 | 49 |  |  |
| 23 | 030412004001 | 聚氯乙烯软导线 RVV5*1.5mm2 | 1.名称:聚氯乙烯软导线 ; 2.配线形式:管内穿线; 3.型号:RVV5*1.5mm2; | m | 130 |  |  |
| 24 | 030412004002 | 聚氯乙烯软导线 RVV3*1.5mm2 | 1.名称:聚氯乙烯软导线; 2.配线形式:管内穿线; 3.型号:RVV3*1.5mm2; | m | 160 |  |  |
| 25 | 030412004003 | 聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-RVS2*1.5mm2 | 1.名称:聚氯乙烯绝缘导线; 2.配线形式:管内穿线; 3.型号:WDZN-RVS2*1.5mm2; | m | 70 |  |  |
| 26 | 030412001001 | 配管PVC DN20 | 1.名称:配管; 2.材质:PVC; 3.规格:DN20; 4.配置形式:明敷; | m | 300 |  |  |
| 27 | 030402011001 | 断电报警器配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| A3 |  | 应急照明系统 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030904016001 | 应急照明集中电源EPS |  | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 030413002001 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯; 2.型号:DC36V; 3.安装方式:壁挂式; | 套 | 8 |  |  |
| 30 | 030412004004 | 聚氯乙烯软导线 RVV3*2.5mm2 | 1.名称:聚氯乙烯软导线; 2.配线形式:管内穿线; 3.型号:RVV3*1.5mm2; | m | 10 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表为表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附属工程附表4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 31 | 030412004006 | 聚氯乙烯绝缘导线 RVV2*1.5mm2 | 1.名称:聚氯乙烯绝缘导线; 2.配线形式:管内穿线; 3.型号:RVV2*1.5mm2; | m | 95 |  |  |
| 32 | 030412001002 | 配管PVC DN20 | 1.名称:配管; 2.材质:PVC; 3.规格:DN20; 4.配置形式:明敷; | m | 80 |  |  |
| 33 | 030416029001 | 智能应急照明系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| A4 |  | 视频监控 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030506010001 | 400W半球监控摄像头 | 1.名称:半球监控摄像机，POE供电，防水等级：1P66；焦距：4mm；红外夜视距离：30m； 2.规格:400W; 3.安装方式:挂墙; | 台 | 22 |  |  |
| 35 | 030506015001 | 硬盘录像机 | 1.名称:硬盘录像机; 2.类别:32路双盘位，支持8T硬盘; | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 030501015001 | 24个千兆POE电口、1个千兆电口、1个光口交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 030501015002 | 8个千兆POE电口、1个千兆电口、1个光口交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 030906003001 | 千兆单模模块 |  | 块 | 2 |  |  |
| 39 | 030506015002 | 监控专用硬盘 8TB |  | 台 | 4 |  |  |
| 40 | 030502003001 | 六类非屏蔽网线 |  | m | 750 |  |  |
| 41 | 030502005001 | 4芯单模光纤 |  | m | 90 |  |  |
| 42 | 030412001003 | 配管PVC DN20 | 1.名称:配管; 2.材质:PVC; 3.规格:DN20; 4.配置形式:明敷; | m | 80 |  |  |
| 43 | 030506006001 | 门禁主机 | 1.名称:人脸识别门禁主机; 2.规格:含配套磁力锁、出门按钮等; | 套 | 2 |  |  |
| A5 |  | 其他系统改造 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表为表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附属工程附表5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 44 | 030904003001 | 温湿度传感器 | 1.名称:温湿度传感器; 2.安装方式:吊顶; | 个 | 2 |  |  |
| 45 | 030904001001 | 烟感 | 1.名称:感烟探测器; 2.安装方式:吸顶; | 个 | 15 |  |  |
| 46 | 030412004007 | 聚氯乙烯绝缘导线 RVS2*1.5mm2 | 1.名称:聚氯乙烯绝缘导线; 2.配线形式:管内穿线; 3.型号:RVS2*1.5mm2; | m | 230 |  |  |
| 47 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管; 2.材质:KBG; 3.规格:DN20; 4.配置形式:明敷; | m | 150 |  |  |
| 48 | 030501023001 | 动环监控平台软件升级 | 工作内容： 1.九楼机房大门、负一楼电力室大门实现远程开门； 2.与市民中心三楼动环监控系统APP对接 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表为表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附属工程附表6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
| 6 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施 | / |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表为表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |

- 第三节 商务要求

- 项目概况

- （一）项目基本情况

1.采购项目名称： 株洲市公安局中心机房UPS电池更换和配套建设项目（第二次）

2.采购预算：1054034.14元。

3.合同履约期限：60天，具体以双方合同签订为准。

4.本项目严格遵循国家《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）、等保标准及公安部关于公安数据中心安全保障能力建设的刚性要求，符合政府采购相关规定及节能环保要求。

- （二）项目目标

货物采购：完成UPS电池、配电设备、监控设备、门禁设备等采购，确保型号规格符合技术要求，数量满足改造需求。

质量标准：所有采购货物需符合国家/行业相关标准，通过权威机构检测认证，UPS电池后备时间≥120分钟。

成本控制：项目总预算严格按照财政批复执行，实现资金使用效益最大化，杜绝浪费。

建设效果：消除现有安全隐患，提升供电可靠性、智能管控能力和业务支撑能力，满足未来3年业务扩展需求。

- （三）项目范围

1.采购货物范围：包括UPS模块、铅酸电池、配电柜、配电线路及元件、高清摄像机、NVR存储设备、智能门禁设备、声光告警器等（详见附表《详见货物采购清单及工程量清单》）。

2.实施地域范围：株洲市公安局数据中心负一楼UPS室、高压室及九楼数据中心新、老机房。

3.工作内容范围：涵盖货物采购、运输、安装调试、系统集成、人员培训、售后保障、项目验收等全流程，包括UPS主机容量优化、蓄电池更换、高压室及机房线路改造、监控与门禁系统加装、消防改造等配套建设。

- 项目需求

- 需求明细

1.功能需求

（1）UPS 主机容量优化调整

基于当前设备运行负载（UPS1 负载 21%、UPS2 负载 24%）及未来 3 年业务扩展需求，对两台 UPS 主机进行模块化重构：

※UPS1 调整：将现有 500KVA 满配容量降至 400KVA，抽出 2 块 50KVA 功率模块，保留 8 块 50KVA 模块，确保负载率控制在 26% 左右，提升设备运行效率与稳定性。

UPS2 扩容：在现有 5 块 50KVA 模块基础上，接入从 UPS1 抽出的 2 块模块，并新增 1 块 50KVA 模块，总配置 8 块 50KVA 模块，容量由 250KVA 提升至 400KVA，预留充足扩展空间。

冗余配置：两台 UPS 主机均配置 400KVA 运行容量，形成 “N+N” 冗余架构，当UPS模块出现故障时，其冗余模块可继续供电，保障设备正常运行。

（2）蓄电池全面更换

更换标准：按照 “后备时间≥120 分钟” 的核心要求，为两台 UPS 主机各配置 3 组 12V200AH 铅酸蓄电池，每组 46 节，单台 UPS 蓄电池总数量 138 节，总储能容量约 220KWh（折损系数 0.8）。

产品选型：选用符合国家标准的免维护铅酸蓄电池，具备高循环寿命、低自放电率、宽温适应性等特点，确保极端环境下稳定运行。

安装规范：采用电池架分层安装，配置专用电池连接线、熔断器及绝缘防护装置，电池组间距预留散热空间，符合消防安全要求。

（3）九楼老机房UPS输出线路改造（具体以工程量清单和图纸为准）

（4）九楼机房精密空调线路改造（具体以工程量清单和图纸为准）

（5）其它配套设施采购

对部分重要的用电设施，增加声光告警、短信和电话告警设施。确保重要设施在出现电力异常波动的时候可以及时触发告警。对重要区域进行监控摄像头补充，对UPS间和进出门区域增加远程开关门，恢复机房原有烟感设备，与大楼消防系统对接等。

2.技术需求

（1）UPS电池：12V200AH免维护铅酸蓄电池，总储能容量≥220KWh（折损系数0.8），每组46节，单台UPS配置3组。

（2）配电设备：线缆需提升载流能力与绝缘性能，断路器等元件需与现有系统兼容。

（3）监控设备：高清摄像机分辨率≥1080P，NVR存储容量满足30天存储需求，支持远程查看。

（4）门禁设备：支持指纹、密码、远程授权开门，开门记录可追溯，响应时间≤2秒。

（5）消防：恢复机房及电力室原有烟感设备，火灾告警系统与大楼消防系统对接。

3.安全需求

电气设备需符合国家电气安全标准，具备防短路、防触电、防火等安全防护功能。

监控与门禁系统需满足信息安全等级保护要求，数据传输与存储加密，防止泄露。

施工过程需保障数据中心核心业务不中断，避免数据丢失或泄露。

4.兼容性需求：新采购设备需与现有华为UPS系统、配电架构兼容，确保系统集成顺畅，无兼容性冲突。

- 实施进度要求

本项目总工期为60天，采用“分步施工、无缝衔接”模式，确保施工期间核心业务不中断。

- 货物运输、保管及保险

1、成交供应商负责货物到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

2、产品包装的质量要求，必须符合预定标准并与产品说明一致，标识必须真实且包含关键信息如质量合格证明、产品名称等

3、成交供应商应保证货物包装完整，货物到达指定的交货地点前未拆封。

4、成交供应商负责货物在现场的保管，直至设备安装、验收移交完毕。

5、成交供应商所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担

- 交付及安装要求

1.交货时间：合同签订后20个工作日内完成所有货物的供货，确保不影响施工进度。

2.交货地点：株洲市公安局指定地点（数据中心负一楼UPS室、九楼机房），供应商负责送货上门、卸货及搬运至施工区域。

3.安装调试：供应商需安排具备相应资质的专业技术人员现场安装，严格按照施工方案与技术规范操作，确保设备安装牢固、线路连接规范，系统集成顺畅。安装完成后进行全面调试，确保各项功能达标。

4.培训要求：供应商需提供不少于8课时的现场培训，确保运维人员熟练掌握设备操作、日常维护及故障处置技能。

5.验收标准：按照采购文件、合同约定、国家行业标准及本项目技术要求执行，所有设备需正常运行，改造效果达到项目目标，验收合格后签署《货物验收单》。

- 售后服务与运维保障

- 售后服务要求

- 1.质保期：所有货物质保期不少于3年，自最终验收合格之日起计算。质保期内，供应商提供免费维修、更换故障部件服务，不得收取任何费用。（须提供承诺函并加盖公章）

- 2.供应商所投Ups功率模块、电池、动环监控软件需提供原厂售后服务承诺函。（格式自拟，加盖公章）

3.响应时间：质保期内，供应商接到故障报修后，需在1小时内响应，2小时内到达现场（株洲市本地），4小时内解决一般故障；重大故障需在24小时内提出解决方案并全力修复，若无法及时修复，需提供备用设备确保系统正常运行。

4.定期维护：供应商每6个月对设备进行一次上门巡检，包括UPS系统、电池组、监控设备等，排查故障隐患，提供维护报告，指导我方做好日常运维。

4.技术支持：质保期内提供7×24小时电话、远程技术支持，质保期满后，供应商需继续提供技术服务，合理收取维修费用。

- 运维管理

1.建立设备台账，详细记录设备型号、安装位置、运行参数、维护记录、故障处理情况等，实现全生命周期管理。

2.制定《数据中心电气系统运维操作规程》，明确日常巡检、设备维护、故障处置等流程，要求运维人员严格执行。

3.定期组织运维人员培训，每年不少于2次，邀请供应商技术专家授课，提升运维人员专业能力。

4.建立应急处置机制，完善《供电中断应急处置预案》，定期组织演练，确保突发故障时能快速响应、有效处置。

- 其他要求

1、付款方式：

（1）分期付款。

（2）甲方在合同生效后支付合同总额的30%；设备安装调试、验收合格后，货物类按照政府采购相关规定办理验收手续，该项目工程类的株洲市公安局数据中心机房UPS电池更换配套建设工程经采购单位进行结算审计后，按照结算审计金额支付至95%，剩余5%作为项目质保金，质保期内（验收合格后三年为质保期）若无质量问题并能积极响应售后服务，质保期结束后一次性无息付清。

（3）付款凭正式的税务发票办理，发票由中标单位开具。

注：具体以合同签订为准。

2、清单编制依据

- 《株洲市公安局数据中心电气系统改造工程量清单》；

- 株洲市公安局数据中心机房UPS电池更换和配套建设项目电气施工图，2026.04；

- 清单依据：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T505000-2024；

- 定额依据：2025年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、2025年《湖南安装工程消耗量标准》；

- 取费标准：湘建科函[2025]150号、湘建科函[2025]150号；

- 材料价：主要材料价格按2026年第1期2月的《株洲建设工程造价信息》发布的材料价计取，信息价没有的材料定价结合市财评文件及市场询价考虑；

- 相关标准、规范、图集及其他相关资料。

3、本项目采购人不统一组织现场勘察，潜在供应商可根据投标需要，自行踏勘项目现场，踏勘现场所产生的费用由供应商自行承担。供应商踏勘现场期间发生的一切人员伤亡、财产损失及任何意外，均由供应商自行负责。供应商中标后，不得以未进行现场踏勘或对现场情况理解有误为由，提出任何形式的费用增加或工期延长要求。

4、供应商所报费用包含设备费用、材料费用、人工费用、税金、不可预见费用（如应对应急突发事件发生的费用），以及本项目内容相关工作范围内的所有费用。如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、本项目分为货物及工程采购，货物部分总价上限值为899560.00元，附属工程部分总价上限值为154474.14元，项目总上限值为1054034.14元，各供应商进行投标报价时不得超过以上上限值，否则为无效响应。

6、投标供应商需根据商务要求中的电气安装、信息安全、数据备份、系统兼容等需求，提供施工或安装技术方案（格式自拟）。

7、投标人或所投产品制造商提供以下产品原材料检测报告

（1）铅酸电池监测报告：阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求；气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；密封反应效率：≥97%；电池间连接电压降≤5mV；

投标人需提供截止投标时间近三年内的第三方检测机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标识的检测（检验）报告扫描件并加盖投标人公章。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出书面承诺及说明，否则视为无效响应。