采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	株洲市职防中心实施改造工程项目
	株洲市职防中心实施改造工程项目
	详见采购需求
	1项
	(
	(


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
第二节 技术要求

一、项目概况：

1、项目名称：株洲市职防中心实施改造工程项目

2、委托代理编号：JZZT-2026019

3、建设地点：株洲市荷塘红旗中路467号株洲市劳动卫生职业病防治中心院内

4、资金来源：纳入财政预算管理的非税收入，实行专款专用，严禁施工单位垫资、不得违规举债、不得挪用专项资金，严格落实株洲市财政、发改相关资金管控文件要求

5、预算批复总投资（最高限价）：1547100.00元。供应商总报价不得高于本限价，超出报价按无效响应处理。

6、建设工期：50日历日，必须按期竣工、完成全部专项验收并交付采购人投入正常业务；施工过程中不得不影响劳动者与用人单位体检、检测等业务工作正常开展。入场前必须编制分区分段施工方案交采购人审核同意后方可施工。确保劳动者与用人单位体检、检测等业务工作不间断开展。

7、工程性质：本项目为80年代砖混结构老旧办公楼修缮改造工程，主要实施屋面防水、外墙翻新、给排水及消防管网更换、四楼实验室专项改造；项目仅开展功能性维修、消除安全隐患，严禁豪华装修、严禁搭车新建或变相建设楼堂馆所。

8、施工模式：采用包工包料总承包模式，包拆除清运、包设备采购安装、包检测调试、包竣工验收、包质保维保、包安全文明施工。本项目严禁转包与分包。

9、执行规范：所有施工、材料、设备必须严格执行《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011；《实验室生物安全通用要求》（GB19489—2008）；《检验检测实验室设计与建设技术要求》（GB/T 32146.1-2015） 第1部分：通用要求；《实验室家具通用技术条件》（GB/T 24820-2024）；《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）；《局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077-2025）；《屋面工程技术规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》《既有建筑维护与改造通用规范》等国家强制标准。

★10、由于本项目施工时间紧张，存在夜间施工要求。为确保本项目保质保量实施，保障现场施工人员生命安全，要求各投标单位结合本项目实际情况，编制科学可行、符合项目现场实际的施工实施方案、工期保障计划、人员安全保障措施及项目效果图，未按要求提供上述资料的，其投标按无效投标处理。
二、工程全部施工内容与技术标准：

（一）屋面防水改造（改造面积1200㎡）

1、拆除全部原有屋面混凝土层、防水保温层，建筑垃圾吊装外运，清理水沟、结构破损部位找平修补；

2、基层处理完成后依次施工：原有屋面板找坡（不做改造）→20厚水泥砂浆抹面→2层1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料→1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材→100厚挤塑聚苯板(设计厚度100，实际施工厚度125)→聚乙烯膜保护层→20厚水泥砂浆保护层；
3、同步更换全部原有老旧铸铁落水管为DN110PVC排水管，屋面排水沟整体修复；

4、防水质保不少于5年，质保期内出现渗漏无偿返工。 

（二）办公楼外墙翻新（改造面积2150㎡） 

1、采用吊篮、脚手架作业，全面铲除空鼓、脱落原有外墙瓷砖，基层修补加固，消除坠落安全隐患；

2、墙面清理→两遍腻子→耐碱玻纤网聚合物砂浆分层抗裂处理→底漆+两遍外墙专用面漆；

3、施工全过程高空安全防护，成品保护，完工清洗外立面；外墙翻新质保不少于5年。 

（三）给排水及消防管网改造

1、给水管改造总长615.9m：拆除全部老旧铸铁给水管，更换DN32 PPR给水管；消防给水管改造总长145.85m；楼梯间敷设DN100镀锌消防管道；

2、排水管改造总长642m：拆除老旧铸铁排水管，安装DN100 PVC排污管道；

3、新建108m³成品消防水箱，配套一用一备消火栓泵、稳压泵，配套土方开挖、道路破除与沥青/混凝土路面恢复；

4、全部管道试压、通水验收，满足建筑给排水、消防强制规范。 

（四）四楼实验室专项改造（改造建筑面积475㎡） 

1、拆除及墙体工程：拆除原有吊顶、旧门窗；扩建门洞，封堵多处窗和门洞；新建轻钢龙骨石膏板轻质实验分区隔墙，生化室采用50mm玻镁岩棉A级彩钢板墙面；

2、地面工程：原有地面自流平2.5mm找平，铺设2mm同质透心PVC实验室专用地胶；

3、吊顶与门窗：拆除原有石膏顶，600×600铝扣板吊顶；更换树脂密闭实验门，增设送样观察窗；

4、墙裙与涂装：瓷砖墙裙保持原样，内墙无机抗菌乳胶漆翻新；

5、强弱电改造：实验室专用线路重新敷设，分区分路配电、防爆开关、接地保护；

6、通风、供气、防护系统（核心专项）

（1）生化实验室配套全新新风、负压排风系统，换气次数≥10次/h，耐腐蚀PP风管、专用防腐风机，配套风量调节、压差监测；

（2）实验室高纯供气系统（氮气、乙炔、氢气等），316L不锈钢无缝管路、防爆阀门、泄漏报警；

7、配套设施：定制移动式实验操作台、试剂储藏柜；全部通风、喷淋设备完成单机调试、系统联动检测，出具专项检测记录。

（五）配套拆除与清运：全项目原有老旧墙体、管线、吊顶、屋面废料、建筑垃圾全部由成交单位清运出场，场内扬尘管控、降噪，渣土合规处置，费用全部包含在报价内，采购人不另行支付。
第三节 商务要求
1、采购项目名称: 株洲市职防中心实施改造工程项目

2、建设单位：株洲市劳动卫生职业病防治中心

3、建设地点：株洲市劳动卫生职业病防治中心院内

4、材料、设备通用要求：

（1）所有主材、防水卷材、彩钢板、PVC地胶、通风风机、消防水箱、喷淋系统、PPR/镀锌管材进场前须提供合格证、检测报告，经采购人、监理现场查验合格方可使用；

（2）防水、实验室通风、消防、喷淋等核心设备严禁使用贴牌、劣质及非标产品，供应商须承诺全部为原厂全新供货，设备生产日期距交付日期不得大于6个月；

（3）所有材料节能环保，符合民用建筑室内污染控制标准，实验室材料耐腐蚀、易清洁、抗微生物附着；

（4）未经采购人书面同意，不得擅自变更材料品牌、规格、厚度参数，擅自更换视为违约，无条件返工。

5、安全、文明施工要求：

（1）严格落实安全生产主体责任，配备专职安全员、持证防水工、电工、焊工、通风安装工；高空作业持证上岗，脚手架、吊篮定期检测；

（2）施工现场全围挡，湿法作业抑尘，建筑垃圾日产日清，控制施工噪声；

（3）施工全过程购买建筑工程一切险、工伤保险，发生人员伤亡、财产损失全部由成交单位承担；

（4）落实《国家以工代赈管理办法》，优先吸纳本地务工人员，足额发放劳务报酬，杜绝拖欠农民工工资，出现劳资纠纷采购人有权暂停付款。

6、工期管理要求：

（1）施工工期：50日历日（自采购人下达开工通知的开工之日起计算），成交单位提交总进度计划、月度施工横道图，划分拆除、土建、管网、实验室精装、设备调试五大阶段；

（2）施工分区域错峰作业，白天低噪音施工，实验室高噪声工序安排午休/下班后，避免影响体检、检测正常开展；

（3）因施工方人力、材料、组织原因逾期竣工，每延误1天按合同总价款0.2%支付违约金；逾期超30天采购人有权解除合同并追偿损失；

（4）遇雨季、外墙高空作业恶劣天气可按程序申请工期签证，但总工期压缩责任由施工方承担。

7、质量标准与验收要求

（1）整体工程质量标准：合格，一次性通过分部分项验收、专项验收（防水、消防、实验室通风喷淋）、整体竣工验收；

（2）隐蔽工程（屋面基层、地下管网、实验室隔墙、通风风管）必须提前24小时通知采购人、监理到场查验，未验收不得封闭；

（3）竣工资料要求：全套竣工图纸、材料合格证、检测报告、设备说明书、试压/通风调试记录、质保承诺书、工程量结算书，纸质+电子档完整移交；

（4）验收依据：株发改审〔2026〕35号可研批复、株发改概〔2026〕19号概算批复、施工图纸、工程量清单、国家现行强制规范。

8、质保期要求：

（1）屋面防水工程：5年；

（2）外墙翻新、PVC地面、吊顶装修：5年；

(3）给排水、消防管道：5年；

（4）实验室通风、供气、喷淋、机电设备整机2年；

（5）质保期内接到维修通知，4小时内到场处置，24小时内修复；逾期采购人委托第三方维修，费用直接从质保金扣除。

9、售后要求：本项目施工方案、施工工艺须严格按照施工图纸和现行施工规范进行编制，并严格执行于施工全过程。

10、其他要求

(1)验收要求：采购人根据《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号的相关规定自行组织验收。

(2)工程变更：当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审。

(3)工程款结算：

①付款人：株洲市劳动卫生职业病防治中心。
②支付方式：本项目实行按进度验收付款。项目阶段性成果经甲方验收小组对照采购需求评审验收合格后，支付款项不超过中标价格的80%作为进度款；项目全部整体竣工验收合格后委托第三方审计机构依法开展竣工结算审计，最终以审计机构出具的审定报告确认金额为依据办理工程余款结算，施工单位必须提交农民工工资支付承诺书，保证按时足额发放农民工工资，同时扣留审定结算总价3%作为工程质量保证金。质保期满且无质量问题，履行完质保义务后，无息付清质量保证金。

(4)技术标准及要求：详见国家标准和省、自治区、直辖市或行业的相关建设标准、规范要求。
(5)报价要求：

①本项目预算包含工程量清单所有范围内的费用，供应商应结合项目要求和现场实际情况，报价时应考虑所需的主材、辅材、配件、人工、运输包装、安装、验收、管理费、税金、利润、工期等所有费用，成交后，在项目实施中出现由供应商原因导致的遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

②供应商在本项目施工过程中所需的主要材料，供应商在采购前须取得甲方书面确认，且所用产品须符合采购人需求及国家质量检测标准并提供相关检测报告。

★③不合理报价：如果在评标过程中，谈判小组发现参加报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的综合报价，谈判小组将要求该投标人在规定的时间内（30分钟）出具详细的成本计算清单（加盖供应单位公章和授权代表签字）并提供相关证明材料。竞标人在规定的时间内不能出具详细的成本计算清单或不能提供相关证明材料的，视作该竞标人以低于成本报价竞价，其响应文件将认定为无效投标。

④参加谈判的投标供应商自行对该项目的采购单位进行具体要求的了解，以获取有关报价准备和签署合同所需的所有情况及有关资料。参加报价供应商根据采购人提供的现场资料和数据所作的推论、解释和结论，采购人概不负责。

(6)其他要求：本项目合同履约中，如有本项目相关工程量清单范围外的不可预见工程，中标人需无条件配合采购人保质保量如期完成（施工工期：50日历日（自采购人下达开工通知的开工之日起计算）），中标人不得以任何理由拒绝采购人交代的任务。新增部分项目（在本项目预算中有相同子目的）单价按照成交综合单价执行；新增项目没有适用参考综合单价的，参照株洲市建设工程造价管理站发布的施工当期的《株洲建设工程造价信息》执行或《造价信息》中没有发布的参照市场综合价执行（最终结算单价按财评审定控制价优惠率和投标成交优惠率同比例优惠）。在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
