
 采购需求
第一节 采购清单一览表

	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	湖南省茶陵县东坑灌区续建配套与现代化改造项目（用水量测及信息化建设）
	详见本章第二节三、采购标的的技术规格与参数要求及数量

	详见本章第二节三、采购标的的技术规格与参数要求及数量

	详见本章第二节三、采购标的的技术规格与参数要求及数量

	(
	(


说明：1、“包”为最小投标单位。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
第二节 技术要求

一、采购标的需实现的功能或者目标 

本项目为湖南省茶陵县东坑灌区续建配套与现代化改造项目(用水测量及信息化建设)，中标人需按招标文件要求：1.按图纸及水利规范完成建筑工程施工；2.完成设备供货、运输、装卸、安装、产品保护、调试、验收及售后服务。 

采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 

所有产品均要求符合国家、水利部门和省发布的现行有关规程规范。
采购标的的技术规格与参数要求及数量 
1.湖南省茶陵县东坑灌区续建配套与现代化改造项目（用水量测及信息化建设|）采购清单：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	
	

	一、用水量测设施

	1
	用水量测设施（建筑工程部分）
	
	

	1.1
	立杆基础
	
	

	1.1.1
	人工挖坑土方（Ⅲ类土）
	19.4
	m³
	
	

	1.1.2
	土（石）方回填
	14
	m³
	
	

	1.1.3
	C25基础砼
	5.4
	m³
	
	

	1.1.4
	地脚螺杆地笼预埋钢筋
	0.31
	t
	
	

	1.1.5
	标准钢模板
	36
	m²
	
	

	1.2
	气管沟沟槽开挖
	 
	
	
	

	1.2.1
	沟槽土方开挖
	9
	m³
	
	

	1.2.2
	保护套管（DN50镀锌钢管）
	450
	m
	
	

	1.2.3
	C25基础砼
	8.1
	m³
	
	

	1.2.4
	弃土外运
	9
	m³
	
	

	1.3
	立杆防雷接地网
	 
	
	
	

	1.3.1
	沟槽土方开挖
	22.5
	m³
	
	

	1.3.2
	土（石）方回填
	18
	m³
	
	

	1.3.3
	接地网制作及安装
	15
	套
	
	

	1.3.4
	接地电阻测试
	15
	项
	
	

	1.4
	一体化机箱基座
	 
	
	
	

	1.4.1
	C25基础砼
	1.13
	m³
	
	

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品

	2
	用水量测设施（设备采购及安装部分）
	15
	处
	
	

	2.1
	多普勒超声波流量计
	15
	台
	(
	(

	2.2
	摄像头（高清红外夜视）
	15
	个
	(
	(

	2.3
	遥测终端机
	15
	套
	(
	(

	2.4
	物联网卡
	15
	张
	(
	(

	2.5
	信号避雷器
	15
	个
	(
	(

	2.6
	防雷接地
	15
	个
	(
	(

	2.7
	太阳能板太阳能电池板及支架
	15
	个
	(
	(

	2.8
	免维护蓄电池
	15
	个
	(
	(

	2.9
	太阳能充电控制器
	15
	个
	(
	(

	2.10
	一体化安装机箱及支架
	15
	套
	(
	(

	2.11
	立杆
	15
	套
	(
	(

	2.12
	辅材
	15
	项
	(
	(

	2.13
	设备运行维护费
	5
	年
	
	

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	
	

	二、信息化建设

	1
	信息化建设（建筑工程部分）
	
	
	
	

	1.1
	水位监测设施
	 
	
	
	

	1.1.1
	立杆基础
	 
	
	
	

	1.1.1.1
	人工挖坑土方（Ⅲ类土）
	19.4
	m³
	
	

	1.1.1.2
	土（石）方回填
	14
	m³
	
	

	1.1.1.3
	C25基础砼
	5.4
	m³
	
	

	1.1.1.4
	地脚螺杆地笼预埋钢筋
	0.31
	t
	
	

	1.1.1.5
	标准钢模板
	36
	m²
	
	

	1.1.2
	气管沟沟槽开挖
	 
	
	
	

	1.1.2.1
	沟槽土方开挖
	9
	m³
	
	

	1.1.2.2
	保护套管（DN50镀锌钢管）
	450
	m
	
	

	1.1.2.3
	C25基础砼
	8.1
	m³
	
	

	1.1.2.4
	弃土外运
	9
	m³
	
	

	1.1.3
	立杆防雷接地网
	 
	
	
	

	1.1.3.1
	沟槽土方开挖
	22.5
	m³
	
	

	1.1.3.2
	土（石）方回填
	18
	m³
	
	

	1.1.3.3
	接地网制作及安装
	15
	套
	
	

	1.1.3.4
	接地电阻测试
	15
	项
	
	

	1.1.4
	一体化机箱基座
	 
	
	
	

	1.1.4.1
	C25基础砼
	1.13
	m³
	
	

	1.2
	雨量监测设施
	 
	
	
	

	1.2.1
	立杆基础
	 
	
	
	

	1.2.1.1
	人工挖坑土方（Ⅲ类土）
	1.29
	m³
	
	

	1.2.1.2
	土（石）方回填
	0.93
	m³
	
	

	1.2.1.3
	C25基础砼
	0.36
	m³
	
	

	1.2.1.4
	地脚螺杆地笼预埋钢筋
	0.02
	t
	
	

	1.2.1.5
	标准钢模板
	2.4
	m²
	
	

	1.2.2
	立杆防雷接地网
	 
	
	
	

	1.2.2.1
	沟槽土方开挖
	22.5
	m³
	
	

	1.2.2.2
	土（石）方回填
	18
	m³
	
	

	1.2.2.3
	接地网制作及安装
	15
	套
	
	

	1.2.2.4
	接地电阻测试
	15
	项
	
	

	1.3
	闸门远程控制设施
	 
	
	
	

	1.3.1
	防雷接地系统
	 
	
	
	

	1.3.1.1
	沟槽土方开挖
	19.5
	m³
	
	

	1.3.1.2
	土（石）方回填
	15.6
	m³
	
	

	1.3.1.3
	接地极砼包封防护
	2.93
	m³
	
	

	1.4
	闸门视频监控设施
	 
	
	
	

	1.4.1
	立杆基础
	 
	
	
	

	1.4.1.1
	人工挖坑土方（Ⅲ类土）
	33.63
	m³
	
	

	1.4.1.2
	土（石）方回填
	24.27
	m³
	
	

	1.4.1.3
	C25基础砼
	9.36
	m³
	
	

	1.4.1.4
	地脚螺杆地笼预埋钢筋
	0.55
	t
	
	

	1.4.1.5
	标准钢模板
	62.4
	m²
	
	

	1.4.2
	立杆防雷接地网
	 
	
	
	

	1.4.2.1
	沟槽土方开挖
	39
	m³
	
	

	1.4.2.2
	土（石）方回填
	31.2
	m³
	
	

	1.4.2.3
	接地网制作及安装
	26
	套
	
	

	1.4.2.4
	接地电阻测试
	26
	项
	
	

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品

	2
	信息化建设（设备采购及安装部分）
	
	
	
	

	2.1
	水位监测设施
	15
	处
	(
	(

	2.1.1
	浮子式水位传感器
	15
	台
	(
	(

	2.1.2
	遥测终端机
	15
	套
	(
	(

	2.1.3
	物联网卡
	15
	张
	(
	(

	2.1.4
	信号避雷器
	15
	个
	(
	(

	2.1.5
	防雷接地
	15
	个
	(
	(

	2.1.6
	太阳能板太阳能电池板及支架
	15
	个
	(
	(

	2.1.7
	免维护蓄电池
	15
	个
	(
	(

	2.1.8
	太阳能充电控制器
	15
	个
	(
	(

	2.1.9
	一体化安装机箱及支架
	15
	套
	(
	(

	2.1.10
	立杆
	15
	套
	(
	(

	2.1.11
	辅材
	15
	项
	(
	(

	2.1.12
	设备运行维护费
	5
	年
	
	

	2.2
	雨量监测设施
	1
	处
	(
	(

	2.2.1
	翻斗式雨量传感器
	1
	台
	(
	(

	2.2.2
	遥测终端机
	1
	套
	(
	(

	2.2.3
	物联网卡
	1
	张
	(
	(

	2.2.4
	信号避雷器
	1
	个
	(
	(

	2.2.5
	防雷接地
	1
	个
	(
	(

	2.2.6
	太阳能板太阳能电池板及支架
	1
	个
	(
	(

	2.2.7
	免维护蓄电池
	1
	个
	(
	(

	2.2.8
	太阳能充电控制器
	1
	个
	(
	(

	2.2.9
	一体化安装机箱及支架
	1
	套
	(
	(

	2.2.10
	立杆
	1
	套
	(
	(

	2.2.11
	辅材
	1
	项
	(
	(

	2.2.13
	设备运行维护费
	5
	年
	
	

	2.3
	闸门远程控制设施
	26
	处
	 
	

	2.3.1
	右干渠、左干渠、中干渠渠首节制闸改造
	3
	处
	(
	(

	2.3.1.1
	数字式闸门开度仪
	3
	套
	(
	(

	2.3.1.2
	闸门上行程限位装置
	3
	个
	(
	(

	2.3.1.3
	闸门下行程限位装置
	3
	个
	(
	(

	2.3.1.4
	闸门控制箱
	3
	套
	(
	(

	2.3.1.5
	通讯模块
	3
	套
	(
	(

	2.3.1.6
	物联网卡
	3
	张
	(
	(

	2.3.1.7
	信号避雷器
	3
	个
	(
	(

	2.3.1.8
	防雷接地
	3
	个
	(
	(

	2.3.1.9
	太阳能板太阳能电池板及支架
	3
	个
	(
	(

	2.3.1.10
	免维护蓄电池
	3
	个
	(
	(

	2.3.1.11
	太阳能充电控制器
	3
	个
	(
	(

	2.3.1.12
	辅材
	3
	项
	(
	(

	2.3.1.13
	设备运行维护费
	5
	年
	
	

	2.3.2
	分水闸改造
	15
	处
	
	

	2.3.2.1
	数字式闸门开度仪
	15
	套
	(
	(

	2.3.2.2
	闸门上行程限位装置
	15
	个
	(
	(

	2.3.2.3
	闸门下行程限位装置
	15
	个
	(
	(

	2.3.2.4
	闸门控制箱
	15
	套
	(
	(

	2.3.2.5
	通讯模块
	15
	套
	(
	(

	2.3.2.6
	物联网卡
	15
	张
	(
	(

	2.3.2.7
	信号避雷器
	15
	个
	(
	(

	2.3.2.8
	防雷接地
	15
	个
	(
	(

	2.3.2.9
	太阳能板太阳能电池板及支架
	15
	个
	(
	(

	2.3.2.10
	免维护蓄电池
	15
	个
	(
	(

	2.3.2.11
	太阳能充电控制器
	15
	个
	(
	(

	2.3.2.12
	辅材
	15
	项
	(
	(

	2.3.2.13
	设备运行维护费
	5
	年
	
	

	2.3.3
	泄洪闸改造
	8
	处
	
	

	2.3.3.1
	数字式闸门开度仪
	8
	套
	(
	(

	2.3.3.2
	闸门上行程限位装置
	8
	个
	(
	(

	2.3.3.3
	闸门下行程限位装置
	8
	个
	(
	(

	2.3.3.4
	闸门控制箱
	8
	套
	(
	(

	2.3.3.5
	通讯模块
	8
	套
	(
	(

	2.3.3.6
	物联网卡
	8
	张
	(
	(

	2.3.3.7
	信号避雷器
	8
	个
	(
	(

	2.3.3.8
	防雷接地
	8
	个
	(
	(

	2.3.3.9
	太阳能板太阳能电池板及支架
	8
	个
	(
	(

	2.3.3.10
	免维护蓄电池
	8
	个
	(
	(

	2.3.3.11
	太阳能充电控制器
	8
	个
	(
	(

	2.3.3.12
	辅材
	8
	项
	(
	(

	2.3.3.13
	设备运行维护费
	5
	年
	
	

	2.4
	闸门视频监控设施
	26
	处
	(
	(

	2.4.1
	高清网络球形摄像机
	26
	台
	(
	(

	2.4.2
	视频监控配套软件
	26
	个
	(
	(

	2.4.3
	遥测终端机
	26
	套
	(
	(

	2.4.4
	物联网卡
	26
	张
	(
	(

	2.4.5
	信号避雷器
	26
	个
	(
	(

	2.4.6
	防雷接地
	26
	个
	(
	(

	2.4.7
	太阳能板太阳能电池板及支架
	26
	个
	(
	(

	2.4.8
	免维护蓄电池
	26
	个
	(
	(

	2.4.9
	太阳能充电控制器
	26
	个
	(
	(

	2.4.10
	一体化安装机箱及支架
	26
	套
	(
	(

	2.4.11
	立杆
	26
	套
	(
	(

	2.4.12
	辅材
	26
	项
	(
	(

	2.4.13
	设备运行维护费
	5
	年
	
	

	2.5
	灌区信息中心
	1
	项
	
	

	2.5.1
	下一代防火墙
	1
	台
	(
	(

	2.5.2
	服务器标准机柜
	1
	个
	(
	(

	2.5.3
	灌区综合管理平台系统建设（PC端及移动）
	1
	套
	(
	(

	2.5.4
	便携式流速仪
	5
	套
	(
	(

	2.5.5
	UPS不间断电源(3KVA)
	1
	台
	(
	(

	2.5.6
	固定IP互联网连接
	1
	处
	(
	(

	2.5.7
	网络机柜
	1
	套
	(
	(

	2.5.8
	信号避雷器
	5
	个
	(
	(

	2.5.9
	防雷接地
	5
	个
	(
	(


2.本次所采购的设备主要功能和技术参数

	序号
	标的名称
	主要技术参数要求

	1
	用水量测设施
	

	1.1
	多普勒超声波流量计
	1.流速量程：0.02m/s-10m/s；

2.测量精度：±1%；

3.分辨率：0.001m/s；

4.液位量程：0-10m；

5.测量精度：0.3%fs；

6.分辨率：1mm；

7.流量量程：0.001m³/s 到 9999m³/s ；

8.分辨率：0.001m³/s；
9.供电范围：7.5-16VDC；

10.采集周期：可设定；

11.接口类型：RS485（Modbus ）；

12.储存温度：-20-80℃；

13.工作温度：0-60℃；

14.防护等级：IP68；

15.外壳材质：PVC。

	1.2
	摄像头（高清红外夜视）
	1.枪型设摄像机，支持不低于128G存储卡；
2.支持不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；

3.支持AI ISP技术、支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、人形/车形检测；
4.可见光补光距离≥40米；支持超感光自动调节；；

5.画面信噪比≥50dB；支持畸变矫正（LDC）；
6.在补光光源关闭的情况下：彩色：≤0.00025x(AGC ON，RJ45输出)；黑白：≤0.00015x(AGC ON，RJ45输出)；
7.支持内置MIC；支持DC12V供电方式；支持IP67防护等级。

	1.3
	遥测终端机
	采集功能：具备RS-485接口（波特率300bps-115200bps），支持总线接入多台外接设备，可采集水位计、流量计、流速传感器、水质传感器、电表等RS-485接口设备；具备RJ45网口，可接入网络摄像机，支持连续/定时/条件触发/远程唤醒视频采集，支持视频、图片叠加站点及监测数据信息；具备不少于4路开关量输入（可接入雨量桶，支持开关量报警）；具备不少于4路模拟量输入（支持4～20mA、0～20mA、0～5V类型传感器、变送器接入）；

2.通信功能：内置 4G、RJ45 网口通信模块，支持短信、网络方式收发数据；支持同时向不少于 4 台服务器进行数据通信；具备低功耗待机，支持短信、电话唤醒，支持号码识别与白名单管控；

3.支持主备通信链路，主备通信方式可灵活配置切换；

4.内置蓝牙、WiFi 模块，支持手机无线连接对设备进行参数配置；

5.本地存储可保存不少于12个月历史监测数据，关键数据掉电不丢失，具备关键实时数据断电保护能力，支持SD卡扩展存储（长期历史数据由业务平台服务器存储）；

6.电源输出功能：支持不少于 3 路可控对外电源输出，单路最大输出电流≥1A。；

7.视频采集功能：支持定时录制视频、远程召测视频、数据阈值联动视频抓拍，支持定时拍摄图片；

8.设备低功耗设计，满足野外值守使用要求，满足太阳能野外供电低功耗要求；

9.设备符合 SL/T 180‑2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》相关技术要求，提供具有资质的第三方机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。

	1.4
	物联网卡
	物联网卡，包含交付之日起五年通信流量服务费，数据流量满足本项目各站点监测数据传输业务需求。

	1.5
	信号避雷器
	1. 设备类型：组合式防雷器，支持电源 + 485 信号 +网络  ，支持网络三合一防护，支持千兆网络接口防护；防护通道数量满足项目现场设备接入防护需求（允许多台防雷器组合实现通道数量）；

2. 电源防护回路

   ①额定工作电压：24V；

   ②最大持续工作电压：30V；

   ③电压保护水平：≤300V；

   ④标称放电电流 (In)：≥5kA；

   ⑤最大放电电流 (Imax)：≥10kA。

3. 485 信号防护回路

    ①支持 RS485 信号防护，支持传输速率≥10Mbps；

    ②电压保护水平：≤30V；

    ③标称放电电流 (In)：≥5kA；

    ④最大放电电流 (Imax)：≥10kA；

    ⑤插入损耗≤0.2dB。

4. 网络信号防护回路

    ① 支持千兆网路传输；

    ②电压保护水平：≤20V；

    ③标称放电电流 (In)：≥2.5kA；

    ④最大放电电流 (Imax)：≥10kA；

⑤插入损耗≤0.5dB。

	1.6
	防雷接地
	电阻小于10欧防雷地网

	1.7
	太阳能板太阳能电池板及支架
	1.产品类型：A级单晶硅太阳能板带支架；
2.峰值功率：200Wp；
3.峰值电流：5.5A；
4.工作电压：17V；
5.转换效能：20%；
6.封装形式：高透光钢化玻璃层压；

	1.8
	免维护蓄电池
	1.额定电压12VDC；
2.额定容量≥200Ah/12V；
3.具备充放保护功能；
4.支持3C认证。

	1.9
	太阳能充电控制器
	1.额定电压：12/24V自动识别；
2.充电电流：20A；
3.接线直径：≥4mm2；
4.支持3C认证；
5.防护等级：≥IP22。

	1.10
	一体化安装机箱及支架
	机箱及支架满足现场设备（含蓄电池）安装容纳及防护要求，材质防腐耐用。

	1.11
	立杆
	1.采用热镀锌钢管，表面做喷漆防腐处理；
2立杆地面以上高度≥4.5m，横臂 ≥2m，立杆直径≥140mm，≥3mm厚的材质。含地笼避雷针。

	1.12
	辅材
	配套辅材；满足现场安装调试要求。

	1.13
	设备运行维护费
	包含交付之日起五年运维及通信服务费。

	2
	信息化建设
	

	2.1
	水位监测设施
	

	2.1.1
	浮子式水位传感器
	1. 测量量程：测量范围：0-5、10、20米可选；

2. 准确度：在0～10m量程内，误差≤±10mm；

3. 重复性：重复性误差≤5mm；

4. 回差：≤10mm；

5.额定电压：标准额定电压，电压波动 - 10%～+15% 区间均可正常工作；

6.工作电流：≤25mA，额定功耗＜100mA，

7.低温耐受：≤-30℃，高温耐受：≥75℃，高温试验无故障，湿热环境：40℃、95% RH 高湿环境；

8.IP 防护等级：IP56；
9.浮子水密性：浸水测试无气泡产生，浮子密闭不漏；

10.抗电磁干扰：通过工频磁场等电磁干扰检测；

11.防雷性能：通过雷击浪涌防雷检测。

	2.1.2
	遥测终端机
	同 1.3

	2.1.3
	物联网卡
	同1.4

	2.1.4
	信号避雷器
	同1.5

	2.1.5
	防雷接地
	同1.6

	2.1.6
	太阳能板太阳能电池板及支架
	同1.7

	2.1.7
	免维护蓄电池
	同1.8

	2.1.8
	太阳能充电控制器
	同1.9

	2.1.9
	一体化安装机箱及支架
	同1.10

	2.1.10
	立杆
	同1.11

	2.1.11
	辅材
	同1.12

	2.1.12
	设备运行维护费
	同1.13

	2.2
	雨量监测设施
	

	2.2.1
	翻斗式雨量传感器
	1.承雨口内径：Ф200+0.6mm；

2.承雨口滤网：材质为优质不锈钢，滤网孔径Ф1.5-3.5mm；

3.雨强测量范围：0～8mm/min；

4.分辨力：0.5mm；

6.准确度和重复性：翻斗计量误差≤±4%，重复性≤2%；
7.工作环境湿度：95%RH；

8.输出：磁钢-干簧管式接点开关通断信号。

	2.2.2
	遥测终端机
	同 1.3

	2.2.3
	物联网卡
	同1.4

	2.2.4
	信号避雷器
	同1.5

	2.2.5
	防雷接地
	同1.6

	2.2.6
	太阳能板太阳能电池板及支架
	同1.7

	2.2.7
	免维护蓄电池
	同1.8

	2.2.8
	太阳能充电控制器
	同1.9

	2.2.9
	一体化安装机箱及支架
	同1.10

	2.2.10
	立杆
	同1.11

	2.2.11
	辅材
	同1.12

	2.2.13
	设备运行维护费
	同1.13

	2.3
	闸门远程控制设施
	

	2.3.1
	右干渠、左干渠、中干渠渠首节制闸改造
	

	2.3.1.1
	数字式闸门开度仪
	1.工作电压：10-30V；

2.容许纹波：≤5%；

3.消耗电流：≤60mA(无负载)；

4.保护回路：电源反接保护；

5.分辨力：5mm；

6.测量精度：±2mm 或 ±0.2% F・S；

7.可变参数：支持①协议模式 ②波特率 ③单圈分辨率 ④数值增加的旋转方向 ⑤通讯地址；

8.输出信号：具备RS485（MODBUS）输出；根据项目实际需要，支持4～20mA、并行格雷码、SSI串行信号中至少一种输出；

9.波特率：4800/9600/19200/38400/115200 bps，软件可设定；

10.通讯地址：1-250,可通过软件自由设定；码制：十六进制；

11.启动时间：≤5s；绝缘电阻：≥20MΩ（500V DC）；耐电压：AC 500V，50Hz/1分钟。

	2.3.1.2
	闸门上行程限位装置
	1.传动比：1:13－1:960；
2.重复定位精度：记忆凸轮的转角误差不大于0.005rad（0.3°）；
3.额定电压：AC：125-250V；DC：30V；
4.额定电流：6A；
5.控制回路：≥2个。

	2.3.1.3
	闸门下行程限位装置
	1.传动比：1:13－1:960；
2.重复定位精度：记忆凸轮的转角误差不大于0.005rad（0.3°）；
3.额定电压：AC：125-250V；DC：30V；
4.额定电流：6A；
5.控制回路：≥2个。

	2.3.1.4
	闸门控制箱
	电气控制功能：支持终端遥测、电机驱动管理、通信传输、视频采集、电源管理和防雷管理功能。

现场交互：配备≥7寸触摸屏、状态指示灯、物理按键和集中控制显示功能；
3. 供电方式：支持本项目设计采用的供电模式（光伏供电/交流供电/市电光伏互补），支持电池欠压保护功能；风光互补供电可通过外接配套设备实现；
4. 闸门操作：支持手机端/云端远程操作、本地按键和手动操作；手动启闭顺畅无卡阻、无异响，连锁保护灵敏可靠；远程、本地操作响应逻辑满足现场业务要求；
5.包括恒定开度控制、恒定流量控制、恒定堰槽水位控制、恒定闸前水位控制，同时支持定时计划控制功能；
6. 驱动方式：数字集成式或组合式启闭机，满足闸门启闭力矩、速度性能要求；
7. 工作环境：运行相对湿度5%～95%；
8. 通信方式：支持2G/3G/4G全网通无线通信、有线光纤通信、局域网通信三种通信方式；数据传输延迟低、丢包率＜0.1%；
9. 保护功能：雷击浪涌保护，过流保护，缺相保护，过压保护，电池欠压保护，电极反转保护、闸门卡住电极保护、机械限位保护、远程控制保护；上限机械保护、上下限软保护功能；
10.自动纠偏：启闭机在行程内任意位置的同步偏差＞5mm时，应具备自动纠偏功能；
11.高度指示装置：指示值误差满足本项目设计精度要求，上下极限、限位开关能自动断主回路并报警；
12.传动方式：线性驱动装置或涡轮蜗杆，螺杆采用优质不锈钢材质，支持手动操作。
14.支持PLC编程。

	2.3.1.5
	通讯模块
	（适配闸门远程控制)；全网通4G通讯，实现数据上报；包含交付之日起五年通讯费。

	2.3.1.6
	物联网卡
	同1.4

	2.3.1.7
	信号避雷器
	同1.5

	2.3.1.8
	防雷接地
	同1.6

	2.3.1.9
	太阳能板太阳能电池板及支架
	同1.7

	2.3.1.10
	免维护蓄电池
	同1.8

	2.3.1.11
	太阳能充电控制器
	同1.9

	2.3.1.12
	辅材
	同1.12

	2.3.1.13
	设备运行维护费
	同1.13

	2.3.2
	分水闸改造
	

	2.3.2.1
	数字式闸门开度仪
	同2.3.1.1

	2.3.2.2
	闸门上行程限位装置
	同2.3.1.2

	2.3.2.3
	闸门下行程限位装置
	同2.3.1.3

	2.3.2.4
	闸门控制箱
	同2.3.1.4

	2.3.2.5
	通讯模块
	同2.3.1.5

	2.3.2.6
	物联网卡
	同1.4

	2.3.2.7
	信号避雷器
	同1.5

	2.3.2.8
	防雷接地
	同1.6

	2.3.2.9
	太阳能板太阳能电池板及支架
	同1.7

	2.3.2.10
	免维护蓄电池
	同1.8

	2.3.2.11
	太阳能充电控制器
	同1.9

	2.3.2.12
	辅材
	同1.12

	2.3.2.13
	设备运行维护费
	同1.13

	2.3.3
	泄洪闸改造
	

	2.3.3.1
	数字式闸门开度仪
	同2.3.1.1

	2.3.3.2
	闸门上行程限位装置
	同2.3.1.2

	2.3.3.3
	闸门下行程限位装置
	同2.3.1.3

	2.3.3.4
	闸门控制箱
	同2.3.1.4

	2.3.3.5
	通讯模块
	同2.3.1.5

	2.3.3.6
	物联网卡
	同1.4

	2.3.3.7
	信号避雷器
	同1.5

	2.3.3.8
	防雷接地
	同1.6

	2.3.3.9
	太阳能板太阳能电池板及支架
	同1.7

	2.3.3.10
	免维护蓄电池
	同1.8

	2.3.3.11
	太阳能充电控制器
	同1.9

	2.3.3.12
	辅材
	同1.12

	2.3.3.13
	设备运行维护费
	同1.13

	2.4
	闸门视频监控设施
	

	2.4.1
	 高清网络球形摄像机  
	1.含不低于128G存储卡；

2.设备支持定焦镜头和电动变焦镜头、GPU芯片和陀螺仪；

3.全景及细节像素均≥400万，全景：1/1.8英寸CMOS图像传感器；

4.常规性能模式下，码流信息设置：分辨率2560*1440、帧率25fps、编码格式H.265、固定码流3072Kb/S。I帧间隔50，在实时低功耗模式下，码流信息设置：分辨率2560*1440、帧率1fps、编码格式H.265、固定码流48Kb/S。I帧间隔30，实时低功耗模式平台拉流回放所需流量≤1.5GB/24h；
5.在实时低功耗模式下，平台可在6s内（含）唤醒常态模式；
6.防蚊虫夜视距离，环境光照度≤0.1lx、设备关闭全部补光灯的情况下，视频画面为全彩画面；

7.具有智能感应雨刷，可同时对定焦和变焦镜头进行清洁， 内置雨量传感器、可识别雨滴、雨滴接触雨量传感器表面自动开启雨刷，识别不到雨滴后，可自动关闭雨刷；
8.支持RS485接口；支持接入太阳能电池系统、雨量传感器、水位传感器、流速传感器；

9.支持RJ45网络接口、音频输入接口、音频输出接口、报警输入接口、报警输出接口、扬声器、麦克风、白光灯、红外灯、复位按键、SD卡插槽；

10.支持深休眠模式，在该模式下功耗≤0.1W，支持省电模式下，在该模式下功耗≤3.0W；光圈≥F1.0；可对镜头前盖玻璃进行加热，可去除玻璃上的冰状和水状附着物；

11.可通过平台客户端进行4G远程web端登录和远程运维操作，可进行相机图像配置、智能配置、网络配置、平台配置、设备升级、云台控制等；

12.连续变倍功能，内置定焦和电动变焦镜头，可进行连续变倍、实时监控画面支持由0.6倍、0.7倍、0.8倍、0.9倍、1倍、2倍、3倍…32倍连续变倍显示；

13.支持实时低功耗模式，实时低功耗模式运行（补光灯关闭、雨刮未启动、云台未转动、持续录像）功耗≤3W，支持1秒1帧码流录像；在实时低功耗模式下，可在绊线入侵或区域入侵触发后0.1s内唤醒样机至常规性能模式；

14.支持DC12V±10%宽电压输入；支持北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息；支持实时显示球机方位指向信息；支持IP66防护等级，支持防雷、防浪涌和防突波保护；

15.内置麦克风和扬声器，具有语音对讲功能，支持外接麦克风和扬声器。

	2.4.2
	视频监控配套软件
	1.单套支持视频1100路、卡口200路、报警主机500路，可通过分布式部署扩展设备接入能力；

2.开放兼容性：提供对外接口满足各类三方系统对接需求；

3.视频监控

（1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；

（2）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置；

（3）录像支持 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、 1/64、2、4、8、16、32、64 倍速快/慢放。

	2.4.3
	遥测终端机
	同1.3

	2.4.4
	物联网卡
	同1.4

	2.4.5
	信号避雷器
	同1.5

	2.4.6
	防雷接地
	同1.6

	2.4.7
	太阳能板太阳能电池板及支架
	同1.7

	2.4.8
	免维护蓄电池
	同1.8

	2.4.9
	太阳能充电控制器
	同1.9

	2.4.10
	一体化安装机箱及支架
	同1.10

	2.4.11
	立杆
	同1.11

	2.4.12
	辅材
	同1.12

	2.4.13
	设备运行维护费
	同1.13

	2.5
	灌区信息中心
	

	2.5.1
	下一代防火墙
	1. 硬件及性能要求：机架式；≥22 个千兆电接口（≥2 组 bypass 接口），≥8 个千兆 Combo 接口，≥2 个万兆光接口，≥1 个 console 管理口；配置冗余电源；配置≥480GB 硬盘；网络吞吐率≥7.5Gbps；最大并发连接数≥150W；配置 1 年 IPS/AV/APP/URL 合一特征库升级授权及 1 年维保服务。

2. 支持 IPS 高级告警功能，可配置多条告警策略；告警触发后可通过邮件、syslog 方式输出告警信息，不同告警策略可定向发送至不同接收对象。

3. 支持入侵攻击特征防护能力，具备多类入侵事件特征集；支持自定义入侵防护规则，可对防护策略启用 / 禁用、设置日志级别；支持对攻击行为执行阻断、隔离、设置隔离时长、抓取原始报文等处置动作。

4. 支持处理主机 DNS 解析结果与运营商链路解析结果不一致导致的跨运营商访问访问慢问题；支持 DNS 探测功能，DNS 探测异常时，可关闭对应相关功能或负载链路出接口。

5. 支持基于攻击生命周期维度对安全事件进行统计分析，可统计各类攻击行为发生频次、攻击目的，支持对攻击事件下钻查看详细攻击日志。

6. 支持本地认证、Portal 认证、Radius 认证、LDAP 认证、POP3 认证、AD 域单点登录、短信认证、微信认证、APP 认证、IC 卡认证、移动 SIM 认证、二维码认证、钉钉认证、混合认证、免认证；可对接主流第三方认证服务器；支持解析 Radius、http 流量获取用户名、IP、MAC 地址信息，实现无认证实名上线。

7. 支持标准 IPsec VPN，认证方式支持国密认证、数字证书、预共享密钥等；支持配置保护子网、共享密钥、IP 地址等 VPN 基础参数，实现站点间 VPN 互联。

8. 产品经过漏洞覆盖测试，保障设备自身安全能力，提供相关证明材料或承诺函。

	2.5.2
	服务器标准机柜
	≥600mm×1000mm×2000mm，单开网孔前门、双开网孔后门，具备理线及扎线功能；承重满足所配服务器设备安装要求（承重≥2000kg）；采用优质冷轧钢板，结构强度满足设备安装。

	2.5.3
	灌区综合管理平台系统建设（PC端及移动）
	GIS一张图、数据实时采集、巡检运维管理、数据监测查询、报警、系统管理、水利综合管理小程序（安卓APP）。

	2.5.4
	便携式流速仪
	（0.3～20m/s；数据接口RS485，MODBUS-RTU）2.8寸TFT彩屏、内置电池供电。≥20米线缆，配不锈钢安装板，内置5米压力水位计，支持RS232记录不少于1万条，支持标准断面测量。

	2.5.5
	UPS不间断电源(3KVA)
	满足本项目断电后不少于24小时后备延时供电要求。

	2.5.6
	固定IP互联网连接（1000M）
	

	2.5.7
	网络机柜
	≥600mm×1000mm×2000mm，单开网孔前门、双开网孔后门，具备理线及扎线功能；承重满足所配服务器设备安装要求（承重≥2000kg）；采用优质冷轧钢板，结构强度满足设备安装。

	2.5.8
	信号避雷器
	同1.5

	2.5.9
	防雷接地
	同1.6


注：

1.建筑工程部分：以满足项目实际需求为准。

2.供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

3.本项目所述技术指标要求若涉及到品牌货物型号的，并非对其它品牌（同类型货物或系统设备）进行限制，各投标人所报货物或系统设备（不论品牌）只要能表明其技术指标等内容相当或优于表中规定的技术参数要求即可。
第三节 商务要求
1、项目交货时间及地点及付款方式

1.1交货期限：在正式合同签订之日起90天内完成设备的供货、安装、调试、检测运行及验收工作。

1.2项目地点：采购人指定地点。

2、验收要求

2.1调试完成后通过采购人组织相关人员参与竣工验收，确保所供产品的正常使用。

2.2项目验收严格按采购文件采购清单及说明、采购合同的有关规定执行。招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明书及有关国家的质量标准规定，均作为质量技术标准和验收标准，投标文件中有关技术条款和售后服务条款若优于招标文件要求的部分，将直接成为验收执行标准的一部分，验收时提供出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证。国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标单位承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.3在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书，供应商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

2.4 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测费用。

2.5项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标单位承担。

2.6货物验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和中标人承诺的其他指标。
2.7本项目的履约验收为采购人自行组织验收，具体验收方法按照相关规定执行。
3、质量保证及售后服务

3.1、质量标准

（1）建筑工程部分均要求符合国家、水利部门和省发布的现行有关规程规范；

（2）设备采购安装部分均要求符合国家、水利部门和省发布的现行有关规程规范。
3.2、质量保证

（1）质量保证期：免费质保期5年（从验收合格后开始计算，质保期内所有产品维护要求免费上门服务）。在质保期内所投产品出现质量问题（人为除外），中标人负责无条件更换。质量保证期结束后，投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在标书中提供售后服务承诺书等相关资料。
（2）投标人所投产品应是原装正品，产品符合国家规定的验收合格标准，安装质量按国家标准一次性验收合格。供应商应保证所投产品是全新的、未使用过的，并完全符合国家及招标文件规定的质量、规格和性能的要求。供应商若中标应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因中标供应商的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于本章规定或中标供应商承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，采购方应尽快以书面形式通知中标供应商。

（4）响应时间：供方应以优良的服务态度，提供快速上门服务。接到采购人通知后，应携带备品备件在24小时内派专人专车抵达现场响应服务。

（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方可以根据本招标文件第五章第二节技术要求规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

（6）中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（7）投标人必须在投标文件中提供完整的维保计划，包括维保建议保修期后的维修方案等。在货物质量保证期之内，中标供应商应对货物的质量缺陷负责，应随时接受采购方的检查检验。

（8）应急响应时间：接到采购人故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，一般故障当场解决，重大故障导致无法当天解决或需返厂维修的应报采购单位负责人同意方可执行，同时为采购人提供备用机。

(9)提供所有产品的相关技术资料和技术人员培训，并为采购人提供技术咨询服务。

4、采购标的的其他技术、服务等要求

1、其他技术、服务要求

（1）投标单位必须根据现场实际情况：①按采购人下达的实施计划进行供货安装；②供应商须主动对接配合该项目的两个标段施工单位做好衔接工作；并在实施过程中不能影响采购方的正常工作。

（2）严格按照国家标准和招标文件采购需求组织实施。

（3）若因质量问题造成安装复检的，则由中标供应商承担发生的复检费。

（4）设备的开箱、拆卸、运输、配合安装、培训的费用和配合安装全过程中所产生的费用均由中标供应商支付。

（5）由于中标供应商技术服务人员技术指导错误或疏忽，或由于中标供应商未按要求派人进行技术服务而造成的损失应由中标供应商负责。

2、合同价款支付方式

（1）付款方式：合同签订后，15日内支付合同总金额的10%预付款；全部货物送至甲方指定地点签收后一个月内支付至合同总金额的55%；设备安装完毕并经甲方验收合格后支付至合同总金额的90%；所有工程、设备全部交付于甲方后60日内支付至合同总金额的100%；乙方每次向甲方申请付款需提供税务发票再支付到乙方基本账户。

(2)本项目为交钥匙工程，投标人如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。所有产品应当按采购人要求供货到位，经试运行验收合格后交付采购人正常使用。

5、伴随服务

（1）中标供应商应向采购方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

（2）中标供应商还应提供下列服务：

1>、货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

2>、在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除中标供应商在质量保证期内所承担的义务；

3>、本项目实施所需的其他伴随服务

（3）中标供应商提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，采购方不再另行支付。

投标人对招标文件提出的要求和条件，应当在投标文件中作出明确响应。带“★”条款为本项目实质性条款，如有偏离或缺漏，视为无效投标。



