第五章 采购需求
 
[bookmark: _Toc20763]一、项目说明
1、项目名称:郴州市机关事务管理局局属办公楼照明用电系统能源费用托管项目​
2、项目概况:市机关事务管理局集中统一管理的市委一办、二办、五办、市委老年活动中心、市政府办公楼、市机关事务管理局办公楼、市政府老年活动中心。​
3、项目预算：400万元。
[bookmark: _Toc18052]二、项目实施要求：
本项目节能总体目标：本项目采用节能效益分享型合同能源管理（EMC）实施全域照明改造模式，投标人全额投资建设、运维10年。每年按约定比例分节能收益（具体签订合同时约定），且须满足以下刚性节能指标，所有指标为投标实质性响应条款，不满足视为无效投标。
1、 综合最低节电率要求：以项目全域照明改造前实测基准能耗为计算基数，改造完成整体加权平均综合节电率不得低于50%；
[bookmark: _GoBack]2、 限额用电指标
 （1）改造后年照明总用电量≤636060度；
 （2）10年合作期累计照明总用电量≤6360600度；
3、限额电费指标（刚性上限，按历史综合电价核算）
（1）改造后年照明电费≤526244.88元；
（2）10年合作期累计照明电费≤5262448.8元。
4、基准核算方式：采用“灯具抽样实测功率+7日连续电表计量开灯时长”组合核算，作为节电率、节电量唯一法定计算依据，不得采用理论估算值。
5、抽样实测要求
（1）所有类型原有灯具抽样比例≥5%，覆盖市委大院、市政府大楼全部楼层、办公室、会议室、楼道、路灯、卫生间、老年活动中心等区域；
（2）使用标准功率仪现场实测原有灯具实际运行功率，全过程招标人现场监督，测试记录表双方签字盖章留存；
[bookmark: _Toc22317][bookmark: _Toc4656]三、软件平台与智能化要求
[bookmark: heading_26][bookmark: _Toc22901]1、平台整体要求
[bookmark: _Toc32627]本次项目须部署专业数智化照明节能管理平台，平台建设需贴合本次照明改造规模及智能管控需求，兼顾实用性、稳定性、安全性及可扩展性，具体要求如下：
[bookmark: _Toc18980]1.1部署标准：平台支持云端部署或本地私有化部署两种方案采用分布式架构，具备高可靠性、高稳定性，可实现 7×24 小时不间断运行，年故障率≤0.5%，确保数据传输、存储及操作流畅。
[bookmark: _Toc10882]1.2终端支持：平台需同时支持PC端（Windows系统、主浏览器适配）和手机APP（支持iOS、Android双系统），PC端用于后台管理、数据查看及批量操作，手机APP用于移动便捷管理，实现随时随地查看数据，两端数据实时同步，无延迟、无偏差。
[bookmark: _Toc9419]1.3数据管理：平台需具备数据实时上传、云端/本地加密存储、便捷导出、对账核算等功能；数据存储期限不少于EMC合同履行期限届满后5年，支持按时间段、按区域、按回路查询导出数据，导出格式支持Excel常用格式，满足节能收益结算、数据核验及归档需求。
[bookmark: _Toc3514]1.4安全要求：平台需具备完善的安全防护体系，包括数据加密、身份认证、权限分级管理、操作日志留存等功能，防止数据泄露、篡改、丢失；确保平台运行安全、数据安全。
[bookmark: _Toc22203]1.5可扩展性：平台需具备良好的可扩展性，可根据后期照明系统扩容、功能升级需求，灵活增加监测点位、扩展功能模块，无需大规模改造平台架构，适配长期使用需求。
[bookmark: _Toc29797]2、核心功能要求
[bookmark: _Toc30290]平台核心功能需覆盖用电监测可视化、用电安全监测，功能完善、操作便捷，具体要求如下：
[bookmark: _Toc20731]（一）实时用电监测功能
[bookmark: _Toc3104]1.精准监测：支持按照明回路分别监测用电参数，包括实时功率、运行电流、实际电压、用电量等核心数据。
[bookmark: _Toc29699]2.统计分析：支持小时级、日、月、年用电量自动统计，可生成用电趋势图、对比图，清晰呈现各区域、各回路用电规律，便于招标人掌握用电情况，识别用电异常及浪费环节。
[bookmark: _Toc16464]3.细节管控：用电状态监测，实现精细化节能管理。
[bookmark: _Toc8118]（二）节能数据可视化功能
[bookmark: _Toc1037]1.数据实时显示：平台首页需直观展示实时用电量、碳减排量等核心节能数据，采用图表（柱状图、折线图、饼图等）可视化呈现，一目了然。
[bookmark: _Toc8478]2.数据核验与输出：可直接打印数据报表，报表格式规范、数据完整。
[bookmark: _Toc13979]（三）用电安全监测功能
[bookmark: _Toc3914]异常预警：具备漏电、过载、电压异常、电流异常、异常用电、偷电等异常情况实时监测及预警功能，
[bookmark: _Toc23611][bookmark: _Toc1253]四、补充要求
[bookmark: _Toc18715]1.平台部署、调试：中标人负责平台的全额投资、部署、调试工作，确保平台各项功能正常运行，调试完成后需经招标人审核通过方可投入使用。
[bookmark: _Toc15693]2.操作培训：中标人需对招标人指定工作人员进行平台操作培训，包括PC端、手机APP的操作、数据查询、报表导出、日常维护等内容，确保相关人员能够熟练操作系统。
[bookmark: _Toc20083]3.后期维护：平台质保期需完全覆盖EMC合同履行期限，质保期内，中标人需提供7×24小时技术支持，做到4小时响应、24小时售后。及时处理平台运行过程中出现的故障、卡顿、数据异常等问题，确保平台稳定运行。
五、节电率达标考核与违约处置
验收考核：单项目完工后，开展3-7日试运行能耗核验，试运行综合节电率低于50%、月度改造部分照明用电量/电费突破上限，视为验收不合格，中标人须30日内完成灯具升级、系统优化整改，整改产生全部费用由中标人自行承担；二次核验仍不达标，招标人有权解除EMC合同，中标人赔偿全部经济损失。（分批次验收）
月度常态化考核
1)每月5个工作日内中标人提交《月度节能收益核算表》，附平台用电数据、灯具功率台账、节电率测算明细；
(2)当月某项目实际照明节电率低于50%时，差额部分产生的超额电费由中标人全额补足，在下一期节能收益分成中直接抵扣；
六、其他
计量与数据留存要求
配套云端智慧照明管控平台，实时采集每一层、每一间回路电压、电流、功率、用电量，数据自动存储，保存期限不少于合同期满后5年；
招标人可随时导出月度、年度用电台账、节电率测算报表，具备审计、财政核查溯源条件；
所有基准测试、月度核算、整改核验纸质资料一式两份，甲乙双方归档，作为合同结算、纠纷处置唯一依据。
其他配套节能约束
合作期内中标人须定期巡检灯具、智能控制系统，杜绝灯具损坏、感应失效造成能耗反弹，人为导致节电率下滑的，由中标人承担全部电费差额；
招标人正常办公使用前提下，不得因中标人设备、系统问题抬高照明能耗；若招标人新增照明点位、延长开灯时长，双方现场实测调整基准能耗，签订补充协议后重新核算节电率。
争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，向人民法院提起诉讼。
它需要说明的事项：其他未明确事宜由双方协商约定。

