采购需求（包1）
[bookmark: _Toc256000015]一、包名称：龙山县城市基础设施生命线安全工程-城市生命线安全风险综合监测预警平台建设
二、建设背景
根据住房和城乡建设部印发的《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》（建督〔2023〕63号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈湖南省城市基础设施生命线安全工程提升行动实施方案〉的通知》（湘建城〔2023〕7号）及《湖南省市政设施生命线安全工程提升行动实施方案》（湘建城〔2024〕51号）等文件要求，为进一步推进城市治理体系和治理能力现代化，提高城市安全韧性和综合承载能力，推动公共安全治理模式由事后处置向事前预防转变，实现城市基础设施安全风险主动防控，保障人民群众生命财产安全，龙山县积极推进城市基础设施生命线安全工程建设。
城市市政基础设施是保障城市正常运行的重要基础，是支撑城市高质量发展的关键要素。随着龙山县城镇化进程持续推进，城市规模不断扩大，燃气、供水、排水、桥梁等基础设施规模不断增长，设施类型更加复杂，运行安全风险逐步增加。近年来，国内部分城市相继发生燃气泄漏、供水管网爆裂、道路塌陷等安全事件，暴露出城市基础设施运行监管中仍存在风险感知能力不足、数据资源分散、部门协同不够、预警处置机制不完善等问题，亟需通过数字化、智能化手段提升城市安全运行管理能力。
近年来，龙山县持续推进城市基础设施数字化建设，为生命线安全工程实施奠定了良好基础。2024年，龙山县全面完成市政基础设施普查工作，形成了较为完善的城市基础设施基础数据资源。同时，已建成地下市政基础设施综合管理平台，龙山首创城乡供排水一体化智慧管控平台，实现供排水设施数据管理和业务应用；燃气领域正在推进智慧燃气信息化建设，逐步完善燃气管网运行监测能力。
在此基础上，龙山县开展城市基础设施生命线安全工程建设，通过开展风险评估，全面识别燃气、供水、排水、桥梁等重点领域风险隐患，形成风险清单和风险评估成果；建设物联网监测感知体系，实现重点区域、关键设施运行状态实时采集；建设城市生命线安全运行监测平台，整合多部门、多行业数据资源，实现风险监测、预警分析、协同处置和综合监管。
项目建成后，将进一步提升龙山县城市基础设施安全风险辨识、防范和化解能力，推动城市安全管理由被动响应向主动预防转变，由分散管理向协同治理转变，由经验管理向数据驱动转变，构建覆盖“风险识别、监测感知、预警分析、联动处置”的城市生命线安全运行体系，为龙山县城市安全发展和高质量建设提供坚实保障。
[bookmark: _Toc256000016]二、建设目标
本项目按照湖南省住房和城乡建设厅关于城市基础设施生命线安全工程建设有关要求，以提升龙山县城市基础设施安全运行风险防控和监管能力为目标，围绕燃气、供水、排水、桥梁等重点领域，充分利用现有市政基础设施普查成果和信息化建设基础，综合运用地理信息、物联网、大数据、数字孪生等技术，建设城市基础设施生命线安全运行监测体系，实现城市基础设施运行状态实时感知、风险监测预警、分析研判和协同处置，提升城市基础设施安全运行管理水平。
项目按照“标配系统+特配应用”的总体模式进行建设。标配系统依托省级城市生命线基础平台能力开展本地化部署与应用，建设监测信息、风险管理、隐患管理、监测报警、预测预警、“综合改一次”管理、工程进度管理等基础监管功能，并按照省级相关标准和要求实现与省级运管服平台互联互通，满足城市生命线基础监管和运行监测需求。
结合龙山县实际业务需求建设特配应用，主要包括时空数据基础平台、物联网感知平台、数据管理中台以及燃气、供水、排水、桥梁等专项监测应用。通过整合基础地理、地下管线、风险评估、监测感知及相关行业业务数据，构建统一的城市生命线数据资源体系和监测感知体系，提升重点风险区域和关键基础设施的实时监测、风险分析和智能预警能力。
[bookmark: _Toc256000017]三、主要建设内容
1． 基础设施数据处理及建库：充分利用龙山县现有基础地理和市政设施普查成果，建设0.5米分辨率数字正射影像、1:2000矢量电子地图等基础地图数据；开展生命线管线及桥梁三维建模；对基础地理、燃气、供水、排水、桥梁等生命线设施及相关隐患、监测数据进行标准化处理、整合和入库，形成统一规范的城市生命线数据资源体系。同时，对约1510公里市政管网数据进行脱敏处理，满足城市生命线安全工程数据安全使用要求。
2． 生命线监测预警平台建设：按照省住建厅城市基础设施生命线安全工程建设要求，采用“标配系统+特配应用”模式建设。标配系统依托省级城市生命线基础平台进行本地化部署，建设监测信息、风险管理、基础信息、隐患管理、监测报警、预测预警、“综合改一次”、工程进度管理等功能；结合龙山县实际需求，建设时空数据基础平台、物联网感知平台、数据管理中台以及燃气、供水、排水、桥梁等特配应用，实现城市生命线数据统一管理、运行监测、风险预警和专题应用，并满足省市平台互联互通要求。
3． 基础软硬件环境建设：主要包括二三维一体化GIS平台新增授权、数据库1套、操作系统3套等成品软件以及购置服务器3台和防火墙1台，用于支撑生命线监测预警平台应用。
[bookmark: _Toc256000018]四、项目清单 
	序号
	标的名称
	分类
	详细描述
	单位
	数量
	备注

	一
	数据建设与处理

	1
	基础地图数据
	数字正射影像
	采用0.5分辨率龙山县主城区数字正射影像数据
	项
	1
	

	2
	
	矢量电子地图
	龙山县1：2000电子地图，含路网、兴趣点、地名矢量数据，支持导航
	项
	1
	

	3
	三维建模
	生命线管线三维建模
	市政设施普查的各大类管线型建模
	项
	1
	对龙山县约1510公里市政管网数据进行三维建模

	
	
	桥梁三维建模
	桥梁三维建模
	项
	3
	

	4
	城市生命线数据处理入库
	基础地理数据处理
	完成更新后的正射影像数据的标准化处理及入库。
	项
	1
	

	5
	
	
	完成更新后的矢量电子地图的标准化处理及入库。
	项
	1
	

	6
	
	
	城市生命线设施数据处理及入库，包含桥梁、燃气厂站、泵站等生命线设施
	项
	1 
	

	7
	
	城市生命线设施隐患数据处理
	整理已有城市生命线设施隐患数据处理及入库。
	项
	1 
	

	8
	
	城市生命线设施监测数据处理
	整理已有城市生命线设施监测数据处理及入库。
	项
	1 
	

	9
	数据脱敏
	市政设施数据脱敏
	对龙山县约1510公里市政管网数据进行脱敏处理，使之满足生命线建设敏感数据使用
	项
	1 
	

	二
	软硬件支撑平台

	1
	GIS平台新增授权
	二三维一体化GIS平台新增授权
	国产二三维一体化GIS软件授权新增
	套
	1
	国产化

	[bookmark: _GoBack]2
	网络专线
	网络带宽
	30M 专享电子政务网带宽资源
	条/3年
	3
	三条专线，每条专线租赁三年

	三
	监测预警平台

	1
	城市生命线安全运行监测系统（标配系统）
	监测信息
	监测总览
	套
	1
	

	
	
	
	报警专题占比
	
	
	

	
	
	
	设备总览
	
	
	

	
	
	
	设备监测趋势分析
	
	
	

	
	
	
	监测设备图层
	
	
	

	
	
	监测报警
	实时监测报警
	
	
	

	
	
	
	监测数据汇聚
	
	
	

	
	
	
	报警趋势分析
	
	
	

	
	
	预测预警
	预警处置
	
	
	

	
	
	
	事件处置
	
	
	

	
	
	风险管理
	风险清单
	
	
	

	
	
	
	风险审核
	
	
	

	
	
	
	风险措施
	
	
	

	
	
	
	风险统计
	
	
	

	
	
	隐患管理
	安全隐患台账
	
	
	

	
	
	
	隐患处置列表
	
	
	

	
	
	
	隐患整改列表
	
	
	

	
	
	
	隐患复核列表
	
	
	

	
	
	
	隐患汇总统计
	
	
	

	
	
	
	隐患查询统计
	
	
	

	
	
	基础信息
	燃气管网基础信息维护
	
	
	

	
	
	
	供水管网基础信息维护
	
	
	

	
	
	
	排水专项基础信息维护
	
	
	

	
	
	
	桥梁专项基础信息维护
	
	
	

	
	
	“综合改一次”管理系统（标配系统）
	项目申报
	套
	1
	

	
	
	
	项目审批
	
	
	

	
	
	
	项目进度跟踪
	
	
	

	
	
	
	项目验收归档
	
	
	

	
	
	
	项目填报
	
	
	

	
	
	
	历史填报查看
	
	
	

	
	
	
	历史填报导出
	
	
	

	
	
	
	填报统计
	
	
	

	
	
	工程项目管理系统（标配系统）
	工程进度年度总览
	套
	1
	

	
	
	
	工程进度红黑榜
	
	
	

	
	
	
	财政效能偏差分析
	
	
	

	
	
	
	实时报警展示
	
	
	

	
	
	
	工程类型投资占比
	
	
	

	
	
	
	风险雷达图
	
	
	

	
	
	
	项目全息档案
	
	
	

	
	
	
	GIS地图分布
	
	
	

	
	
	
	项目申报
	
	
	

	
	
	
	年度建设计划编制
	
	
	

	
	
	
	项目填报
	
	
	

	
	
	
	历史填报查看
	
	
	

	
	
	
	历史填报导出
	
	
	

	
	
	
	填报统计
	
	
	

	2
	时空数据基础平台（二三维一体化）（特配应用）
	基础功能
	放大缩小
	套
	1
	

	
	
	
	底图切换
	
	
	

	
	
	
	指南针
	
	
	

	
	
	
	3D
	
	
	

	
	
	
	中心点
	
	
	

	
	
	
	全屏
	
	
	

	
	
	
	收起
	
	
	

	
	
	操作栏
	资源目录
	
	
	

	
	
	
	拾取查询
	
	
	

	
	
	
	地图搜索
	
	
	

	
	
	工具箱
	热点管理
	
	
	

	
	
	
	定位
	
	
	

	
	
	
	周边
	
	
	

	
	
	
	模拟飞行
	
	
	

	
	
	
	天气特效
	
	
	

	
	
	
	测距
	
	
	

	
	
	
	测面
	
	
	

	
	
	
	图片导出
	
	
	

	
	
	
	在线制图
	
	
	

	
	
	
	数据导出
	
	
	

	
	
	
	二三维联动
	
	
	

	
	
	
	卷帘对比
	
	
	

	
	
	标绘功能
	标绘功能
	
	
	

	
	
	路径规划
	路径规划
	
	
	

	
	
	空间分析
	管线横向结构分析
	
	
	

	
	
	
	管线纵向结构分析
	
	
	

	
	
	
	管线竖向安全间距分析
	
	
	

	
	
	
	管线平面安全间距分析
	
	
	

	
	
	
	管线覆土安全评估
	
	
	

	
	
	
	管线路径溯源分析
	
	
	

	
	
	
	管线全寿命周期评估
	
	
	

	
	
	
	管网流态分析
	
	
	

	
	
	
	管网坡向异常识别
	
	
	

	
	
	
	管网破损风险分析
	
	
	

	
	
	
	管网连通关系分析
	
	
	

	
	
	
	施工影响分析
	
	
	

	
	
	
	管线优化布设分析
	
	
	

	
	
	
	排水系统不合理性分析
	
	
	

	
	
	
	视线通达性分析
	
	
	

	
	
	
	可视范围分析
	
	
	

	
	
	
	内涝影响范围分析
	
	
	

	3
	物联网感知平台（特配应用）
	感知驾驶舱
	设备报警汇总
	套
	1
	

	
	
	
	设备状态汇总
	
	
	

	
	
	
	区域设备数汇总
	
	
	

	
	
	
	接入数据汇总
	
	
	

	
	
	
	异常设备厂商占比汇总
	
	
	

	
	
	
	实时报警信息接入
	
	
	

	
	
	感知设备管理
	平台协议
	
	
	

	
	
	
	报警配置
	
	
	

	
	
	
	报警记录
	
	
	

	
	
	
	设备管理
	
	
	

	
	
	
	设备类型
	
	
	

	
	
	
	设备分组
	
	
	

	
	
	
	场景联动
	
	
	

	
	
	
	数据统计
	
	
	

	4
	数据管理中台（特配应用）
	数据配置
	数据源设置
	套
	1
	

	
	
	
	数据源列表
	
	
	

	
	
	数据管理
	数据目录
	
	
	

	
	
	
	数据质量
	
	
	

	
	
	数据入库
	入库管理
	
	
	

	
	
	
	版本管理
	
	
	

	
	
	
	基础管理
	
	
	

	
	
	数据查询
	高级搜索
	
	
	

	
	
	
	SQL查询
	
	
	

	
	
	服务管理
	服务市场
	
	
	

	
	
	
	服务审批
	
	
	

	
	
	
	服务管理
	
	
	

	
	
	
	服务监控
	
	
	

	5
	燃气管网监测应用系统（特配应用）
	首页总览
	燃气信息总览
	套
	1
	

	
	
	
	风险隐患总览
	
	
	

	
	
	
	监测报警总览
	
	
	

	
	
	
	预警处置跟踪
	
	
	

	
	
	燃气在线监测
	实时监测
	
	
	

	
	
	
	报警审核
	
	
	

	
	
	
	报警处置
	
	
	

	
	
	预警分析 
	预警处置
	
	
	

	
	
	
	事件处置
	
	
	

	
	
	辅助决策
	综合查询
	
	
	

	
	
	
	数据统计
	
	
	

	
	
	
	知识库
	
	
	

	6
	排水管网监测应用系统（特配应用）
	首页总览
	排水信息总览
	套
	1
	

	
	
	
	风险隐患总览
	
	
	

	
	
	
	监测报警总览
	
	
	

	
	
	
	预警处置跟踪
	
	
	

	
	
	排水在线监测
	实时监测
	
	
	

	
	
	
	报警审核
	
	
	

	
	
	
	报警处置
	
	
	

	
	
	预警分析 
	预警处置
	
	
	

	
	
	
	事件处置
	
	
	

	
	
	辅助决策
	综合查询
	
	
	

	
	
	
	数据统计
	
	
	

	
	
	
	知识库
	
	
	

	7
	供水管网监测应用系统（特配应用）
	首页总览
	供水信息总览
	套
	1
	

	
	
	
	风险隐患总览
	
	
	

	
	
	
	监测报警总览
	
	
	

	
	
	
	预警处置跟踪
	
	
	

	
	
	供水在线监测
	实时监测
	
	
	

	
	
	
	报警审核
	
	
	

	
	
	
	报警处置
	
	
	

	
	
	预警分析 
	预警处置
	
	
	

	
	
	
	事件处置
	
	
	

	
	
	辅助决策
	综合查询
	
	
	

	
	
	
	数据统计
	
	
	

	
	
	
	知识库
	
	
	

	8
	桥梁监测应用系统（特配应用）
	首页总览
	桥梁信息总览
	套
	1
	

	
	
	
	风险隐患总览
	
	
	

	
	
	
	监测报警总览
	
	
	

	
	
	
	预警处置跟踪
	
	
	

	
	
	桥梁在线监测
	实时监测
	
	
	

	
	
	
	报警审核
	
	
	

	
	
	
	报警处置
	
	
	

	
	
	预警分析 
	预警处置
	
	
	

	
	
	
	事件处置
	
	
	

	
	
	辅助决策
	综合查询
	
	
	

	
	
	
	数据统计
	
	
	

	
	
	
	知识库
	
	
	

	9
	运维管理子系统（特配应用）
	运维数据总览
	运维数据总览
	套
	1
	

	
	
	账号管理
	账号管理
	
	
	

	
	
	部门架构管理
	部门架构管理
	
	
	

	
	
	权限角色管理
	权限角色管理
	
	
	

	
	
	数据字典管理
	数据字典管理
	
	
	

	
	
	节点配置
	节点配置
	
	
	

	
	
	日志管理
	日志管理
	
	
	

	
	
	身份统一校验
	身份统一校验
	
	
	

	
	
	数据备份和恢复
	数据备份和恢复
	
	
	

	
	
	服务器资源查看
	服务器资源查看
	
	
	

	10
	接口建设
	与龙山首创城乡供排水一体化智慧管控平台接口对接
	接入现有供水管网运行监测数据（如流量、压力等）及相关业务数据，实现供水运行状态与生命线平台的联动共享，支撑供水安全监测、风险预警及应急调度分析。
	项
	1
	

	
	
	与龙山燃气管网智能化改造接口对接
	接入燃气管网压力、流量、泄漏监测等物联感知数据，以及场站运行数据，实现燃气运行状态的实时感知与统一监管，为燃气安全风险分析与预警提供数据支撑。
	项
	1
	

	
	
	对接龙山县地下市政基础设施综合管理信息平台管网、基础设施数据
	获取供水、排水、燃气等管网及附属设施的基础空间数据和属性数据，实现城市基础设施“一张图”管理，为风险评估、监测布点及分析应用提供基础数据支撑。
	项
	1
	

	
	
	与省厅运管服平台对接
	按照省级平台数据标准和接口规范，对接省厅城市运行管理服务平台，实现生命线工程相关数据的汇聚上报与信息共享，支撑上级监管、运行监测及绩效考核要求。
	项
	1
	

	11
	系统安装与部署
	系统集成部署与培训
	完成软硬件支撑平台、系统功能等统一集成与安装部署，完成培训工作
	项
	1
	

	
	
	系统运维
	运维服务内容包括硬件定期巡检、调整优化维修更换、版本升级；成品软件原厂服务、定期升级、调整优化；定制软件定期巡检、调整优化、版本升级
	年
	2
	（三年运维费用）第一年免费运维本项目平台软件、系统集成、接口开发

	12
	不可预见费用
	
	
	项
	1
	不可预见费用为64236.00元，为不可竞争费用。


五、服务要求 
1.工期：自合同签订之日起 60 天（日历日）内。 
2.付款方式：合同签订时约定。 
3.提供一年的免费运行维护，运行维护期从签发竣工验收证书之日起算。
4.（1）供应商的报价应包含为完成本项目全部工作内容（包括但不限于货物供应、系统集成、安装调试、数据对接、人员培训、质保期内运维服务及售后服务等）所需的一切费用，即投标报价为全费用综合单价。若合价计算有误，以综合单价为准修正合价。合同履行期间，除合同另有约定外，中标综合单价不因任何因素而调整。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。
（2）本文件未列明但对项目正常运行必不可少的费用，供应商应自行测算并计入投标总报价。采购人在合同实施时，有权拒绝支付成交供应商未列入报价但实际发生的项目费用，并视为该费用已包含在投标总报价中。
5.(1）货物部分发货前，供应商应对货物的质量、规格、型号、性能参数、数量等进行全面检验，并提供出厂合格证、技术参数说明书、有效期内的检测报告等证明文件，作为付款依据之一。但该检验及证明文件不免除供应商在后续各环节中的质量责任。货物运抵现场后，采购人将进行到货验收，核验产地、型号、规格、数量、外观及设备完整性。若发现破损、品牌不符、规格参数偏差或存在质量缺陷，采购人有权拒收并勒令退场，由此产生的损失由供应商承担。货物到场后，供应商负责现场看管，因看管不力导致的损失由供应商自行承担。
（2）系统部署与数据服务验收：安装调试完成后，供应商应进行系统自检，并向采购人提交自检报告、测试方案及测试记录。采购人组织初验，重点检查系统功能完整性、数据对接全面性、预警响应时效性及监测数据准确性。初验通过后进入试运行期（试运行期限按合同约定执行）。
（3）最终履约验收：试运行期满且所有功能、性能指标满足合同要求后，供应商应提交完整的竣工资料（含技术文档、运维手册、培训记录、设备清单及移交清单等）。采购人组织最终验收，对系统整体功能、数据应用效果、文档完整性及培训服务成果进行综合评定。最终验收合格之日视为项目整体交付完成，质保期和运维服务期自此起算。
（4）验收中发现任何不符合合同约定的问题，供应商须在采购人规定时限内完成整改，整改期间所产生的一切费用由供应商承担，且工期不予顺延。因验收不合格导致项目逾期的，供应商按合同约定承担相应违约责任。
6.质保期：本项目质量保证期为一年（从验收合格之日开始计算）。



采购需求（包2）
一、包名称：龙山县城市基础设施生命线安全工程-城市生命线物联网感知网建设
二、建设背景
根据住房和城乡建设部《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意》（建督〔2023〕63号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈湖南省城市基础设施生命线安全工程提升行动实施方案〉的通知》（湘建城〔2023〕7号）及《湖南省市政设施生命线安全工程提升行动实施方案》（湘建城〔2024〕51号）等文件要求，为提升城市基础设施安全运行监测预警能力，推动城市安全治理模式由被动处置向主动预防转变，龙山县开展城市基础设施生命线安全工程建设。
物联网监测感知体系是城市生命线安全工程的重要组成部分，是实现基础设施运行状态实时感知、风险动态分析和智能预警的重要基础。本项目结合龙山县城市基础设施风险评估成果，围绕燃气、供水、排水、桥梁等重点领域，在风险较高区域、关键节点和重要设施部署物联网监测设备，实现对重点基础设施运行状态的实时采集和动态监管，为城市生命线安全运行监测平台提供准确、及时的数据支撑。
三、建设目标
本项目以提升龙山县城市基础设施安全风险感知能力为目标，结合城市生命线安全风险评估成果和实际监管需求，建设覆盖燃气、供水、排水、桥梁等重点领域的物联网监测感知体系。
通过部署各类智能监测设备，实现城市基础设施运行状态实时采集、数据传输和异常情况感知，并将监测数据接入城市生命线安全运行监测平台，实现对重点设施运行状态的动态监测、风险预警和辅助决策，为城市基础设施安全运行管理提供数据支撑。
四、主要建设内容
1．物联网监测设备建设
根据城市基础设施生命线安全风险评估成果，结合龙山县实际监管需求，围绕燃气、供水、排水、桥梁等重点领域建设物联网监测感知体系。
主要建设内容包括：
(1)燃气安全监测
部署甲烷浓度监测设备，对重点燃气设施及风险区域开展可燃气体泄漏监测，实现燃气运行风险实时感知和异常报警。
(2)供水安全监测
部署供水流量、压力监测设备，对重点供水管网运行状态进行实时监测，及时发现压力异常、流量异常等风险情况，提高供水安全保障能力。
(3)排水安全监测
部署排水液位、水质监测设备，对重点排水节点及关键排水设施运行状态进行监测，为城市防汛排涝和水环境监管提供数据支撑。
(4)桥梁安全监测
针对重点桥梁部署沉降、倾斜振动、应变等监测设备，实现桥梁结构运行状态动态监测，提升桥梁安全风险预警能力。
本项目计划建设各类物联网监测设备共计98套，实现重点基础设施运行状态和关键风险指标实时采集。
2．监测井建设
根据物联网设备安装需求，结合现场环境条件，开展监测井建设工作。
本项目计划新建监测井32座，为监测设备规范安装、稳定运行和后期维护提供基础条件。监测井建设应满足设备安装、防护、安全运行及日常维护要求，确保监测设备长期稳定运行。
3．设备安装与调试
完成物联网监测设备现场安装、设备调试、通信调试及运行测试工作，确保设备安装位置符合设计要求，设备运行稳定可靠。
主要包括：
(1)完成监测设备安装部署；
(2)完成设备供电、通信网络配置；
(3)完成设备参数配置及运行调试；
(4)完成监测数据采集、传输测试；
(5)配合完成监测数据接入城市生命线安全运行监测平台，实现设备数据统一管理和应用。
4．系统联调与运行测试
配合平台建设单位开展物联网设备与城市生命线安全运行监测平台联调工作，确保监测数据能够正常上传，实现设备状态查看、实时数据展示、异常报警等功能。
完成系统试运行测试，形成设备安装调试记录、测试报告等相关成果资料，为项目验收提供依据。
5、 项目清单 
	序号
	内容
	标的名称
	详细描述
	单位
	数量
	备注

	1
	燃气管网监测
	燃气泄漏监测仪
	1.外壳材质：外壳材质:316不锈钢；
2.采样方式：扩散式；
3.传感器：激光甲烷传感器
4.安装方式：壁挂式；
5、量程：0-100%LEL/0-20%VOL
6、精度：±2.5%F.S/±0.1%VOL
7、示值误差：±0.1%VOL
8、工作温度：（-10～60）℃
9、防爆执行标准：GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021
10、防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga
11、传输方式：NB-IoT或4G；
12、电池容量：3.6V 38Ah
13、电池寿命：3-5年（15分钟采样，24小时传输）
14、防护等级：IP68（1m,1h）
15、遥测终端防护能力：GB/T17626.2-2018
16 、采用低功耗设计，大容量锂亚电池使用寿命长达5年；
17、 采用先进的激光测量原理：响应快,不受甲烷以外的气体干扰影响，具有检测精度高、无误报等优点；
18、 NB-IoT/4G数据传输：免布线，安装简单，信号稳定。
19、支持水浸、北斗定位功能。
	套
	11
	　

	2
	
	燃气泄漏监测仪施工安装
	协调开井、壁内安装、设备调试等
	套
	11
	　

	3
	供水管网监测
	电磁流量计（插入式）
（110-500管径）
	1、公称通径：
DN100~DN400、DN400~DN600DN600~DN900、DN900以上
2、通信方式：4G；
3、通信协议：MQTT或TCP/IP；
4、供电方式：电池供电不少于3年；
5、电池容量:不低于ER341245,3.6V,152Ah 
6、公称压力：1.6Mpa；
7、测量量程：0.5～5m/s；
8、精度：±2%FS
9、防护等级：IP68(主机)/IP65(传感器)
10、具备远程升级、远程配置、运维管理等；
11、具备电池组、采集传输终端等；
12、GNSS定位：北斗/GPS(可选)
13、工作温度：主机-30~+70°C;传感器0~+60°C
14、遥测终端防护能力：GB/T17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》
15、采用低功耗设计，电池使用寿命长，性能稳定;流量高精度、长期稳定性好;
16、无线数据传输，免布线，安装简单，信号稳定;
17、本地数据保存及支持断点续传功能，多重数据安全保障。
	套
	26
	　

	4
	
	无线压力计传感器
	1、测量量程：0-1.6Mpa；
2、测量精度：±0.5%FS；
3、输出方式：4-20mA或RS485通信；
4、防护等级：IP68；
5、工作温度：0~60℃；
6、卓越的防爆性以及抗冲击、抗过载、抗振动、耐腐蚀；
7、高效防雷击、强抗射频和电磁干扰保护；
 8、 先进的温度数字补偿功能，工作温度范围宽；
9、具有本地和远程参数（零点、量程）调校功能；
	套
	12
	　

	5
	
	遥测终端机
	传输方式：NB-IoT
1、电池容量：3.6V 38Ah
2、电池寿命：5年（15分钟采样，24小时传输）
3、防护等级：IP68（1m,1h）
4、遥测终端防护能力：GB/T17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》
	套
	6
	　

	6
	
	减压阀DN500
	连接方式：法兰；
阀体材质：QT450；
密封材质：EPDM；
结构形式：膜片式；
公称压力:1.0MPa。
	套
	1
	　

	7
	
	减压阀DN300
	连接方式：法兰；
阀体材质：QT450；
密封材质：EPDM；
结构形式：膜片式；
公称压力:1.0MPa。
	套
	4
	　

	8
	
	减压阀DN200
	连接方式：法兰；
阀体材质：QT450；
密封材质：EPDM；
结构形式：膜片式；
公称压力:1.0MPa。
	套
	1
	　

	9
	
	供水管网感知设备施工安装
	协调开井、壁内安装、设备调试等
	套
	50
	　

	10
	排水管网监测
	窨井水位计（雷达+压力计 ）
	雷达液位参数：
1、测量范围：0.1m~40m
2、测量精度：±1mm
3、供电范围 ：电池供电，不低于三年
5、通讯方式：RS485，4~20mA
4、工作温度：-30~75℃ 
5、外壳材质：不锈钢/PP 
6、天线类型：透镜天线 
7、防护等级：IP68
8、安装方式：支架/螺纹
9、毫米波射频芯片，实现更紧凑的射频架构，更高的信噪比，盲区小至10cm；
 10、 5GHz 工作带宽，使产品拥有更高的测量分辨率与测量精度；
 11、最窄 6°天线波束角，安装环境中的干扰对仪表的影响更小，安装更为便捷；
 12、 一体化透镜设计，体积精巧。
13、核心液位部件：雷达液位传感器须提供盐雾试验报告
投入式液位参数：量程：0-10米
1、量程：0~1m...10m
2、精度：±0.5%FS
3、传输方式：NB-IoT
4、工作温度：-30~60℃
5、防护等级 IP68
6、低功耗设计；
7、 防潮、防结露、防渗漏、触液部件防护等级IP68；
8、卓越的抗冲击、抗过载、抗振动、耐腐蚀；
 9、内置看门狗提升产品稳定性能；
10、 具备无线远程固件升级功能，方便固件升级，远程维护
终端主机
1、传输方式：4G；
2、供电方式：电池供电，不低于3年
3、防护等级：IP68；
4、放电电压:：接触放电±8kV 空气放电:+15kV
5、放电次数:每个点至少正负极性各10次
6、放电模式:单个放电，间隔1s
7、遥测终端防护能力GB/T17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》
	套
	20
	　

	11
	
	水质+流量三合一检测仪（COD +氨氮|多普勒流量计|遥测终端机）
	氨氮：
1、量程：0~100.00mg/L；
2、分辨率： 0.01mg/L；
3、防护等级：IP68；
4、氨氮传感器符合ISO/IEC17025:2017标准的要求，校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位。
COD： 
1、量程 0-500mg/L；
2、分辨率：0.1mg/L；
3、防护等级：IP68；
4、COD传感器符合ISO/IEC17025:2017标准的要求，校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位。
多普勒流量计
1、测量量程：
2、流量 0~0.021m/s...10m/s
3、液位 0.02~10m
4、温度 -40~70℃
5、测量精度：流量 ±1%FS
6、液位 ±0.5%FS
7、电池容量 152Ah
8、电池寿命 >3年(15分钟采样，24小时传输)
9、防护等级 IP68
10、工作温度 -40~+70℃(主机)/0~+60℃(传感器)
终端机
1、传输方式：4G；
2、供电方式：电池供电，不低于3年
3、防护等级：IP68；
4、放电电压:：接触放电±8kV 空气放电:+15kV
5、放电次数:每个点至少正负极性各10次
6、放电模式:单个放电，间隔1s
	套
	8
	　

	12
	
	排水管网感知设备施工安装
	协调开井、壁内安装、设备调试等（水位计）
	套
	20
	　

	13
	
	
	协调开井、壁内安装、设备调试等（COD+氨氮+多普勒)
	套
	8
	　

	14
	桥梁结构监测
	梁体沉降
静力水准仪（南门桥）
	一、梁体沉降
静力水准仪（7个）
1、差压静力水准仪（7个）

量程2m，精度0.2mm

2、储液罐，1.5L（1个）

3、防冻液，4L装（2桶）

4、水管，规格10*6.5mm，

5、气管，规格8*5mm

6、线缆，RVVSP4*0.5

7、线管，PVC管

8、传感器保护罩7个；

9、采集仪1台
	套
	1
	含传感、采集设备及辅材（6测点+1基准点）

	15
	
	桥墩倾斜振动一体化监测设备
（南门桥）
	二、桥墩倾斜振动一体化监测设备
1、测量功能：倾角、加速度、振动频率、振幅
2、倾角指标：
倾角量程 ±90°、±15°（可选）
倾角分辨率≤0.001°
倾角精度：≤0.01°
温漂 ＜0.01°（-20～+50℃）
3、加速度指标：
量程≥±2g
加速度分辨率≤0.01mg
加速度精度≤0.1mg
4、振动指标
分辨率:≤1Hz
量程:1～128Hz
5、定位功能：具备定位功能，用于设备位置标识，定位精度满足实际监测需求即可
6、数据采集：定时采集+触发式上报
7、通信方式：支持4G无线通信
8、供电方式：内置电池供电
续航能力不低于3年（标准采集周期下）
9、产品材质：高强度、耐老化材质
10、工作温度：-20℃～+85℃
11、防护等级：IP68
	台
	2
	含安装支架

	16
	
	应变监测
（南门桥）
	[bookmark: OLE_LINK2]三、应变监测
1、表面应变计（6个）
   量程：±1500με；
   分辨率≤0.2%F.S
   温度测量范围：-20～+70℃
2、智能数据采集仪（2台）
 采集指标：4通道振弦、4G传输、供电方式：太阳能+市电（可选），不低于3年  
3、RVVSP 4*0.5  
4、线管，PVC管
	套
	1
	含传感、采集设备及辅材

	17
	
	梁体沉降
（长沙大桥）
	一、梁体沉降
静力水准仪（10个）
1、差压静力水准仪10个
 量程2米，精度0.2mm
2、储液罐，1.5L（1个）
3、防冻液，4L装（3桶）
4、水管，规格10*6.5mm，
5、气管，规格8*5mm
6、线缆，RVVSP 4*0.5
7、线管，PVC管
8、传感器保护罩10个；
9、采集仪1台
	套
	1
	含传感、采集设备及辅材（9测点+1基准点）
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	桥墩倾斜振动一体化监测设备
（长沙大桥）
	二、桥墩倾斜振动一体化监测设备
1、测量要素：倾角、加速度、振动频率、振幅
2、倾角量程 ±90°、±15°（可选）
3、倾角分辨率 0.001°
4、倾角精度：90度或15度两种规格可选。对应的精度为0.01°和0.005°。
5、温漂 ＜0.01°（-20～+50℃）
6、加速度指标
量程 ±2g
加速度分辨率 0.01mg
加速度精度 0.1mg
7、振动指标
分辨率:1Hz
量程:1～128Hz
振幅分辨率 1mg，精度 3mg
8、LBS 定位 精度 150m
9、采集模式：定时采集+触发式上报
10、通信方式:无线通信（2/3/4G 全网通）
11、供电方式：内置76AH锂亚电池 ，可持续工作 60个月(采集上报周期 2 小时)
12、产品材质 高强度、耐老化工程聚氨酯
13、工作温度 -20℃～+85℃
14、防护等级 IP68
	套
	2
	含安装支架
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	应变监测
（长沙大桥）
	三、应变监测
1、表面应变计（8个）
   量程：±1500με；
   分辨率≤0.2%F.S
   温度测量范围：-20～+70℃
2、智能数据采集仪（2台）
   采集指标：4通道振弦、4G传输、供电方式：太阳能+市电，不低于3年  
3、RVVSP 4*0.5  
4、线管，PVC管
	套
	1
	含传感、采集设备及辅材
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	桥墩、梁体水平位移、竖向位移监测（瓦拱桥）
	一、桥墩、梁体水平位移、竖向位移监测
1、机器视觉位移监测仪
测量距离：5-150m；
精度：≤±0.35mm@100m
镜头参数：12mm：水平24°，垂直13.7°25mm：水平20°，垂直15°
测量点数：无限制
具备扩展功能：一主一从
最小采样间隔 ：可配置
存储容量：≥4GB
供电方式：市电供电/太阳能 
红外反射靶标（5个）：20cm*20cm
流量卡1张：含3年4G流量
安装方式：定制墙壁安装支架
	套
	1
	包辅材
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	二、应变监测
1、表面应变计（4个）
   量程：±1500με；
   分辨率≤0.2%F.S
   温度测量范围：-20～+70℃
2、智能数据采集仪（1台）
 采集指标：4通道振弦、4G传输、供电方式：太阳能+市电，不低于3年  
3、RVVSP 4*0.5  
4、线管，PVC管
	套
	1
	含传感、采集设备及辅材
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	桥梁监测设备安装费
	设备安装与调试，人工及辅助设备
	处
	3
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	供水井
	新建井
	供水管网设备安装新井开挖，施工及井盖等
1、土方开挖：Φ2.1m × 1.8m，约 6.24 m³
2、土方回填：约 4.00 m³
3、C15混凝土垫层：Φ1.7m × 0.1m，约 0.23 m³
4、砌砖工程量：约 1.05 m³
5、水泥砂浆抹面：约 17.0 ㎡
6、井圈、井盖Φ1000：1 套
7、爬梯：1 套
8、余方弃运：约 2.24 m³
9、施工围挡（彩钢围挡 + 基础 + 拆除）
10、安全文明施工费（警示牌、锥桶、警示灯、扬尘覆盖）
11、占道 / 破路审批费（市政、城管、交警报备）
12、路面破除与恢复
13、土方外运及弃土场费（5KM以上）
14、夜间施工 / 交通疏导
15、抽水、排水
16、顶部承重盖板配合井盖1.7m*1.7m，C30,20cm厚，配筋φ12，间距15cm；预留井盖孔；
17、井口配备防跌落防护网
	个
	32
	含井盖
2个DN500
13个DN300
8个DN200
7个DN110
2个DN160
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	不可预见费用
	
	
	项
	1
	不可预见费用为61602.00元元，为不可竞争费用。


六、服务要求 
1.工期：自合同签订之日起60天（日历日）内完成设备采购、安装部署、调试联通及系统联调工作。
2.付款方式：合同签订时约定。 
3.质量要求：供应商提供的监测设备应符合国家及行业相关技术标准要求，设备性能稳定可靠，满足城市生命线安全工程长期运行需求。
4.报价要求：（1）供应商的报价应包含为完成本采购文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即投标报价为全费用单价。若合价计算有误，按全费用单价修改合价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。（2）对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在响应总报价中。
5.验收要求：（1）在发货前，供应商应对货物的质量、规格、参数、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件（含合格证、技术参数说明书、有效期内的出厂检验报告等）。该证明文件将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、参数、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。（2）货物交付时，须经采购人现场检验。供应商应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、参数、数量、外观质量及设备是否完好等，产品到货及安装验收、功能验收、文档的完整性验收、数据对接全面性验收。（3）货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。（4）货物进场后供应商自行负责设备看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商自行承担。 
6.质保期：本项目质量保证期为一年（从验收合格之日开始计算）。
7.售后服务要求：（1） 在质保期内必须为最终用户提供全天候的技术服务支持，负责解答用户在产品使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。（2） 所投的产品在质量保证期内使用发生故障时，成交供应商在接到采购人故障通知后应及时响应（1小时响应，24小时内解决问题），不得影响正常使用（如果不能及时解决，应及时提供备件替代直至问题解决），所发生的一切费用由成交供应商承担。（3）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。
8.数据接入要求：完成物联网监测设备与城市生命线安全运行监测平台的数据接入，实现监测数据实时上传和统一管理。
9.运维服务要求：提供不少于一年的免费运行维护服务，运行维护期自项目竣工验收合格之日起计算。服务期内负责设备运行保障、故障处理及系统运行支持。
10：其他要求：（1）供应商所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。供应商应提供产品使用技术手册或操作规程，其内容至少包括：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；（2）供应商在施工前应做好原有建筑物、设备、水管、绿化、道路等成品保护工作，不得野蛮施工，不得损坏、破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路，如损坏或破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路的，供应商应负责修复完善。如供应商未及时修复或修复成果达不到相关要求的，供应商应继续修复完善，同时造成一切损失由供应商自行负责。
