[bookmark: _Toc25776][bookmark: _GoBack]采购需求
[bookmark: _Toc31588]第一节 采购清单一览表
	包号
	序号
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品
	备注

	1
	1
	高效薄型风管式室内机SNJ-28
	详见技术要求
	2
	台
	
	
	1F-7F空调
系统设备

	
	2
	高效薄型风管式室内机SNJ-32
	详见技术要求
	2
	台
	
	
	

	
	3
	高效薄型风管式室内机SNJ-36
	详见技术要求
	13
	台
	
	
	

	
	4
	高效薄型风管式室内机SNJ-40
	详见技术要求
	4
	台
	
	
	

	
	5
	高效薄型风管式室内机SNJ-45
	详见技术要求
	12
	台
	
	
	

	
	6
	高效薄型风管式室内机SNJ-50
	详见技术要求
	17
	台
	
	
	

	
	7
	高效薄型风管式室内机SNJ-56
	详见技术要求
	10
	台
	
	
	

	
	8
	高效薄型风管式室内机SNJ-63
	详见技术要求
	2
	台
	
	
	

	
	9
	高效风管式室内机SNJ-125
	详见技术要求
	1
	台
	
	
	

	
	10
	风管式室内机SNJ-125
	详见技术要求
	16
	台
	
	
	

	
	11
	天井式室内机SNJ-125Q
	详见技术要求
	4
	套
	
	
	

	
	12
	直流变频多联机主机SWJ-335
	详见技术要求
	5
	台
	
	
	

	
	13
	直流变频多联机主机SWJ-400
	详见技术要求
	3
	台
	
	
	

	
	14
	直流变频多联机主机SWJ-480
	详见技术要求
	5
	台
	
	
	

	
	15
	空调线控器
	/
	83
	个
	
	
	

	
	16
	室内机安装
	/
	83
	台
	
	
	1F-7F空调系统安装辅材及配件

	
	17
	冷媒管
	φ28.6/φ12.7
	90
	m
	
	
	

	
	18
	冷媒管
	φ28.6/φ15.9
	110
	m
	
	
	

	
	19
	冷媒管
	φ25.4/φ12.7
	20
	m
	
	
	

	
	20
	冷媒管
	φ22.2/φ9.53
	40
	m
	
	
	1F-7F空调系统安装辅材及配件

	
	21
	冷媒管
	φ19.05/φ9.53
	130
	m
	
	
	

	
	22
	冷媒管
	φ15.88/φ9.53
	330
	m
	
	
	

	
	23
	UPVC冷凝管
	DN32
	424
	m
	
	
	

	
	24
	UPVC冷凝管
	DN25
	80
	m
	
	
	

	
	25
	UPVC冷凝管
	DN20
	132
	m
	
	
	

	
	26
	分歧管
	FQ01
	10
	个
	
	
	

	
	27
	分歧管
	FQ02
	76
	个
	
	
	

	
	28
	保温棉
	φ28.6/φ12.7
	90
	m
	
	
	

	
	29
	保温棉
	φ28.6/φ15.9
	110
	m
	
	
	

	
	30
	保温棉
	φ25.4/φ12.7
	20
	m
	
	
	

	
	31
	保温棉
	φ22.2/φ9.5
	40
	m
	
	
	

	
	32
	保温棉
	φ19.1/φ9.5
	130
	m
	
	
	

	
	33
	保温棉
	φ15.9/φ9.5
	330
	m
	
	
	

	
	34
	复合保温风管
	20mm
	690
	㎡
	
	
	

	
	35
	两芯控制线
	2*1.5
	880
	m
	
	
	

	
	36
	配管
	SC20
	310
	m
	
	
	

	
	37
	室内机电源线
	2.5*3
	540
	m
	
	
	

	
	38
	电源线
	4*25+1*16
	440
	m
	
	
	

	
	39
	电源线
	3*16+2*10
	255
	m
	
	
	

	
	40
	电源线
	3*10+2*6
	325
	m
	
	
	

	
	41
	主机380V电源控制箱
	300*400*200
	13
	个
	
	
	

	
	42
	制冷剂
	R410A
	240
	Kg
	
	
	

	
	43
	内机支架
	国家标准
	83
	套
	
	
	

	
	44
	送风口
	540*130
	8
	个
	
	
	

	
	45
	送风口
	750*130
	40
	个
	
	
	

	
	46
	送风口
	1020*130
	54
	个
	
	
	

	
	47
	回风口
	650*140
	8
	个
	
	
	

	
	48
	回风口
	820*170
	40
	个
	
	
	

	
	49
	回风口
	1100*170
	54
	个
	
	
	

	
	50
	帆布
	国家标准
	140
	㎡
	
	
	1F-7F空调系统安装辅材及配件

	
	51
	主机基础
	/
	7
	个
	
	
	

	
	52
	主机特殊定制支架
	/
	6
	个
	
	
	

	
	53
	主机装卸费
	/
	13
	台
	
	
	

	
	54
	抽真空
	/
	1
	项
	
	
	

	
	55
	系统调试
	/
	1
	项
	
	
	

	
	56
	其他辅材及配件
	/
	1
	项
	
	
	

	
	57
	原空调系统拆除、搬运
	/
	102
	台
	
	
	原空调系统拆除、吊顶拆除及复原

	
	58
	吊顶拆除以及复原
	/
	1960
	㎡
	
	
	

	
	59
	垃圾转运及处置
	/
	1
	项
	
	
	建筑施工垃圾工完场清的转运费及处置费


第二节 商务技术要求
[bookmark: _Toc80861920][bookmark: _Toc137908041]一、项目概况
项目名称：株洲市自然资源和规划局多联机采购与安装
项目预算：1300000.00元
工    期：自合同签订之日起至2026年12月30日前完成施工并投入正常运行使用。 
[bookmark: _Toc137908042]二、项目改造范围
本工程为株洲市自然资源和规划局1F-7F层中央空调实施改造，具体包括空调工程、原系统的拆除工程、吊顶拆除与恢复工程、空调电线电缆工程，具体改造内容详见工程量清单。
[bookmark: _Toc137908043]三、质量要求及付款
1、质量要求：项目达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。
2、质量标准
（1）工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行，务必达到合格工程标准。成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。
（2）当现场情况与设计不相符时，须先报告采购人，再由采购人根据现场进行调整。
（3）工程质量保修按国务院80号院令及国家有关规定实行工程保修。
3、施工及验收标准
（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（DB13(J)53-2013）
（2）《工程建设标准的强制性条文》
（3）《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号
（4）其他未列出的国家、地方、行业现行规范、规程。
（5）符合工程质量验收规范，经采购人现场验收合格。
4、工程款支付
（1）设备安装完工，经验收合格后支付合同金额的70%；整体项目如期完工并正常运行一个月后支付至合同剩余金额的27%，预留总合同金额的3%为质量保证金，质保期满，无任何质量问题，一次性无息付清余款。
（2）支付方式：项目价款通过银行转账的方式汇入乙方在本协议指定的账号。
四、售后服务要求
1.售后服务要求
1.1 供应商应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训采购人的技术人员，培训费用由供应商承担。
1.2 供应商须在项目现场免费对采购人的使用人员进行技术培训。人数不得少于2人，使其能够掌握日常的操作和维护。
2.质保期
2.1整体设备质保须提供厂商质保，质保期为自验收合格交付使用日起贰年。
3.故障响应:
(1)故障在2小时内响应，一般性故障应在24小时内到达现场解决；对严重影响设备运行的故障应在48小时内解决。
(2)备件服务:遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
(3)质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外)，由成交供应商负责全免费(免全部工时费、材料费、管理费、财务费等)更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。为保证空调产品质量及售后，供应商须提供针对本项目产品的售后服务承诺书(提供供应商承诺书并加盖单位公章，格式自拟)。
五、报价要求
1、本项目预算包含空调外机不锈钢钢架基础、墙壁开孔、铜管及保温、高空作业费等安装及辅材费用，原系统的拆除、搬运，吊顶的拆除与复原。供应商应结合项目要求和现场实际情况，报价时应考虑所需的主材、辅材、配件、运输包装、安装、验收、管理费、税金、利润、工期等所有费用，成交后，在项目实施中出现由供应商原因导致的遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
2、参加报价单位自行对该项目的采购单位进行具体要求的了解，以获取有关报价准备和签署合同所需的所有情况及有关资料。参加报价供应商根据采购人提供的现场资料和数据所作的推论、解释和结论，采购人概不负责。
[bookmark: _Toc137908045]3、供应商须按本章采购需求第一节采购清单一览表格式提供详细的清单分项报价表，报价表须包含设备、系统安装材料、设备电源（含空调系统主机电缆、多联式内机及电源线）等相关内容，清单须包含名称、规格、单位、数量等。
六、项目实施要求（含材料运输保管保险等）
1、材料运输、保险及保管
（1）成交供应商负责建筑材料或成品到施工地点的全部安装运输，包括装卸及现场搬运等。
（2）成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
（3）成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2、施工要求
（1）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
（2）工程竣工验收后，成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料，并必须保证所有资料的真实性。
（3）施工安全与责任
成交供应商应切实做好文明施工，保持现场清洁，服从采购人的管理，强化安全责任，抓好安全生产和安全教育，杜绝一切安全事故的发生，确保采购人的创标要求。在施工现场若发生消防、人身事故、治安事件等所有事故及安全问题，均由成交供应商承担一切责任和费用，采购人概不负责；如给采购人造成财产损失，成交供应商要负责赔偿。
（4）施工时间硬性规定
因场地还在正常办公使用，本项目仅限每周周六、周日整天，周一至周五晚上6点~10点施工（法定节假日施工规则由甲方另行书面通知，未通知则按禁止施工执行）。周一至周五（工作日）白天禁止任何形式施工作业，含人员进场、设备调试、材料运输、垃圾清运等。
（5）施工与场地清理要求
每周施工期间，当日施工结束后必须全面清理作业面、材料、机具、垃圾及杂物，做到工完场清、场地整洁、道路通畅，符合现场文明施工与安全管理要求。每周末施工完成离场前，须经甲方或监理现场检查确认场地清理合格，方可退场；尤其办公区域的卫生需更整洁，完全不能影响办公室的正常办公；未清理或清理不合格的，不得擅自离场。
七、人员配备要求
因本项目为改造工程项目，涉及到原装饰装修的拆除及拆除后复原、原空调系统的拆除等工作内容，要求参与本项目的供应单位必须配备项目负责人1人，项目负责人必须具备建设行政主管部门核发的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证（注册单位与供应商一致、提供近三个月社保证明）和有效的项目负责人安全生产考核合格证。现场需配备专职安全员1人、持有效资格证书电工人员1人。（拟配项目专职安全员要求提供专职员安全员安全生产考核合格证书，提供近三个月社保证明）。以上配备人员均需提供有效的证书材料并加盖投标单位公章，最终成交供应商配备人员需在施工过程中全程参与现场施工。
八、其他要求
1、本项目不统一组织现场踏勘，未进行施工现场踏勘的，未核实改造现场实际情况及工程量造成报价纰漏废标的，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式索赔要求。
2、提供所投品牌在项目所在地的售后服务网点机构证明。
3、因项目是改造项目，涉及到装饰装修，最终成交供应商需负责办理好本改造项目与装修相关的审批手续工作。


第三节 产品技术参数要求 
一、主要货物采购清单及技术参数明细表
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	高效薄型风管式室内机SNJ-28
	台
	2
	制冷量≥2.8kW

	
	
	
	
	制热量≥3.2kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤31W

	
	
	
	
	风量≥370m³/h

	
	
	
	
	静压：30Pa

	
	
	
	
	噪音≤29dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	2
	高效薄型风管式室内机SNJ-32
	台
	2
	制冷量≥3.2kW

	
	
	
	
	制热量≥3.6kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤39W

	
	
	
	
	风量≥460m³/h

	
	
	
	
	静压：30Pa

	
	
	
	
	噪音≤30dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	3
	高效薄型风管式室内机SNJ-36
	台
	13
	制冷量≥3.6kW

	
	
	
	
	制热量≥4.0kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤39W

	
	
	
	
	风量≥460m³/h

	
	
	
	
	静压：30Pa

	
	
	
	
	噪音≤30dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	4
	高效薄型风管式室内机SNJ-40
	台
	4
	制冷量≥4.0kW

	
	
	
	
	制热量≥4.5kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤52W

	
	
	
	
	风量≥540m³/h

	
	
	
	
	静压：30Pa

	
	
	
	
	噪音≤33dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	5
	高效薄型风管式室内机SNJ-45
	台
	12
	制冷量≥4.5kW

	
	
	
	
	制热量≥5.0kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤48W

	
	
	
	
	风量≥750m³/h

	
	
	
	
	静压：30Pa

	
	
	
	
	噪音≤34dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	6
	高效薄型风管式室内机SNJ-50
	台
	17
	制冷量≥5.0kW

	
	
	
	
	制热量≥5.6kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤61W

	
	
	
	
	风量≥750m³/h

	
	
	
	
	静压：30Pa

	
	
	
	
	噪音≤35dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	7
	高效薄型风管式室内机SNJ-56
	台
	10
	制冷量≥5.6kW

	
	
	
	
	制热量≥6.3kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤61W

	
	
	
	
	风量≥850m³/h

	
	
	
	
	静压：30Pa

	
	
	
	
	噪音≤35dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	8
	高效薄型风管式室内机SNJ-63
	台
	2
	制冷量≥6.3kW

	
	
	
	
	制热量≥7.1kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤68W

	
	
	
	
	风量≥1000m³/h

	
	
	
	
	静压：30Pa

	
	
	
	
	噪音≤37dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	9
	风管式室内机SNJ-125
	台
	17
	制冷量≥12.5kW

	
	
	
	
	制热量≥14.0kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤170W

	
	
	
	
	风量≥2000m³/h

	
	
	
	
	静压：80Pa

	
	
	
	
	噪音≤43dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	10
	天井式室内机SNJ-125Q
	台
	4
	制冷量≥12.5kW

	
	
	
	
	制热量≥14.0kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤160W

	
	
	
	
	风量≥1800m³/h

	
	
	
	
	噪音≤50dB(A)

	
	
	
	
	标配冷凝水提升泵

	11
	直流变频多联机主机SWJ-335
	台
	5
	制冷量≥33.5kW

	
	
	
	
	制热量≥37.5kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤11.0kW

	
	
	
	
	制热额定功率≤10.5kW

	
	
	
	
	APF≥4.5

	
	
	
	
	风量≥9500m³/h

	
	
	
	
	噪音≤60dB(A)

	12
	直流变频多联机主机SWJ-400
	台
	3
	制冷量≥40.0kW

	
	
	
	
	制热量≥45.0kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤11.2kW

	
	
	
	
	制热额定功率≤10.6kW

	
	
	
	
	APF≥4.75

	
	
	
	
	风量≥13000m³/h

	
	
	
	
	噪音≤59dB(A)

	13
	直流变频多联机主机SWJ-480
	台
	5
	制冷量≥48kW

	
	
	
	
	制热量≥53kW

	
	
	
	
	制冷额定功率≤13.7kW

	
	
	
	
	制热额定功率≤13.4kW

	
	
	
	
	APF≥4.5

	
	
	
	
	噪音≤62dB(A)

	
	
	
	
	风量≥18000m³/h


备注：1、本项目为交钥匙工程，所报价格应包含所有设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、验收等人工、管理、保险、税金、利润等所有费用，具体配置参考详见附件。
2、如果在材质说明与技术参数中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于材质说明与技术参数的相关要求。
3、技术标准规范：以技术参数中的技术标准规范为准，如国家有最新版标准，以最新版标准为准。 
4、此次报价包含所有空调系统电源电缆线路。
5、此次报价包含原空调系统的拆除。
二、关键性配置和技术要求：
1、直流变频空调系统技术参数及要求：
(1)★ 空调系统需采用全直流变频空调系统，
(2)★ 直流变频多联机主机需采用侧送风形式主机。
(3)★ 中央空调具有制冷、采暖功能的多联机空调系统。多联机主机APF值必须满足采购清单中所规定的值。
(4)多联机主机具备多重保护功能，至少包括：压力保护、温度保护、缺相保护、电流保护、油温保护
(5)多联机主机具备多重后备运转功能，压缩机备份、风机备份、模块间备份、变频器备份、传感器备份，保证系统更安全可靠运行。
(6)空调系统须具备备份运行，故障不停机功能，当某个传感器出现故障时其它传感器可自动模拟一虚拟的备份传感，使得多联机系统继续运行不停机。
2、空调室外机技术参数及要求：
★(1) 多联主机制冷量、制热量不允许负偏离，正偏离量须≤5%。
(2)多联机主机具备低待机技术，待机功率最低至1W，实现超低功率待机。
(3)空调系统须适应湖南地区气候条件，具有根据压力、温度、时间、电流等多参数进行智能除霜功能，具有主机底部防结霜设计。
(4)多联机主机须具有防雷击功能。
(5)多联机主机须具备多重油路保护。
(6)多联机主机控油技术先进，多联机主机之间无均油管，系统内部可自动进行油平衡。
(7)多联机主机须具有压缩机超负载保护，保障机组更安全可靠运行。
3、空调多联式内机技术参数及要求：
(1)★多联式内机，其制冷量、制热量、噪音值不允许负偏离。
(2)★多联式内机都必须标配内置冷凝水提升泵。
(3)★多联式内机电机都必须采用直流电机。
(4)多联式内机电子膨胀阀控制精度高，须达2000级或以上，最大限度满足节能要求。
(5)房间内外的每台空调内机采用墙面液晶面板方式进行控制。
(6)多联式内机不得采用电辅助加热装置。
(7)空调系统具有不因某台多联式内机掉电而影响空调系统中其他多联式内机使用的功能。
(8)多联式内机须具有出风温度传感器，满足室内温控设定精度±0.5℃。
(9)本次招标多联式内机均具有静压可调节，风速可调节功能。
三、考虑到工程后期的产品维护和互联互通；要求产品清单中的多联机主机、多联式内机等空调设备采用同一品牌。
四、本节中带★标记设备的技术参数要求和技术条款，供应商拟供应产品必须完全响应满足要求，响应文件中须提供产品样册或者有关产品说明文件等证明材料，如提供证明材料为复印件并加盖供应商单位公章。
五、投标文件应对“第三章 采购需求”条款在“技术条款响应表”中逐条响应。
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